## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK
Izgradnja zajedničkog centra za upravljanje rizicima od katastrofa i požara - infrastrukturni radovi
Stari Grad, ožujak 2025.

## OTU
GLAVNI OPĆI UVJETI
I. |  | UVJETI IZGRADNJE
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN) navedenim u tehničkim propisima i pravilnicima. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena. Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tijekom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu, za što je odgovoran izvođač. Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja te je dužan dostaviti statički proračun istih. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Fasadna skela obračunata je u tesarskim radovima, a sve ostale skele, pomoćne skele i slično obračunati uz cijenu pojedinih stavki.
II. |  | OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne inženjerizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti se dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi inženjerizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U inženjerizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
| - | prostorije za svoje kancelarije,
| - | gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi, za zaštitu prometa i objekata,
| - | ostaviti natpisnu ploču od cca 3,5 x 2,5 metra,
| - | osigurati zaštitu vrijednih postojećih stabala, prema projektu vanjskog uređenja,
| - | postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i kabasti građ. materijal,
| - | Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
| - | sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
| - | kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
| - | Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
| - | na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
| - | radilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
| - | Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
| - | Izvođač je dužan uz shemu inženjerizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
| - | Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
| - | na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi; zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
| - | kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
| - | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
| - | nalaganje temelja prije iskopa,
| - | sva ispitivanja materijala, ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
| - | barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
| - | uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
| - | uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, građ. materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim, što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
TOLERANCIJE
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u slijedećim tolerancijama mjera u odnosu na projektirane:
| - | Vertikalnost objekta ± 1,00 cm; s tim da se dopušta odstupanje na svakih 6,00 m također 1,00 cm, ali nije dopušteno zbrajanje grešaka na istu stranu.
| - | Dužina i širina objekta da su izvedene u projektiranim mjerama ±2,00 cm . Prostorije do 6,00 dužine, širine i visine da su izvedene u toleranciji L/600, a što iznosi ±1,00 cm za prostorije = 6,00 m. Manje prostorije bilo po visini, širini ili dužini imaju srazmjerno manje tolerancije.
| - | Visina stupova i zidova imaju toleranciju ± 1,00cm, a debljinu ±0,5 cm.
| - | Visina ili širina greda ±1,00 cm.
| - | Debljina ploče projektirane ±0,5 cm. Rubovi ploča ±1,00 cm.
| - | Ravnine podgleda ploča i zidova (betonskih ili od blok-opeke) 1,00 cm, mjereno letvom dužine 2,50 m u bilo kojem pravcu.
| - | Pukotine u konstruktivnim elementima dužine=30 cm i debljine = 3,0 mm.
ZEMLJANI RADOVI
Tlo parcele treba biti kategorizirano. Ako nije određeno u elaboratu geomehaničkog ispitivanja, onda to treba odrediti operativa s nadzornom službom i upisati u građevinski dnevnik. Prije početka zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja i korova ili eventualno od stabala. Ovi radovi, kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanje zgrade uračunati su u jediničnu cijenu. Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani podrumskih zidova. Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje.
Iskop na određenu dubinu definitivno izvršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi eventualno raskvasila. Završni iskop treba pregledati geomehaničar i odobriti upis u građevinski dnevnik. Svi radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se obostrano snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti za nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na gradilištu, te ju deponirati na gradilištu, a višak deponirati na gradsku deponiju.
Ukoliko se ne može postići potrebna zbijenost tla pristupa se zamjeni tla kamenim agregatom. Građenje nasipa i posteljice obavlja se prema projektu i u skladu sa normama U.E1.010. I U.E8.010. Kontrolu posteljice vršiti na svakih 50 m’ kolnika. Izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog agregata, izvesti prema projektu, a skladu s normom U.E9.022/70, te “Opći tehnički uvjeti za za radove na cestama”. Za izvedbu ovog sloja mogu se upotrijebiti gradiva (prirodni šljunak, drobljeni kamen više frakcija), za koje je prethodno dokazano da udovoljavaju zahtijevima glede granulometrije, mehaničkih i kemijskih svojstava. Kontrolna ispitivanja modula stišljivosti i granulometrijskog sastava vršiti svakih 500m2 površine Jedinična cijena podrazumjeva, troškove ispitivanja podloge, potrebna razupiranja i radnu skelu, iskope i transport, popravke loše izvedenih dijelova, skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.
Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i šahtova, unutar temeljnih zidova i oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti. Modul zbijenosti nasipa odnosno tampona kod cestovnih površina mora biti slijedeći:
| - | za kolnik Me 70 MN/m2
| - | za parkirališta Me 60 MN/m2
| - | za nogostup Me 50 MN/m2
| - | za nasip kameni - šljunčani Me 40 MN/m2
| - | za zemljani nasip Me 30 MN/m2
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilišta. Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviđenim debljinama slojeva. Široki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s odgovarajućim pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za nearmirane pojedinačne temelje izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti betoniraju u zemlji. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od građevinske jame ili odmah u transportno sredstvo, ovisno o količinama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod slučaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmišta, jediničnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmišta.
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati:
| 1. | Sav rad za iskop (ručni ili mehanički)
| 2. | Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)
| 3. | Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje
| 4. | Sva potrebna planiranja i niveliranje
| 5. | Sva potrebna nabijanja površina
| 6. | Crpljenje površinske ili procjedne vode
| 7. | Utovar u kamion, prevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje
OBRAČUN RADOVA:
Obračun radova kod čišćenja terena obračunava se po m2 , odnosno komadima kada je riječ o stablima, dok se odstranjivanje ostalih prepreka obično uzim a paušalno. Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta. Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa. Obračun materijala koji se transportira uzima se u sraslom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije kada se materijal u transportnom sredstvu podjeli sa koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa. Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
OPĆI UVJETI I NAČIN OBRAČUNA SU SASTAVNI DIO TROŠKOVNIKA.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "Tehničkkog propisa za betonske konstrukcije" sa pripadajućim dopunama, te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji se utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. Izvođač betonskih radova obvezan je izraditi projekt betona koji sadrži:
| - | sastav betonskih mješavina i tehničke uvjete za svaku, projektima arhitekture i konstrukcije, traženu konzistenciju i klasu betona (C)
| - | plan betoniranja, organizaciju i opremu
| - | način transporta i ugradnje betonske mješavine
| - | način njegovanja ugrađenog betona
| - | program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama Ukoliko projektom nisu definirani posebni, dodatni uvjeti, za izradu betona upotrijebit će se cement, agregat i voda koji udovoljavaju trenutno važećim hrvatskim normama. Eventualni posebni i dodatni uvjeti dati su u opisu stavki na koje se odnose. Ukoliko se u opisu stavki traže dodaci betonu isti moraju udovoljavati trenutno važećim hrvatskim normama.
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati trenutno važećim hrvatskim normama.
Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat i voda u pogledu kvalitete mora odgovarati trenutno važećim hrvatskim normama.
Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.
Beton mora odgovarati trenutno važećim hrvatskim normama.
Čvrstoća betona određuje se klasom betona. Izvođač se mora strogo pridržavati klase betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom računu. Beton spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za klase betona ispod C 16/20 na svakih 100 m3, a za klase 16/20 i više na svakih 50 m3 betona. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona.
S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri tome paziti da ne dođe do stvaranja segregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature. Naročitu pažnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obrađivati, jer površina tih konstrukcija mora biti potpuno glatka i ravna. Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
Obračun:
Obračun se vrši po m2, m', m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaža ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obračunati prema GN 400.
OPLATA
Općenito
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova. Pri izradi se treba pridržavati i propisa iz "Tehnički propis za betonske konstrukcije" sa pripadajućim dopunama.(NN 139/09; NN 14/10 i NN 125/10), "Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu", Sl. list br. 42 od 1981 godine, kao i projekta i statičkog računa. Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
MATERIJAL
Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe, te ploče od vlagootporne glatke šperploče kao BETOPLAN različite debljine. Korištenje građe dozvoljeno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izričito traži glatka oplata. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini. Također će se može koristiti i industrijska oplata kao DOKA, PERI, PASCHAL ili NOA. U slučaju kada se koristi industrijska oplata za konstrukcije koje se izvode kao vidljivi glatki beton na industrijsku oplatu treba pričvrstiti tanke glatke ploče kao BETOPLAN radi izbjegavanja otiska spojeva industrijske oplate.
IZRADA
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije, čije se površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj "Blažuj" blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.
Za stupove kod kojih se površina neće naknadno obrađivati oplata se izvodi od glatkih šperploča s malom upotrebom, jer površina betona mora biti glatka i ravna. Okrugli stupovi izvode se u čeličnoj oplati. Nadvišenja oplate ovise o građevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje noseće elemente, čija je slobodna dužina veća od 6,0 m', oplata se obično postavlja tako da se nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000, gdje je L - raspon elemenata. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loženja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija, od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
OSTALO
Izrađena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja će prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
ARMIRAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati trenutno važećim hrvatskim normama.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
MATERIJAL
| - | Savijeni valjani čelik mora biti označen točno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati pozitivne zakonske propise.
| - | savijeni rebrasti čelik mora biti označen prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljiti pozitivne zakonske propise.
| - | mrežasta armatura mora biti označena i dimenzionirana točno prema armaturnim nacrtima, a u svemu mora zadovoljavati pozitivne zakonske propise.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži:
Pregled armature prije savijanja i sječenja sa čišćenjem i sortiranjem. Sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. Pregled armature od strane izvođača i nadzornog organa prije početka betoniranja.
MREŽASTA ARMATURA
Pregled armature i varova sa eventualnim čišćenjem armature i sortiranjem. Sječenje armature na radilištu, transport do gradilišta, te horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje ili sječenje armature u centralnom savijalištu. Postavljanje armature točno prema armaturnim nacrtima s podmetanjem podložaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. Pregled armature od strane izvođača i nadzornog organa prije početka betoniranja. Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od rđe i nečistoće.
Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, kao i sav drugi pomoćni materijal, uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog organa pregledati statičar, te o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
OBRAČUN
Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
| - | dopremu betonskog željeza na savijalište,
| - | doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
| - | sav materijal, alat i uskladištenje,
| - | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
| - | troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
| - | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,
| - | potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
| - | čišćenje nakon završetka radova,
| - | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
| - | troškove zaštite na radu, troškove atesta
ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.). Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
| - | Puna opeka od gline
| - | Fasadna puna opeka
| - | Šuplja opeka i blokovi od gline
| - | Šuplje pregradne ploče od gline
| - | Puni blokovi od laganog betona
| - | Šuplji blokovi od laganog betona
| - | Mort za zidanje
| - | Mort za žbukanje
| - | Cement
| - | Gašeni kreč
| - | Pijesak
| - | Voda
| a) | Zidovi
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine morta-fuge 1 cm. Mort mora odgovarati omjerima po količinama materijala označenim u poziciji N 301,1 prosječnih normi, a čvrstoća i kvaliteta mora odgovarati propisima HRN-i. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžen i cementni mort mora odgovarati propisima HRN-i. Vapno treba biti dobro gašeno i odležano. Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se držati upute proizvođača. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu. Kod zidova 7 i 12 cm iznad vrata uključiti u jediničnu cijenu zida izradu i montažu armirano betonskih montažnih nadvoja.
Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod koji se samo naknadno obrađuju reške (fugiraju) treba pažljivo zidati sa čistim licem i oštrobridom opekom. Dimnjake, ventilacione kanale i sl. treba posebno pažljivo izvađati u prod. ili cem. mortu s dobro obrađenim i zaglađenim fugama izvana i iznutra. Treba se pridržavati uputstva i prospekata proizvođača montažnih elemenata u pogledu nosivosti, zidanja i termičkih vrijednosti. Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod punog zida.
| b) | Žbukanje
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 1,5 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen.
Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih plosnih i kutnih profila na svim rubovima zida, sredini zidova te doprozornicima i natprozornicima. Također na svim spojevima zidnih i stropnih površina te armiranobetonskih površina sa površinama nekog drugog materijala (gips ploče, blokovi) postaviti PVC mrežicu radi sprečavanja nastajanja pukotina.
Žbuka se nanosi u dva sloja: prskanje cementnim mlijekom i sloj grube žbuke. Cementno mlijeko je cementni mort omjera 1:1, tečne konzistencije koji se prskanjem nanosi na prethodno navlaženu podlogu. Gruba žbuka se izvodi cementnim mortom s drobljenim pijeskom ("nulerica") u omjeru 1:3. Ukupna deblja žbuke je 1,5cm. Ukoliko se izvodi industrijsko pripremljena žbuka: gipsanovapnena ili cementnovapnena predvidjeti sljedeće slojeve:
| - | kontaktni sloj prema uputstvu proizvođača na svim betonskim površinama
| - | žbuka debljine 1,5cm pripremljena prema uputstvu proizvođača, strojno nanošena sa finalnom obradom grubom na mjestima gdje se lijepe keramičke pločice, a na mjestima gdje je predviđeno bojanje žbuka je u kvaliteti gleta, filcana tj. pripremljena za bojanje.
Žbuka treba biti ravna s maksimalnim odstupanjem od 2 mm mjereno letvom dužine 2m u bilo kojem mjestu i smjeru.
Obračun po m2.
| c) | AB estrih, plivajući podovi
Izrada estriha, tj. zaglađene i lagano armirane betonske podloge debljine 5 –10 cm. Debljinu i nagibe u sanitarijama izvesti prema projektu. Zaglada treba biti kvalitetno izvedena, kao podloga za samonivelirajući, epoksidni pod.
Betonska podloga izvodi se od sitnozrnog betona (najkrupnije zrno agregata može biti 15 mm) klase betona C 25/30, armirana u sredini visine armaturnom mrežom Q=139, ili mrežom Ø 3mm na razmaku 5 cm u oba smjera. Alternativno se umjesto mreže mogu koristiti i ojačanja sa polipropilenskim vlakancima dužine 12-18 mm u težini 1 kg/m3 betona Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, potom se postavlja armatura i nastavlja sa razastiranjem betona do pune visine sloja. Beton se vibrira i zaglađuje strojno, "helikopterskom" gladilicom, ili ručno ("fratunom") ako je isto traženo opisom stavke. Površina mora biti ravna.
Maksimalno mjestimično odstupanje od zadane ravnine je +(-) 2mm . Ukoliko neravnine budu veće popravak izravnanja ide na teret ove stavke. Na sudarima estriha sa zidovima, stupovima, dovratnicima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije, te oko elemenata instalacija koji prodiru kroz pod, potrebno je izvesti dilatacionu fugu. Fuga se izvodi umetkom od ekspandiranog polistirena ("stiropor"), širine 1cm i visine do kote gotova poda. Površina estriha se dijeli u polja površine axb = 25m2. Odnos stranica a:b mora biti manji ili jednak odnosu 1:2,5 , a dužina veće stranice ne smije biti veća od 6m. Estrih se u normalnim uvjetima suši 3-4 tjedna, dok m u vlažnost ne padne ispod 3% a čvrstoća naraste preko 70% . Potom se mogu izvoditi daljnji radovi. U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale (beton i armaturu).
| d) | Izrada cementnih namaza i glazura
Cementni namazi i glazure izvode se kao među slojevi u podovima ili kao finalni slojevi poda. Podloga na koje se namazi i glazure nanose moraju biti čiste i suhe. Mort za izradu glazura i namaza je cementni industrijski mort odgovarjuće kvalitete. Površina namaza i glazura mora pratiti projektiranu plohu sa maksimalnim mjestimičnim odstupanjem od +(-) 3mm. Površinska obrada ovisi o namjeni namaza ili glazure. Obračun po m2 ili m' glazure u ovisnosti o debljini glazure.
| e) | Razni graditeljski radovi
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod esligera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Obračun za zidarske radove vrši se prema GN 301.
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
| - | sav rad, uključivo prijenos, alat i mašine,
| - | sav materijal, uključivo vezni,
| - | svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
| - | transportne troškove materijala,
| - | potrebna oplata za zidarske svodove,
| - | zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
| - | čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom otpada,
| - | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
Jedinična cijena kod žbukanja odnosno obrade fasade treba sadržavati:
| - | sav potreban rad uključujući prenose, alat i mašine, sav potreban materijal,
| - | svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,
| - | kvašenje i pacokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne žbuke, čišćenje prostorija po završenom radu sa odnosom šute,
| - | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
Jedinična cijena za razne graditeljske radove treba sačinjavati:
| - | sav rad i transport, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, skobe itd.),
| - | sva potrebna bušenja i dubljenja,
| - | izrada i postava drvenih podmetača potrebnih za ugradbu,
| - | svu potrebnu skelu,
| - | sva potrebna bušenja i dubljenja kod raznih ugradbi,
| - | čišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje.
Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta. Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
IZOLACIJE
| a) | Hidroizolacije
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-i.
| - | hladni premaz
| - | vrući premaz
| - | ljepenka
| - | bitumenizirana juta
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer se sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.). Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.). Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
Jedinična cijena treba sadržavati:
| - | sav rad, uključivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,
| - | sav potreban materijal i transport,
| - | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
| - | uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.
Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru. Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani. Zaštita hidroizolacije izvodi se sa polietilenskom čepisastom folija (PCF) , koja služi i kao drenažni sloj težine 500g/m2, a prije polaganja hidroizolacije od sintetičkih folija postavlja se geotekstil (GT) težine 500g/m2. Svi hidroizolaciono materijali koji se uvoze iz EU pored HRH trebaju zadovoljavati Evropske standarde i prije upotrebe ovih materijala potrebno je ishoditi odobrenje od Projektanta i Nadzornog organa Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5.
| b) | Parna brana
Parna brana je visokovrijedni izolacijski sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena podnožja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se bitumenske folije sa ulošcima metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za ljepljenje je bitumen i bitumenska masa u vrućem stanju. Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5.
| c) | Polietilenska folija ( PE)
Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacijski sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote gotova poda. Polietilenska folija postavlja se kao zaštitni ili dilatacijski sloj u sastavu višeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polažu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastičnom trakom širine 5cm. Folija se uz zidove podiže do kote gotova poda. Obračun po m2 u ovisnosti o debljini PE folije.
| d) | Termoizolacija
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju. Obračun radova vrši se po m2 izvedene površine.
Jedinična cijena treba sadržavati:
| - | sav rad i transport,
| - | sav materijal uključivo pomoćni i vezni,
| - | kompletnu ugradbu,
| - | sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
| - | zaštitu na radu,
| - | popravak štete na svojim i tuđim radovima,
| - | uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijači zvuka opisati će se u stavci rada u kojoj se koriste.
SKELE
OPĆI UVJETI
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije gradbe. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i crtežima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, otporne i ukrućene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u ma kom pravcu. Skele moraju biti izvedene tako da se mogu skinuti lako, bez potresa i oštećenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene. Odgovorna osoba dužna je prije upotrebe, jednom mjesečno u toku upotrebe i nakon dužeg prekida rada izvršiti pregled skele. Izvedba lakih pokretnih skela do 2 m' uključena je u standardnoj izvedbi ostalih građevinskih radova i ne obračunavaju se posebno.
Pod lakim i pokretnim skelama, kao i nepokretnim, te fasadnim konzolnim skelama podrazumijevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu manja opterećenja radnika, alata i manjih količina materijala kod ugradbe i montaže. Pod nosivim skelama podrazumijevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu opterećenja oplate kod betonskih i armirano-betonskih radova, zidanih svodova i sličnih konstrukcija ili radi pridržavanja teških elemenata kod montaže i slično.
OPIS RADA
Izrada skela prema opisu i pojedinim stavkama s izradom radnih podova, zaštitnih ograda (ako u pojedinim stavkama nije drugačije određeno), sidrenjem, podupiranjem i ukrućenjem skele. Prijenos svega potrebnog materijala (drvene građe, željeznih bešavnih cijevi, spojnih sredstava) od deponija do mjesta izrade skele, skidanje skele sa spuštanjem materijala. Čišćenje materijala, vađenje čavala, prijenos na deponiju i sortiranje. Izvedba svih pripremnih i pomosnih radova na izradi skele kao: primjena odredaba važećih propisa zaštite na radu, uzimanje mjera na gradilištu, pregled prije ugradbe.
NAČIN OBRAČUNA
| - | Lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele obračunavaju se po m2 horizontalne projekcije skele.
| - | Prilaz na skele (trepne) obračunava se po m2 mjereno po visini.
| - | Zaštitne oplate na skelama obračunavaju se po m2 razvijene površine oplate.
| - | Fasadne skele obračunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjereno po vanjskom rubu i 1 m' nad najvišom površinom.
| - | Nosive skele obračunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele.
| - | Zaštitne ograde računaju se po m' ograde.
BRAVARSKI, LIMARSKI I STAKLARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj mjeri.
| 1 | Opći građevinski čelici
| 2 | Kvadratni čelici vruće valjani
| 3 | Plosni čelici vruće valjani
| 4 | Okrugli čelici vruće valjani
| 5 | Čelični ravnokraki ugaonici sa zaobljenim rubovima, vruće valjani
| 6 | Vučeni čelici tehnički propisi za izradu i isporuku
| 7 | Betonsko željezo okruglo, vruće valjano
| 8 | Toplovaljani rebrasti lim, oblik i mjere
| 9 | Čelične cijevi bez šava, tehnički uvjeti za izradu i isporuku
| 10 | Profil šipke i žica od aluminijskih legura i aluminija
| 11 | Ravnokraki ugaonici od aluminija i aluminijskih legura
| 12 | U-profili od alum. i aluminijske legure
| 13 | Specijalno složeni profili od aluminijskih legura, prešani
| 14 | Limovi i trake od aluminija
| 15 | Pocinčani lim
| 16 | Čelični lim
| 17 | Osnovno premazno sredstvo s minijem
| 18 | Osnovni minij po standardu
| 19 | Cinkov kromat
Prilikom izrade dotičnih radova ovog troškovnika izvođač mora u potpunosti zadovoljiti uvjetima opisa pojedine stavke troškovnika, kao i propise propisane Sl. listom:
| 1 | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. l. SFRJ 021/1990). Preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91).
| 2 | Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/2008)
| 3 | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list br. 42 od 1981 godine. Preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91).
| 4 | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 069/2006).
| 5 | Svih ostalih HRN-i i pravilnika u vezi ispitivanja prozora, vrata i okova.
Jedinična cijena stavke ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i neće se posebno naplaćivati. Prema tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova čeličnih i aluminijskih konstrukcija - prateći radovi (tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvođenje). Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu. Svi spojevi trebaju biti vareni, obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i debljina lima. U jediničnoj cijeni uključena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijelova.
Također je u jediničnoj cijeni uključena izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji se trebaju izvesti u većem broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno pričvršćenje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pričvršćenje oko čeličnih elemenata, brtvljenje svih spojeva s drugim elementima trajno elastičnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zaštićeni antikorozivnim premazom i to: priprema podloge, miniziranje, ličenje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta. Ukoliko pojedinom stavkom nije drugačije propisano, ugradba će se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te će se smatrati da je sav materijal i rad za ovakav način ugradbe uračunat u jediničnu cijenu. Okov po izboru projektanta. Cijena radova treba obuhvaćati kompletan rad.
Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Sve bravarske elemente treba izvesti sa prekinutim toplinskim mostom.
Napomena:
| - | Stavke troškovnika po rednom broju shema.
| - | Izvođač radova prije izvedbe predlaže detalj konstrukcije (radioničke nacrte) i način ugradbe i daje na uvid i odobrenje projektantu - nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata, projektant zadržava pravo izmjene stavki zbog usklađenja sa projektom bez naknade u cijeni za izvođača radova.
| - | Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
| - | Obračun pojedinih stavki troškovnika kako je predviđeno u opisu pojedine stavke.
| - | mogućnost ugradnje nadgradne električne brave
| - | mogućnost spajanja evakuacijskih vrata na vatrodojavu
SHEME BRAVARIJE SU SASTAVNI DIO TROŠKOVNIKA.
ALUMINIJ, OSTAKLJENE STIJENE
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Općenito:
| - | Vanjske ostakljene stijene iz aluminijskih ili čeličnih (jedna) profila s prekinutim toplinskim mostom prema opisu iz stavke. Završna obrada je natur eloksiranje. Obloge su od aluminijskog ravnog ili profiliranog lima, prema opisu.
| - | Ostakljenje prema svakoj pojedinoj stavci.
| - | Okov: za zaokretno i otklopno otvaranje s bravom, sve prema odabiru projektanta, odnosno prema pojedinoj stavci.
| - | Na parapetnim stijenama i frekventnim prolazima koristiti Lamistal sigurnosno staklo, sve prema opisu pojedine sheme.
| - | Rad uključuje i ugradnju elemenata, prema detaljima proizvođača, tj. izradu slijepih okvira i sidrenje u armirano betonski zid ili zid od opeke. Prilikom postave potrebno je u konstrukciji učvršćenja eliminirati sve toplinske mostove i galvanske spojeve, te izvesti potrebne dilatacije zbog temperaturnih rastezanja materijala zbog veličine stavki.
| - | Stavka obuhvaća i pripadajući okov od nehrđajućeg čelika, standardne kvalitete, po izboru projektanta i specijalni okov za pojedine stavke prema opisu.
| - | Na sva vrata na prolazima i izlazima treba ugraditi mehanički automat za zatvaranje, kao i elektronsku bravu za otvaranje sa identifikacijskom značkom.
| - | Sva vrata na izlazima moraju biti otporna na jake udare vjetra.
| - | Na svim vratima treba ugraditi i gravirane značke i to manju za broj prostorije (u pravilu iznad vrata) i veću sa opisom prostorije (na vratima ako je to moguće, a ako nije na zidu uz vrata)
| - | U stavku uračunati eventualne unutarnje klupčice i sve potrebne okapne limove i slično.
| - | Automatska klizna vrata ugrađuju se u ostakljene stijene u tzv. panik izvedbi, kao tip Dorma ES 200 2D ili drugi odgovarajući, prema opisu pojedine stavke, završne obrade natur eloksiranjem, a vodilice i kompletni mehanizam su upušteni, komplet sa svim potrebnim brtvama, amortizerima vibracija, graničnicima itd.
| - | U cijenu je uključena i izrada radioničkih nacrta u mjerilu 1 : 1, koje prije izrade treba donijeti na ovjeru projektantu.
| - | Sve ostakljene stijene trebaju zadovoljiti uvjet o ukupnom prolazu topline ispod k=1,80 W/m2K,
| - | Aluminijska izolirana vrata trebaju zadovoljiti uvjet o ukupnom prolazu topline od k= 1,60 W /m2K,
| - | Sheme bravarije su sastavni dio troškovnika i ponuditelj je dužan proučiti ih, te ponuditi cijenu za kompletan rad i materijal, do pune gotovosti stavke,
| - | Numeracija stavki i shema se podudaraju
| - | Mogućnost ugradnje nadgradne električne brave
| - | Mogućnost spajanja evakuacijskih vrata na vatrodojavu
Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja te je dužan dostaviti statički proračun istih. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Sve aluminijske elemente treba izvesti sa prekinutim toplinskim mostom.
STAKLARSKI RADOVI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Ustakljenje stolarije i bravarije ima se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama i to:
| - | ravno prozorsko staklo, vučeno HRN B.E1.011
| - | ravno livano, brazdasto i ornament staklo HRN B.E1.050
| - | ravno armirano staklo HRN B.E1.080
| - | staklarski kitovi HRN H.C6.050
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za takve materijale izvođač je dužan da podnese naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati po uputstvima proizvođača materijala.
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajno plastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Jedinična cijena obuhvaća:
| - | nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta,
| - | skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,
| - | svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,
| - | naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena,
| - | sve potrebne radne skele,
| - | popravak loše izvedenih radova,
| - | čišćenje po završenom radu
| - | svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti
| - | troškove zaštite pri radu.
Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
PREGRADNI ZIDOVI, SPUŠTENI STROPOVI I ZIDNE OBLOGE
OPĆI UVJETI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Suhomontažni radovi
Svi materijali koji se se upotrijebiti i ugraditi u zidne obloge, spuštene stropove, pregradne zidove ili suhe estrihe moraju biti iz proizvodnog programa proizvođača sistema za suhu izgradnju kao Knauf, prvoklasne kvalitete , odnosno odgovarati važećim propisima i standardima. Knauf gipskartonske ploče koje se ugrađuju su standardnih dimenzija širine 125 cm,debljine i dužine prema potrebi. Kod ugradbe spojnog i montažnog materijala,ta oblaganja gipskartonskim pločama i obrade spojeva u svemu se treba pridržavati uputa proizvođača. Obratiti pozornost na uskladištenje ploča, uvjete temperature i vlažnosti zraka. Prije početka ugradbe gipskartonske ploče treba unijeti minimalno 24 sata ranije u prostor, kako bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima. Pocinčani čelični lim za profile debljine je 0,6 mm, uz minimalnu kolčinu cinka od 100 g po m2 površine profila.
Suha žbuka i zidne obloge
Knauf zidnu oblogu bez potkonstrukcije-suhu žbuku izvesti lijepljenjem Knauf ploča ( A,HA,PS,MF ) na suhu ,ravnu i čvrstu podlogu Knauf Perlfix ljepilom ili tankoslojno Knauf Fugenfullerom. Za veću sigurnost i pouzdanost kod jako upijajućih podloga upotrijebiti temeljni disperzijski premaz Grundiermittel,a kod glatkih i slaboupijajućih Knauf Betokontakt. Zidne obloge s čeličnom potkonstrukcijom izraditi iz UD i CD profila,a prema potrebi u šupljinu postaviti sloj izolacijskog materijala. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti na konstrukciju zidnih obloga. Sve profile koji se dodiruju s bočnim zidovima i s podom, odnosno stropom treba prije montaže obložiti samoljepljivom PE trakom odgovarajuće širine,a kod pojačane zvučne zaštite upotrijebiti brtveni kit.
Pregradni zidovi
Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije,čelični UW i CW profili i gipskartonskih ploča koje se učvršćuju s obje strane metalnih profila jedno; dvo ili troslojno. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju pregradnih zidova. Visine pregradnih zidova određuju i međusobni razmak CW profila. Na spojeve s podom,stropom i sa zidovima na profile treba nanijeti brtvenu masu (Trennwand kit) ili nalijepiti PE brtvenu traku kako bi se postigla zvučna izolacija. Kod očekivanih progiba stropova većih ili jednakih od 10 mm izraditi klizni spoj prema detalju iz tehničkog lista Knauf W 11. Za ugradnju dovratnika koristiti tvrde UA 2 mm profile sa pripadajućim utičnim kutnicima. U šupljinu zida između montiranih ploča ugraditi izolacijski sloj iz kamene ili mineralne vune radi poboljšanja zvučne i toplinske izolacije, te protupožarne zaštite. Ukoliko je tražena vatrootpornost pregranih zidova neizostavno upotrijebiti protupožarne ploče,u svemu prema detaljima iz tehničkog lista W 11. Dijelovi pregradnih zidova iznad spuštenog stropa,koji se ne vide također se obrađuju.
Spušteni stropovi
Spuštene stropove učvrstiti za nosivi strop direktno kao stropnu oblogu. Potkonstrukcija iz čeličnih pocinčanih UD i CD profila nosivih i montažnih. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju spuštenog stropa. Kod duljina većih od 10 m ili kod naglih smanjenja presjeka stropnih površina potrebno je izraditi dilatacijski spoj. Učvršćenje i ovješenje spuštenog stropa izvesti prema detaljima iz Knauf tehničkog lista D 11, i u skladu i dopuštenjem nadzornog inžinjera. Montaži spuštenih stropova pristupiti kada su završeni svi radovi na žbukanju, izradi estriha i sl. Posebnu pozornost obratiti na izradu i brtvljenje spojeva sa zidovima ,u svemu prema detaljima proizvođača. Kod zahtijeva vatrozaštite obvezno upotrijebiti Knauf protupožarne ploče i obratiti pozornost na razmak ovjesa i profila u potkonstrukciji.
Obrada spojeva
Ručna obrada spojeva ploča s Knauf Uniflottom ,standardni ili impregnirani, ili Knauf Fugenfuller s bandažnom trakom. Kod obrade spojeva Knauf zelenih impregniranih ploča upotrijebiti Knauf Uniflott Impregnirani. Spojeve ploča treba ispuniti s odabranim materijalom i pustit da se stvrdne i osuši,višak materijala skinuti gleterom i završno obraditi. Kod dvoslojnog oblaganja obvezno ispuniti spojeve prvog sloja, a spojeve drugog sloja završno obraditi kao i vidljive glave vijaka. Prije premazivanja ili nanošenja završne zidne obloge Knauf ploče treba premazati temeljnim premazom (Knauf Grundierung ili Knauf Tiefengrund kod zelenih Impregniranih ploča). Voditi računa oko usklađenosti temeljnog i završnog premaza,odnosno završne obloge. S obradom spojeva početi nakon što je isključena mogusnost promjena dimenzija uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili radova žbukanja. Temperatura prostora u kojem se radi ne smije biti niža od ca. + 10 ° C ,pri tome temperatura objekta ne smije biti niža od ca. + 5° C .
Odbitak otvora
Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svjetlog otvora posebno se ne zaračunava,ali se zato ne odbija površina tog otvora.Kod svijetlih otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora ,ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Svi radovi obračunavaju se u m2 ili mt prema stvarno izvedenim količinama. Cijenom obuhvatiti sav potreban transport ,materijal i rad do konačne propisane gotovosti i prema naputcima i detaljima u uvodnom dijelu sa uključenjem u jediničnu cijenu , brtvljenja na sudarima sa drugim plohama, gletanjem spojeva ploča i neravnina u pločama.
Razred vatrootpornosti
Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za pregradne zidove, obloge šahte i spuštene stropove osigurava izvođač radova putem certifikata ovlaštene institucije,koje izdaje proizvođač materijala uz ovjerenu Izjavu od nadzornog inžinjera i izvođača radova o propisnoj ugradnji traženih sistema.
Statika
Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja te je dužan dostaviti statički proračun istih. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
KERAMIČARSKI I SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.011. Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
| - | neglazirane podne pločice
| - | fasadne i podne pločice vučene i prešane
| - | fasadne keramičke pločice
| - | glazirane podne pločice
| - | glazirane zidne pločice
| - | cement
Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomoćna sredstva moraju odgovarati trenutno važećim hrvatskim normama. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge , te način obračuna u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-IX.
Jedinična cijena treba sadržavati:
| - | uzimanje mjera na gradnji, sav potreban materijal uključivo vezni,
| - | sav potreban rad uključivo alat i mašine, transportne troškove materijala,
| - | dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,
| - | davanje traženih uzoraka, zaštitu izvedenih radova,
| - | čišćenje izrađenih površina i odvoz otpadaka i šute nakon izvedenih radova,
| - | popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,
| - | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
| - | popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
| - | keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Sve pločice koje se ugrađuju moraju biti odobrene od Projektanta.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Tehničko obračunski uvjeti:
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova.
Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomosni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomosnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinične vrste rada prema opisu u troškovniku.
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. Materijal za izvedbu soboslikarsko-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionjivost za podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove ili "Fasadexom".
Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit se se prema potrebi Gletafiksom, a zatim bojiti premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi. Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. Hrvatske.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova kao i pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta i zakona o zaštiti od požara. Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, očišćena i odmašćena.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca. Izvođač je dužan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 7 komada. Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i Nadzornog inženjera. Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
MATERIJAL
Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline. Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala. Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine. Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe. Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom) moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju štetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.
| - | Podne obloge od PVC bez podloge
| - | Podne obloge od PVC s podlogom
| - | Podne obloge od vinil azbestnih ploča
| - | Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
| - | Proizvodi na bazi polimera. Antistatički i provodljivi proizvodi. Metode ispitivanja.
| - | Podni pokrivači. Određivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume pod djelovanjem topline.
| - | Podni pokrivači. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume.
| - | Podni pokrivači. Određivanje korisne debljine gazećeg sloja.
| - | Podni pokrivači. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivača savijanjrm oko valjka.
| - | Podni pokrivači. Određivanje klizavosti.
| - | Otpornost na pritisak.
| - | Postojanost na svijetlost.
| - | Toplinska provodljivost.
Za izbor podnih obloga važne su, ovisno o namjeni, slijedeće karakteristike koje je izvođač dužan atestom potvrditi:
| - | Kategorizacija materijala
| - | Otpornost na klizanje
| - | Otpornost prema habanju
| - | Čvrstoću na pritisak i savijanje
| - | Statičku i dinamičku stabilnost
| - | Dimenzionalna stabilnost
| - | Otpornost prema vodi i kemikalijama
| - | Zvučna zaštita
| - | Toplinske karakteristike materijala
| - | Savitljivost i otpornost prema savijanju
| - | Elektrostatička svojstva
| - | Negorivost
| - | Zaštita od požara
| - | Postojanost prema svjetlosti
| - | Ujednačenost površina
| - | Protukliznost, otpornost prema starenju itd.
| - | Lako održavanje
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvalitetne podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih radova. Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvođača, poštujući propisane uvjete za skladištenje i ugradnju materijala.
Jedinična cijena mora sadržavati:
| - | sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradilište, te uskladištenje istog,
| - | uzimanje izmjera na objektu,
| - | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
| - | troškove radne snage za kompletan rad,
| - | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
| - | troškove zaštite na radu,
| - | troškove atesta,
| - | čišćenje nakon završetka radova, s odvozom viška materijala na gradsku deponiju
Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama u građevinarstvu, tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima se 1 m².
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Kod ovih radova najvažnije je da se izvođač drži uputa odabranog proizvođača, kako u odnosu na izradu betonske podloge, tako i na nanošenje samonivelirajućeg poda. Jedinična cijena sadrži sve radove: priprema površine, eventualni popravci na podlozi, temeljni premaz (primer), nanošenje mase i završno lakiranje. Boju poda odabire projektant. Opći uvjeti su sastavni dio troškovnika.
Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja te je dužan dostaviti statički proračun istih. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.011. Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:
| - | neglazirane podne pločice
| - | fasadne i podne pločice vučene i prešane
| - | fasadne keramičke pločice
| - | glazirane podne pločice
| - | glazirane zidne pločice
| - | cement
Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomosna sredstva trebaju odgovarati trenutno važećim hrvatskim normama. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge , te način obračuna u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-IX.
Jedinična cijena treba sadržavati:
| - | uzimanje mjera na gradnji, sav potreban materijal uključivo vezni,
| - | sav potreban rad uključivo alat i mašine, transportne troškove materijala,
| - | dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,
| - | davanje traženih uzoraka, zaštitu izvedenih radova,
| - | čišćenje izrađenih površina i odvoz otpadaka i šute nakon izvedenih radova,
| - | popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,
| - | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
| - | popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
| - | keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Sve pločice koje se ugrađuju moraju biti odobrene od projektanta.
PREGRADNI ZIDOVI, SPUŠTENI STROPOVI I ZIDNE OBLOGE
OPĆI UVJETI
Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opće uvjete.
Suhomontažni radovi
Svi materijali koji se se upotrijebiti i ugraditi u zidne obloge, spuštene stropove, pregradne zidove ili suhe estrihe moraju biti iz proizvodnog programa proizvođača sistema za suhu izgradnju kao Knauf, prvoklasne kvalitete , odnosno odgovarati važećim propisima i standardima. Knauf gipskartonske ploče koje se ugrađuju su standardnih dimenzija širine 125 cm,debljine i dužine prema potrebi. Kod ugradbe spojnog i montažnog materijala,ta oblaganja gipskartonskim pločama i obrade spojeva u svemu se treba pridržavati uputa proizvođača. Obratiti pozornost na uskladištenje ploča, uvjete temperature i vlažnosti zraka. Prije početka ugradbe gipskartonske ploče treba unijeti minimalno 24 sata ranije u prostor, kako bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima. Pocinčani čelični lim za profile debljine je 0,6 mm, uz minimalnu kolčinu cinka od 100 g po m2 površine profila.
Suha žbuka i zidne obloge
Knauf zidnu oblogu bez potkonstrukcije-suhu žbuku izvesti lijepljenjem Knauf ploča ( A,HA,PS,MF ) na suhu ,ravnu i čvrstu podlogu Knauf Perlfix ljepilom ili tankoslojno Knauf Fugenfullerom. Za veću sigurnost i pouzdanost kod jako upijajućih podloga upotrijebiti temeljni disperzijski premaz Grundiermittel,a kod glatkih i slaboupijajućih Knauf Betokontakt. Zidne obloge s čeličnom potkonstrukcijom izraditi iz UD i CD profila,a prema potrebi u šupljinu postaviti sloj izolacijskog materijala. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenujeti na konstrukciju zidnih obloga. Sve profile koji se dodiruju s bočnim zidovima i s podom, odnosno stropom treba prije montaže obložiti samoljepljivom PE trakom odgovarajuse širine,a kod pojačane zvučne zaštite upotrijebiti brtveni kit.
Pregradni zidovi
Pregradne zidove izraditi iz metalne pocinčane potkonstrukcije,čelični UW i CW profili i gipskartonskih ploča koje se učvršćuju s obje strane metalnih profila jedno; dvo ili troslojno. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju pregradnih zidova. Visine pregradnih zidova određuju i međusobni razmak CW profila. Na spojeve s podom,stropom i sa zidovima na profile treba nanijeti brtvenu masu (Trennwand kit) ili nalijepiti PE brtvenu traku kako bi se postigla zvučna izolacija. Kod očekivanih progiba stropova većih ili jednakih od 10 mm izraditi klizni spoj prema detalju iz tehničkog lista Knauf W 11. Za ugradnju dovratnika koristiti tvrde UA 2 mm profile sa pripadajućim utičnim kutnicima. U šupljinu zida između montiranih ploča ugraditi izolacijski sloj iz kamene ili mineralne vune radi poboljšanja zvučne i toplinske izolacije, te protupožarne zaštite. Ukoliko je tražena vatrootpornost pregranih zidova neizostavno upotrijebiti protupožarne ploče,u svemu prema detaljima iz tehničkog lista W 11. Dijelovi pregradnih zidova iznad spuštenog stropa,koji se ne vide također se obrađuju.
Spušteni stropovi
Spuštene stropove učvrstiti za nosivi strop direktno kao stropnu oblogu. Potkonstrukcija iz čeličnih pocinčanih UD i CD profila nosivih i montažnih. Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju spuštenog stropa. Kod duljina većih od 10 m ili kod naglih smanjenja presjeka stropnih površina potrebno je izraditi dilatacijski spoj. Učvršćenje i ovješenje spuštenog stropa izvesti prema detaljima iz Knauf tehničkog lista D 11 ,i u skladu i dopuštenjem nadzornog inžinjera. Montaži spuštenih stropova pristupiti kada su završeni svi radovi na žbukanju, izradi estriha i sl. Posebnu pozornost obratiti na izradu i brtvljenje spojeva sa zidovima ,u svemu prema detaljima proizvođača. Kod zahtijeva vatrozaštite obvezno upotrijebiti Knauf protupožarne ploče i obratiti pozornost na razmak ovjesa i profila u potkonstrukciji.
Obrada spojeva
Ručna obrada spojeva ploča s Knauf Uniflottom, standardni ili impregnirani, ili Knauf Fugenfuller s bandažnom trakom. Kod obrade spojeva Knauf zelenih impregniranih ploča upotrijebiti Knauf Uniflott Impregnirani. Spojeve ploča treba ispuniti s odabranim materijalom i pustit da se stvrdne i osuši,višak materijala skinuti gleterom i završno obraditi. Kod dvoslojnog oblaganja obvezno ispuniti spojeve prvog sloja, a spojeve drugog sloja završno obraditi kao i vidljive glave vijaka. Prije premazivanja ili nanošenja završne zidne obloge Knauf ploče treba premazati temeljnim premazom (Knauf Grundierung ili Knauf Tiefengrund kod zelenih Impregniranih ploča). Voditi računa oko usklađenosti temeljnog i završnog premaza,odnosno završne obloge. S obradom spojeva početi nakon što je isključena mogućnost promjena dimenzija uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja estriha ili radova žbukanja. Temperatura prostora u kojem se radi ne smije biti niža od ca. + 10 ° C ,pri tome temperatura objekta ne smije biti niža od ca. + 5° C .
Odbitak otvora
Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svjetlog otvora posebno se ne zaračunava,ali se zato ne odbija površina tog otvora.Kod svijetlih otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora ,ali se posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Svi radovi obračunavaju se u m2 ili m prema stvarno izvedenim količinama. Cijenom obuhvatiti sav potreban transport ,materijal i rad do konačne propisane gotovosti i prema naputcima i detaljima u uvodnom dijelu sa uključenjem u jediničnu cijenu , brtvljenja na sudarima sa drugim plohama, gletanjem spojeva ploča i neravnina u pločama.
Razred vatrootpornosti
Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za pregradne zidove, obloge šahte i spuštene stropove osigurava izvođač radova putem certifikata ovlaštene institucije,koje izdaje proizvođač materijala uz ovjerenu Izjavu od nadzornog inžinjera i izvođača radova o propisnoj ugradnji traženih sistema.
Statika
Izvođač je odgovoran za statičko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima korištenja te je dužan dostaviti statički proračun istih. Sve naknadne troškove izazvane povećanjima količine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata već ugovorenih stavki snosi izvođač. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
ALUMINIJSKA, PROTUPOŽARNA I DRVENA STOLARIJA
Opis
Ovi tehnički uvjeti odnose se na vanjsku i unutarnju stolariju koje se ugrađuju na objektu.
Kvalitetu izvedenih radova jamči izvođač dvije godine od dana kada su radovi preuzeti od strane nadzornog inženjera. Ako se u garantnom roku uoče nedostaci zbog loše izvedbe ili nekvalitetnog materijala, izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku.
Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata (69/06) i ako su za njih izdane izjave o sukladnosti u skladu sa odredbama posebnog propisa.
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
| - | Podatke koje povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti u skladu sa odredbama posebnog propisa.
| - | Podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata
| - | Druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i vrata, te podatke za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine. Kod rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, novougrađeni prozori/vrata smiju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih prozora/vrata odgovarajućeg položaja i namjene u građevini, a dokazivanje uporabljivosti tih prozora odnosno vrata provodi se odgovarajućom primjenom norma na koje upućuje Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06).
Materijali
Materijali koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani u skladu s hrvatskim normama i propisima. Materijali za koje ne postoje hrvatske norme moraju biti atestirani od strane ovlaštene institucije u Hrvatskoj, da odgovaraju predviđenoj namjeni.
Kao osnovni materijali za izvođenje prozora upotrijebiti Al profile s koeficijentom prolaza topline cijelog otvora s okvirom najviše U=1,5W/m2K s odgovarajućim okovom, dimenzioniranih prema shemi i dogovoru sa proizvođačem, u boji po izboru projektanta. Profili trebaju biti ugradbene širine minimalno 70 mm sa koestrudiranim brtvama i čeličnim ojačanjem. Ostakljenje treba biti dvostruko izolirajuće staklo s unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge) kao 6mm+16mm (punjeno argonom 90%+ 6mm low-e (ili drugi uz uvijet da se zadovolji propisani koeficijent toplinske provodljivosti što se dokazuje izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija).
Ostakljenje
Ostakljenje treba biti dvostruko i trostruko izolirajuće staklo s unutarnjim staklom niske emisije (Low-E obloge). Izvođač staklarskih radova mora imati sistem osiguravanja kvalitete. Za područje izolacijskog stakla potrebno je imati ugovor i vanjsku kontrolu nezavisne institucije te sistem unutrašnje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu DIN 1286-1, -2.
Za područje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG potrebno je imati sistem unutrašnje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu EN 12150-1.
Za područje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG sa HST potrebno je raditi prema standardu DIN 18516-4 i dokazati dokumentacijom.
Za područje djelomično-kaljenog stakla TVG potrebno je imati sistem unutrašnje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu EN 1863-1.
Za područje sigurnosnog-lijepljenog stakla VSG potrebno je imati sistem unutrašnje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu EN 12543-3, -4, -5, -6.
Staklo od kojeg se proizvode izolacijsko staklo, ESG, ESG + HST, TVG i VSG mora odgovarati standardima EN 572-1, -2, nanosi za toplotnu i sunčanu zaštitu standardu EN 1096-1 i -2. Izrada staklenih elemenata strukturalne fasade mora odgovarati zahtjevima standarda EN 13022
Vizualna kvaliteta ocjenjuje se prema Smjernici za građevinska stakla – Hadamar. Tehničke karakteristike
Izvođač je u obvezi izraditi statički i toplinski proračun stakla. Proračun treba izraditi ili ovlašteni inženjer, ili treba biti izrađen certificiranim software-om.
Statički proračun sastoji se od:
Proračun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, dokaz progiba za svaki tip i veličinu stakla.
Opterečenje prema DIN 1055 ili Eurocode. Savijanje stakla max. 1/100 statičke širine i max. 15 mm kod 4-stranog linijskog podupiranja i 1/200 kod 2-stranog linijskog podupiranja. Izračun je potrebno izraditi za glavnu i rubnu zonu. Dodatno horizontalno linijsko opterećenje 1,0 kN/m´ računati na visini parapeta, koje djeluje prema vani. Vertikalna opterećenja prema DIN 1055 ili Eurocode, max. dozvoljeni progibi prema TRLV. Proračun silikona i kompatibilnost odnosno pravilni odabir potvrditi izjavom ili certifikatom proizvođača silikona.
Za svako staklo pripremiti toplinski proračun certificiranim software-om ili dokazati proračunom nezavisne institucije, (prema EN 673). Sva stakla na objektu moraju biti određena prema zahtjevima smjernica TRAV i TRLV.
Izvođenje
Prije početka radova izvođač je dužan provjeriti sve građevinske elemente na koje ili u koje se ugrađuju elementi aluminijskih radova, i kontrolirati sve mjere na licu mjesta.
Obavezna je dostava izvješća o ispitivanju za prozore prije ugradnje! (u skladu s Tehničkim propisom za prozore i vrata NN 69/06).
Rad uključuje i ugradnju elemenata, prema detaljima proizvođača, tj. izradu slijepih okvira i sidrenje u armirano betonski zid ili zid od opeke. Prilikom postave potrebno je u konstrukciji učvršćenja eliminirati sve toplinske mostove i galvanske spojeve, te izvesti potrebne dilatacije zbog temperaturnih rastezanja materijala zbog veličine stavki.
Na površinama koje čine cjelinu mora se upotrebljavati isti materijal, jednake kvalitete i iste boje.
Prije početka izvođenja radova izvođač mora pregledati i ispitati podobnost podloge, ispravnost rubova za ugradnju.
S podloge treba prije ugradnje ukloniti sve nečistoće i otpatke.
Sve pozicije vanjske stolarije izvesti prema shemama koje su sastavni dio troškovnika. Stavke i sheme se nadopunjuju, te ih ponuditelj treba proučiti.
Na površinama koje čine cjelinu mora se upotrebljavati isti materijal, jednake kvalitete i iste boje.
Prije početka izvođenja radova izvođač mora pregledati i ispitati podobnost podloge, ispravnost rubova za ugradnju.
S podloge treba prije ugradnje ukloniti sve nečistoće i otpatke.
Ukoliko se stolarija na objekt ugrađuje prije žbukanja objekta, izvođač se obvezuje da će ugrožene dijelove zaštititi od prskanja žbukom (vapnom, cementom) samoljepljivim trakama ili na drugi način.
Ponuditelj je obvezan cijenom obuhvatiti izradu sve potrebne dokumentacije za izvođenje (tehnološki projekt, radionička dokumentacija, detalje ugradnje i ostalo), te osigurati svu dokumentaciju za dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala za sve pozicije aluminijskih radova. Za sve stijene pročelja kao i za unutarnje aluminijske stijene ponuditelj treba na temelju ponuđenih elemenata dati dokaz stabilnosti u pogledu krutosti stijena i pričvršćenja na zidove i ateste o otpornosti na udar vjetra za sve stavke „velikih“ dimenzija sigurnosti i stabilnosti (stijene i stakla). Obveza Izvoditelja je pribaviti suglasnost projektanta konstrukcije za svu navedenu tehničku dokumentaciju.
| - | Za stavke gdje je nužno ugraditi sigurnosno staklo Ponuditelj je obvezan sagledati isto te dopuniti opis stavke ako to u njoj nije predviđeno.
| - | Ako postoje neusklađenosti između projektnih rješenja i opisa troškovnika u odnosu na parametre iz elaborata fizike zgrade, mjerodavan je elaborat. Stoga je kod nuđenja alu- bravarskih radova ponuditelj dužan voditi računa da ponuđene sheme u svemu zadovoljavaju i fizikalna svojstva iz Elaborata fizike zgrade (toplina, zvuk). Ovo se dakako odnosi na unutarnje i vanjske stijene i ostakljenja.
| - | Svi ponuđeni materijali trebaju udovoljavati važećim normama što Izvoditelj dokazuje valjanim atestima kako je to niže navedeno.
| - | Protupožarna vrata i stijene trebaju biti izvedena u svemu da zadovolje uvjete protupožarne zaštite prema Projektu zaštite od požara, a za njih Izvoditelj treba ishoditi ateste ovlaštene institucije.
Sva stakla na protupožarnim stavkama također moraju biti vatrootporna prema požarnom elaboratu.
| - | Kod spoja aluminija ili PVC-a sa čelikom (veza PVC ili al-profil i slijepi štok te posebno detalji okova) riješiti detalj na način da se spriječi izjedanje materijala uslijed galvanske struje.
| - | Za sidrenje se ne dozvoljava uobičajeni sistem bušenja i nasilno utiskivanje betonskog željeza u rupu, već ugradnje tipskih normiranih i atestiranih uložaka.
| - | Završna tvornička boja na aluminijskoj bravariji mora biti izvedena stručno, bez vidljivih tragova ili oštećenja, ujednačenog tona prema RAL karti. Sve naknadne dopune i ispravke neće biti dopuštene.
| - | Izvoditelj je dužan ugraditi originalni okov za primijenjene aluminijske profile, a za sve eventualne prilagodbe prethodno ishoditi suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
| - | Prije početka rada Izvoditelj je dužan kontrolirati sve mjere na samom gradilištu za svaki pojedini element.
| - | Od Izvoditelja će se tražiti izrada ogledne stavke alu-bravarije.
| - | Kod protupožarnih stavki nisu dozvoljene nikakve inačice ili kombinirana rješenja već isključivo atestirana alu-bravarija ovlaštenog proizvođača.
| - | U cijeni alu-bravarskih radova kalkulirati i troškove ispitivanja zrakotijesnosti i zaštite od buke.
Jedinica mjere i jedinična cijena
Obračun se vrši jedinicom mjere koja je određena stavkom.
Jediničnom cijenom je obuhvaćena dobava i ugradnja materijala, provjera dimenzija na licu mjesta, prijevoz, skladištenje i manipulacija na gradilištu, rad na izradi i ugradnji, alati i potrebna energija za izvođenje radova, kao i propisana kontrola kvalitete. Isto tako jedinična cijena obuhvaća uklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju aluminarskih radova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno:
| - | Zastakljenje IZO staklom s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge), U = 1.3-1,6 W/m2K.
| - | svi prozori moraju biti izrađeni sa okovima, a stavka obuhvaća pripadajući okov, standardne kvalitete, po izboru projektanta i specijalni okov za pojedine stavke prema opisu
| - | posebnu pažnju posvetiti brtvljenju sa zidovima
| - | brtvi se sa metalno plastičnim kitovima, odnosno EPDM materijalima
| - | u cijeni je i sav uzidni i spojni materijal, okov, cilindar, brave, ručke rukohvata, kao i svi radovi oko nabave, transporta i ugradnje istog
| - | svi vijci i spojna sredstva se izvode od nehrđajućeg čelika, aluminija i sl. u antikorozivnoj izvedbi
| - | ispune se izvode od aluminijskih sendviča sastavljenih od termoizolacijskog materijala obostrano kaširanog aluminijskim limom. Ispune se u osnovnu konstrukciju učvršćuju na isti način kao i ostakljenje.
| - | U stavku uračunati eventualne unutarnje klupčice i sve potrebne okapne limove i slično.
| - | U cijenu uračunati i podštok širine kao širina profila radi prilagodbe prozora postavljanju toplinske izolacije na špale kao i dobavu i montažu mehanizma s metalnim daljinskim ručkama za otvaranje dva gornja dijela. Kvaliteta, vrsta i oblik materijala određuje se na osnovi namjene konstrukcije.
Norme
| - | HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima
(EN 14351-1:2006) - HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
| - | HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)
| - | HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)
| - | HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999)
| - | HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)
| - | HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)
| - | HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
| - | HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
| - | HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
| - | HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
| - | HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
| - | HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
| - | HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
| - | HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
| - | HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. dio: Pojednostavljena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)
| - | HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077- 2:2003; EN ISO 10077-2:2003)
Norme za određivanje djelovanja vjetra
| - | HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4– dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-3:1995)
KAMENOREZAČKI RADOVI
Opis
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi na izradi i postavi raznih vrsta kamenih elemenata u funkciji završne obrade objekta.
Sve kamenorezačke radove izvesti stručno i solidno, prema detaljnim nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta. ukoliko nastane razlika između troškovnika i detalja mjerodavan je detalj te zato dobavljač mora prije davanja ponude tražiti detaljne nacrte. Materijal
Kamen mora biti zdrav, sitnozrnat, bez grešaka i jednolične strukture, oblikovan prema detaljima i opisu pojedinih stavki I odgovarati HRN B.B3.200, a radove treba izvoditi kvalificirano osoblje za rad u kamenu. Izvođač radova obvezan je za projektom traženi kamen priložiti atest o kvaliteti za: otpornost na pritisak, savijanje, habanje, postojanosti mase, upijanje vode i sl., a suglasnost na izbor kamena daje projektant.
Nestručno obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ploča ili kamenih elemenata se neće smjeti ugrađivati. Sve vidljive površine će biti štokovane, fino brušene ili polirane, već prema uvjetu stavke u troškovniku, i ravne, bez tragova pilanja, brazda ili bilo kakvog oštećenja. Mort za postavu kamena treba biti cementni 1:3, prema HRN U.M2.010, a spravlja se neposredno prije ugradnje. Cement za mort prema HRN B.Č1.011 portland cement. Kameni agregat za mort prema HRN B.B8.030, B.B8.040. Voda prema HRN H.Z0.003. Upotrijebit će se bijeli cement za fugiranje.
Izvođenje
Svaka će se podloga prije oblaganja kamenim pločama očistiti od prašine, nečistoća ili eventualnih masnoća, te poprskati cementnim mlijekom. Po potrebi ovlažiti vodom. Odmah nakon završenog oblaganja oprati mort s lica ploča prije stvrdnjavanja. Radi zaštite izvedenih podova treba spriječiti svaki promet obloženim površinama 3 dana nakon ugradnje. Spojne reške pojedinih elemenata, kamenih obloga moraju biti minimalne širine, dobivene pravilnim “štosanjem” (ohrapljenjem površine), a ispunjavaju se bijelim cementnim mortom.
Oblaganja u objektu:
Oblaganje stuba u objektima izvodi se fino brušenim i poliranim kamenim pločama prve klase debljine 3 cm.
Ploče se postavljaju u smjeru prema izboru projektanta tako da se vlažni cementni mort u omjeru 1:3 razastre i izravna u debljini sloja 2,5-3 cm, polije cementnim mlijekom i na njega polažu ploče, te zbijanjem gumenim čekićem i kontrolom libelom dovedu u traženi položaj. Sljubnice se ispune cementnim mlijekom od bijelog cementa, a površine očiste drvenom piljevinom.
Gazišta se izvode od jednog komada kamena u debljini do 5 cm. Na gazištima stuba mora biti ohrapavljena protuklizna traka širine 5 cm.
Oblaganja izvan objekta:
Obloga gazišta se izvode štokanim kamenom debljine do 4 cm, a sokl stuba brušenim kamenom debljine 1 cm. Soklena ploča se postavlja u gušći cementni mort 1:3, te laganim udaranjem gumenim čekićem dovede u točni i vertikalni položaj, a zatim zalijeva rijetkim cementnim mortom da ispuni sve šupljine. Sljubnice se obrađuju mlijekom od bijelog cementa i očiste drvenom piljevinom. Kamene klupčice prozora, pragovi na ulaznim vratima i poklopnice Izvodi se fino brušenim i poliranim kamenim pločama prve klase debljine 3 i 5 cm.
U promjenama smjerova spajanje se neće izvoditi pod kutom (45°), već će se na ta mjesta ugraditi cijele ploče. Širine prema mjerama u projektu, a dužina slobodna. Radi kompenziranja temperaturnog rada kamene poklopnice na istacima zidova moraju biti širine 1 mm, zalivene cementnim mlijekom.
ASFALTERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 16) i habajućeg sloja (HS-SMA 11E) i to kroz kontrolu komponentnih materijala asfaltne mješavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine te izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala asfaltne mješavine treba izvesti u svemu prema Tehničkim uvjetima kako slijedi:
| a) | bitumen :
| - | točka razmekšanja
| - | penetracija
| - | duktilnost
| b) | kameno brašno :
| - | granulometrijski sastav
| - | udio vlage
| - | indeks plastičnosti
| c) | drobljeni pijesak :
| - | granulometrijski sastav
| - | modul zrnatosti
| - | čistoća
| d) | kamena sitnež :
| - | granulometrijski sastav
| - | čistoća
| - | udio drobljenih zrna
| - | upijanje vode
| - | otpornost prema drobljenju i habanju
Ispitivanje asfaltne mješavine i izvedenog asfaltnog sloja mora biti provedeno u svemu prema Tehničkim uvjetima. Debljina, poprečni pad, položaj te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni organ može obustaviti radove i zahtjevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača.
STROJARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se sa postojećim stanjem na terenu, te eventualno zatražiti sva potrebna objašnjenja od projektanta i investitora, kako bi ponuda bila realna. U tom smislu ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadržavati sve dobave materijala s točno određenim tipovima i vrstom opreme, potrebnim atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu, te ugradnju do finalnog proizvoda, i to tako da su od ponuđača radova provjerene sve troškovničke količine i prema potrebi korigirane.
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, i to sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sastavni dio projektnog elaborata uz nacrte, tehnički opis i opće uvjete izvođenja je ovaj troškovnik. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika, u odnosu na podatke iz nacrta, vrijede podaci iz nacrta. Uz opće uvjete ovog troškovnika, nužno je pratiti opis, koji se smatra sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Sve eventualne nejasnoće dužan je izvođač razjasniti s projektantima prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedinih grupa radova i ovim općim uvjetima.
Izvođač radova je dužan prije početka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega prmjedbe. Ukoliko pronađe nepravilnosti mora ih, kao i svoje prijedloge za bolja rješenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok završetka radova. Izvoditelj radova je dužan prije narudžbe materijala i prije početka radova izaći na gradilište, pregledati ga i utvrditi stanje građevinskih radova, te na licu mjesta prekontrolirati projekt, sve mjere, kote i količine iznesen u ovom projektu, a naročito u odnosu na već izvedeni građevinski objekt, te o svim neusklađenostima izvjestiti investitora. U sIučaju nekih izmjena na terenu ili na objektu, ili ako to doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju investicije, može izvoditelj s dovoljno obrazloženja tražiti da se projekt upotpuni ili prilagodi postojećem stanju. Projekt može izmjeniti samo ako od investitora ishodi odobrenje izmjene. U slučaju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za prerađeni projekt.
Konačni obračun vrši se na osnovu stvarno izvedenih količina, a po jediničnim cijenama ugovornog troškovnika. Ovo važi ukoliko se drukčije ne ugovori.
U cijeni moraju biti sadržani i radovi koji se neće posebno platiti kao što su:
- zaštita dijelova na kojima se ne vrši zahvat
- svi režijski sati, osim troškovnikom predviđenih ili po nadzornom organu ovjerenih
- sva ispitivanja materijala prema programu osiguranja kvalitete
- uređivanje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, oplate i slično
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe
- sve radove vezane uz primjenu pravila zaštite na radu
Garantni rok za kvalitetu montažnih radova treba utanačiti prema zakonskim propisima, a za ugrađenu opremu garantni rok se određuje prema garanciji proizvođača opreme, računajući od dana tehničkog prijema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garantnom roku, a prouzročen je isporukom Iošeg materijala ili nesolidnom izradom, dužan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o svom trošku. Ukoliko tako ne postupi, investitor ima pravo pozvati drugog izvođača da otkloni kvar i da mu isplati, a naplatu svojih troškova izvrši iz cjelokupne imovine prvog izvođača.
Izvođač je odgovoran za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala kako su radovi izvođeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog tijela, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija.
Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati tehničkim propisima i standardima. Ako nadzorno tijelo bude zahtjevalo ispitivanje nakon materijala izvođač će ga podnijeti na ispitivanje priznatoj ustanovi, a troškove, ukoliko materijal odgovara naplatiti će se kao višak rada, s time što ima pravo i na srazmjerno produženje roka. Ukoliko ne odgovara standardima, troškove snosi izvođač.
Sav materijal i opremu, ukoliko nisu ispitani kod proizvođača ili o tome ne postoji dokumentacija, mora ispitati izvoditelj radova prije nego ih ugradi i o tome sastaviti dokumentaciju.Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradnja opreme, uređaji i automatika odgovara projektiranim uvjetima za zimski i ljetni režim rada, ocjenu kvalitete montažnih radova, brzine i tlaka u karakterističnim točkama postrojenja.
Kod provjere montažnih radova obratiti pozornost na slijedeće:
- nepropusnost spojeva
- razina buke
- zaštita od korozije
- pravilna montaža armature, ogrjevnih i rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i izvlačenje zraka, kanala i sl.
Ako materijal ugrađuje Investitor, izvođač će ga pregledati, pa ako smatra da nije kvalitetan, odbiti će ugradnju pismenom konstatacijom u građevinskom dnevniku. Ako i pored toga od nadzornog tijela bude naređeno da ga ugradi on će postupiti prema naredbi, ali ne odgovara za njega, niti za posljedice. Također se izuzima garancija za ovaj dio instalacija.
Za izvođenje radova izvođač mora postaviti stručno osoblje i rukovodstvo potrebnih kvalifikacija za izvođenje odnosnih radova.
Izvođač montažnih radova dužan je sporazumno s nadzornim tijelom i izvođačem građevinskih radova izvršiti pravilnu organizaciju poslova, tako da međusobno ometanje bude najmanje. Ako stanje ili izvođenje građevinskih radova ometa neprikidnu montažu izvođač ima pravo prekinuti rad, produžiti rok i naplatiti troškove koje sporazumno utvrđuju s nadzornim tijelom u dnevniku.
Izvođač je dužan na osnovu važećih zakonskih propisa s investitorom i ostalim izvođačima radova riješiti pitanje higijensko-tehničke zaštite zaposlenog osoblja - smještaja materijala i osigurati čuvanje istoga, također i osiguranja gradilišta.
Ako izvođač nađe da bi zbog eventualnih pogrešaka u projektu ili pogrešnih upustava ili ostalih građevinskih činilaca, radovi biti izvedeni na štetu trajnosti i kvalitete instalacije, dužan je pismeno upozoriti Investitora, u protivnom će biti odgovoran. Za prijedloge poboljšanja i pojeftinjenja ako ih Investitor usvoji ima pravo na naknadnu nagradu koja se dogovorno određuje sporazumno učinjenoj uštedi.
Ako izvođač utvrdi da montažni radovi neće biti završeni u ugovorenom roku, potrebno je najmanje 10 dana prije isteka roka obavijestiti investitora s obrazloženjem zakašnjenja.
Za sve naknadne radove koji su potrebni, odnosno nisu predviđeni projektom, izvođač će dostaviti dopunsku ponudu Investitoru, preko nadzornog tijela ili direktno. Nakon usvajanja ovi radovi se mogu izvesti
Na dopunsku ponudu izvođač mora dobiti odgovor u roku od 8 dana, u protivnom će se smatrati da nije usvojena.
Izvođač je na gradilištu odgovoran jedino nadzornom tijelu, i s njima kontaktira preko građevinskog dnevnika, naređenje nadzornog tijela telefonom ili pismeno, obavezno je za izvođenje tek kada se upiše u dnevnik. Za sve zahtjeve izvođača, nadzorno tijelo mora donijeti rješenje u roku od 8 dana. U protivnom izvođač ima pravo na srazmjerno produženje roka i naknadu štete uslijed zastoja.
Kao završetak montažnih radova je dan kada izvođač podnese nadzornom tijelu pismeno izvješće o završetku ugovorenih radova, a ovaj to pismeno potvrdi u građevinskom dnevniku, odnosno zatraži od Investitora pismeno da se imenuje komisija za tehnički pregled najmanje 15 dana prije završetka instalacije.
Izvoditelj je dužan investitoru predati sheme i izrađena uputstva za rukovanje postrojenjem i uputstva za otklanjanje smetnji.
Ako nije drugačije dogovoreno u predračunsku sumu je uračunato:
1. Cjelokupna isporuka opreme, regulacija i potrebna ispitivanja na nepropusnost ugrađene instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije i komprimiranog zraka te sva potrebna ispitivanja od ovlaštene firme za dokazivanje kvalitete ugrađene instalacije.
2. Obuka osoblja koje rukuje uređajima s objašnjenjem sistema i rada pojedinih dijelova, također i davanje pismenog uputstva za rukovanje i održavanje.
3. Naknada za montere, njihove pomoćnike, rukovodioce gradilišta i izradbu građevinske knjige.
4. Transport cjelokupnog materijala i alata na gradilištu i s gradilišta, kao i namještanja skele.
5. Troškovi povjerenstva i energije za probni rad ne ulaze u cijenu već ih snosi Investitor koji je dužan blagovremeno osigurati potrebno gorivo električnu energiju, elektro instalacije, vodovodne instalacije (vodu i drugo u svezi s ovim).
6. Izrada projekta izvedenog stanja.
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
UVJETI ZA IZVOĐENJE
Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranja instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova. Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s Hrvatskim normama. Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.
Opći uvjeti
Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija.Prije početka radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna s projektom i da sve eventualne primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.Ovaj troškovnik prema glavnom projektu investitor je upoznat sa time i sa mogućnostu pojave nekih dodatnih i viših radnji u tijeku izvođenja radova na objektu. Sve dodatne i više radanje izvođač je dužan (obavezan) dokazati odgovarajućom dokaznicom mjera stvarno izvedenog stanja.
Sve krađe u tijeku izvođenja na gradilištu izvođač je dužan prijaviti glavnom izvođaču i investitoru na vrijeme.Sve dodatni radovi koje želi i zahtjeva investitor ,a nisu sadržani u ovom troškovniku, moraju biti pismeno potvrđene od strane naručitelja tj. investitora valjanom potpisanom ponudom koju je izvođač dužan napraviti prije početak bilo kakvih radova.Investitor i izvođač moraju imati u vidu da u fazi izrade izvedbenog projekta elektroinstalacija te projekta uređenja interijera može doći do odstupanja od ovog troškovnika.
Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Na osnovu projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopćenja kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije (2) godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda.
Izvođač mora pri izradi instalacija poštivati:
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN br 05/10
Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.
Po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća ispitivanja, te priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni materijali u skladu sa važećim normama.Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon. NN br. 55/96 i prema tehničkom propisu za niskonaposnke električne instalacija NN br. 05/10
Uvjeti za nuđenje
Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni,pridržni, gips,izolacijsku traku,tiple,šarafe, skele, dizalice, platforme i ostali potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Dobavaljač opreme dužan je datu svu tehničku podršku, sve materijala i stručnu pomoć kako bi se ispručena oprema montirala, spojila i pustila u pogon te po potrebi konzulaticije na objektu i dodatna objašnjenja u vezi kabliranja, montaže, spajanja i puštanja opreme u pogon bez ikakve dodatne naknadne. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte.Prije predaje ponude obavezno provjeriti sve EXCEL formule da je sve dobro zbrojeno. Za sve eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete , priključnica , ventilokonvektora odretiti na građevini u dogovoru sa nadzornim inženjerem interijera i nadzornim inženjerem elektroinstalacija.Polaganje kabela za strojarsku opremu, izvesti tek nakon montaže iste i kontrole konačnog tipa opreme.Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni.Sva oprema i kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena.Sve priključnice,priključci i sl. jake i slabe struje moraju biti označene (prema jednopolnim shemama razvodnih ormara odnosno blok shemi). Sva ugrađena oprema mora imati Hrvatske ateste i certifikate. Napomena: Nije dozvoljena bilo kakva zamjena opreme navedene u troškovniku bez predhodne suglatnosti investitora. Sva ponuđena zamjenska oprema mora biti upisana u poudi, ugovoru i troškovniku. Ukoliko izvođač promjeni nakando ponuđenu opremu specificiranu ovim troškovnikom, ponudom i ugovorom bez pismene obavjesti i odobrenja investitora, investitor ima pravo istu zadržati bez naknade i o trošku izvođača osigurati osobu za demnotažu ugrađene opreme i dobavu,montažu i spajanje nove opreme prema ugovorenom troškovniku. Prije narudžbe opreme potrebno je investitoru dostaviti točnu količinu opreme koja se naručuje.Točnu količinu opreme naručiti prema polirskom izvedbenom nacrtu. Za svaku stavku u kompletu je obavezno definirati jediničnu cijenu zbog kasnijeg obračuna mogućih dodatnih radova.
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim kutijama i sitnim instalacijskim materijalom i proborom.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za polaganje cijevi i razvodnih kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni,rad na visini, pomične skele, motoren skele, lojtre te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
Svim stavkama razvodnih ormara mora biti obuhvaćeno:
* izrada izvedbenih shema razvodnih ormara, dimenzionih shema, strunih shema, shema spajanja radioničkih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razvodnom ormaru i na vratima
* dimenzije razvodnih ormara odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 20% rezervnog prostora
* montaža razvodnih ormara na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ormaru,
označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
* uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
* unutarnje ožičenje razvodnog ormara
* označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja
* u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke na koju se spajaju
* u razvodni ormar potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja
* jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu
* kod ugradnje razvodnog ormara potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida
* uz razvodnom ormaru mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
* na vratima razvodnog ormara mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka sustava uzemljenja i vrste zaštite.
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa.
tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
Tipove svih svjetiljki moraju prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili Investitor, a o kvaliteti ponuđene opreme mora se očitivati projektant i nadzor.
U cijeni svjetiljki predviđene su izvori svjetlosti, prespojne naprave, spojni i montažni materijal.
Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F".
Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine.
Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju biti klase "F".
Sve svjetiljke moraju biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Servis svjetiljki omogućen bez specijaliziranog alata. Sve svjetiljke moraju imati LED izvor, ZHAGA kompatibilan, konzistencije boje (SDMC)≤3. Odziv boje LED izvora (Ra) ≥90.Napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljke trebaju zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:20137A1:2015 ili jednakovrijedno, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009 ili jednakovrijedno. Prema standardu IEC/EN62471:2008 ili jednakovrijedno svjetiljke su klasificirane u grupu fotobiološkog zračenja RG0 (izuzeta od rizika). Klasa energetske kartice prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno: Ne manje od A++; Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h, L90B10, svjetiljka testirana na ambijentalnoj temperaturi 25°C Vijek trajanja izvora dokazan TM21 izvješćem. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno certificirane tvornice.
U cijenu svake stavke potrebno je uračunati sav potreban pomoćni materijal i opremu kao spojnice, prirubnice, tiple, vijci, odstojnici, nosači, vezice, stezaljke, spojnice, zupčaste podloške, plastični kit, kutije, boje, lakovi, krpe, gips, pribor za završavanje kabela, oznake, pričvrsni stezni element, montažni profil i sl. za potpuno funkcioniranje stavki

## GRAĐEVINSKI RADOVI
A. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | ZEMLJANI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i postava ograde gradilišta.Izvođač radova je dužan ograditi gradilište s odgovarajućom ogradom, rampama i ulazima skladu sa svim važećim zakonima i pravilnicima. |  | m1 | 221.95 |  | 0
2 | Strojno skidanje humusa, površinskog sloja, u debljinji od 20 cm, sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju s guranjem do 50m. Obračun po m2 iskopanog materijala. |  | m2 | 1178.75 |  | 0
3 | Dobava i postava gradilišne ploče. Gradilište mora biti označeno pločom koja mora sadržavati sve podatke u skladu sa svim važećim zakonima i pravilnicima. |  | kom | 1 |  | 0
4 | Geodetsko snimanje i iskolčenje zgrade. Vrši se prema projektnoj dokumentaciji. Stavka uključuje praćenje u fazi iskopa s određivanjem repera za visine, iskolčenje zgrade, određivanje trasa instalacija i ostalo. |  | kom | 1 |  | 0
5 | Planiranje dna iskopa trakastih temelja i temeljne ploče s točnošću +/- 3cm uključiva odsijecanje i prebacivanje viška iskopa. |  | m2 | 82.25 |  | 0
6 | Strojni iskop trakastih temelja u zemljištu B ktg., dubine do 2,00 m sa odlaganjem iskopanog materijala na privremenu gradilišnu deponiju udaljenu do 50m. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  | m3 | 1033.5 |  | 0
7 | Strojni široki iskop u tlu B ktg.,dubine do 1.0 m sa odlaganjem iskopanog materijala na privremenu građevinsku deponiju udaljenu do 50m. Obračun po m3 |  | m3 | 211.75 |  | 0
8 | Nasipavanje iskopanog probranog materijala iz iskopa (šakavca) oko temelja i nadtemeljnih zidova. U cijenu uračunata i moguća nabava čistog šakavca.Nasipavanje izvoditi pažljivo, u slojevima od cca 30 cm, uz potrebito nabijanje i vlaženje nasipa. Obračun po m3 nasutog materijala. |  | m3 | 925.2 |  | 0
9 | Dovoz, razastiranje i sabijanje dobro graduiranog kamenog materijala (šljunka) debljine 30 cm širokog granulometrijskog sastava ispod trakastih temelja i podnih ploča zgrade. Sanacija temeljnog tla se izvodi na način koji odredi geomehaničar da se uz minimalne troškove postigne potrebna zbijenost temeljnog tla koja će odgovarati koeficijentu posteljice prema statičkom proračunu tj. gromehaničkom elaboratu Na saniranu i zbijenu zemljanu posteljicu nanjeti šljunak krupnije frakcije u debljini 15 cm, a potom površinu nasuti - poravnatii sitnijom kamenom frakcijom. Zbijati do propisanog modula uz kontrolu. Nabijanje se vrši vibro nabijačima do potrebne zbijenosti. Obračun po m2 izvedene gotove podloge u zbijenom stanju. |  | m2 | 148.2 |  | 0
10 | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišnog odlagališta na deponiju udaljenu do 20 km.Iskopani materijal transportira se kamionima s istovarom na prevrtanje (kipanje). Utovar se vrši strojno. Cijenom obuhvatiti plaćanje naknade gradskoj deponiji kao i ostale posredne i neposredne troškove. |  | m3 | 1488.35 |  | 0
I. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Izrada betonske podloge ispod armirano-betonskih trakastih temelja i temeljne ploče, d=10 cm. Vanjski rub podloge prelazi vanjski rub temelja/temeljne ploče po 15 cm sa svake strane. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Jediničnom cijenom obračunata je i dobava i postava PVC folije (900 kg/m3). Obračun po m3 izvedenog podložnog betona.
| a) | podloga ispod trakastih temelja | m3 | 6.55 |  | 0
| b) | podloga ispod temeljnih greda | m3 | 1.55 |  | 0
| c) | podloga ispod potpornih zidova | m3 | 3.85 |  | 0
| d) | podloga ispod podne ploče suterena | m3 | 46.2 |  | 0
| e) | podloga ispod podne ploče prizemlja | m3 | 30.3 |  | 0
2 | Dobava betona i strojno betoniranje zaštitnog sloja hidroizolacije temeljnih ploča zgrade debljine 5 cm betonom C 12/15 koji se polaže na hidroizolaciju. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Obračun po m3 izvedenog zaštitnog sloja.
| a) | ispod podnih ploča u suterenu | m3 | 23.1 |  | 0
| b) | ispod podnih ploča u prizemlju | m3 | 15.15 |  | 0
3 | Dobava betona i betoniranje armirano-betonskih temeljnih ploča suterena navedenih debljina betonom C 30/37. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija.
| a) | temeljne ploče suterena debljine 30 cm | m3 | 11.05 |  | 0
| b) | temeljne ploče suterena debljine 35 cm | m3 | 127.4 |  | 0
| c) | temeljne ploče suterena debljine 50 cm | m3 | 11.05 |  | 0
4 | Dobava betona i betoniranje armirano-betonskih temeljnih ploča prizemlja navedenih debljina betonom C 30/37. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija.
| a) | temeljne ploče prizemlja debljine 35 cm | m3 | 26.9 |  | 0
5 | Dobava betona i izvedba armiranih temelja / temeljnih greda dimenzija 40x40 cm betonom C30/37 . Temeljne grede se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija,
| a) | grede dimenzija 40x40cm | m3 | 8.75 |  | 0
6 | Dobava betona i betoniranje armirano-betonskih podnih ploča prizemlja navedenih debljina betonom C 30/37 sa zaglađenom gornjom površinom u padu. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba utora za odvodne kanalice.Obračun po m3 izvedenih podnih ploče.
| a) | garaža - ploča debljine 20 cm | m3 | 50.9 |  | 0
7 | Dobava strojeva i obrada helikopterima gornje površine temeljnih ploča u laganom padu Obračun po m2 izvedenih temeljnih ploče.
| a) | suteren - dio temeljne ploče u vanjskom prostoru | m2 | 46.9 |  | 0
| b) | suteren - prostor strojarnice | m2 | 19.2 |  | 0
| c) | prizemlje - prostori radionica i elekto sobe | m2 | 56.5 |  | 0
| d) | prizemlje - garaža | m2 | 254.4 |  | 0
8 | Dobava betona i izvedba armiranih temeljnih stopa i temelja potpornih zidova navedenih dimenzija cm betonom C30/37 . Temeljne stope se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih temeljnih stopa i temelja.
| a) | temeljne stope 70x40 cm | m3 | 30.9 |  | 0
| b) | temeljne stope 95x40 cm | m3 | 1.8 |  | 0
| c) | temelji potpornih zidova 60x40 cm | m3 | 1.8 |  | 0
| d) | temelji potpornih zidova 65x40 cm | m3 | 6.5 |  | 0
| e) | temelji potpornih zidova 105x40 cm | m3 | 2.45 |  | 0
9 | Dobava betona i izvedba armiranih temelja/greda navedenih dimenzija cm betonom C30/37 . Temeljne stope se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih temeljnih stopa i temelja.
| a) | temelji / grede 20x240 cm | m3 | 14.9 |  | 0
| b) | temelji / grede 40x145 cm | m3 | 7.9 |  | 0
| c) | temelji / grede 40x145 cm | m3 | 7.9 |  | 0
| d) | temelji / grede 40x145 cm | m3 | 7.9 |  | 0
| e) | temelji / grede 30x60 cm | m3 | 1.6 |  | 0
| f) | temelji / grede 30x196 cm | m3 | 1.6 |  | 0
10 | Dobava betona i izvedba armiranih nadtemeljnih zidova navedenih dimenzija cm betonom C30/37 . Nadtemeljni zidov se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih nadtemeljnih zidova
| a) | visina 341 cm | m3 | 32.8 |  | 0
| b) | visina 197 cm | m3 | 21.6 |  | 0
11 | Dobava betona i izvedba armiranih ojačanja nadtemeljnih zidova sa stupovima dimenzija 40x40 cm navedenih visina betonom C30/37. Nadtemeljni zidov se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih nadtemeljnih zidova
| a) | visina 341 cm | m3 | 2.3 |  | 0
| b) | visina 197 cm | m3 | 1.25 |  | 0
12 | Dobava betona i izvedba armiranih zidova sa stupovima dimenzija 40x40 cm navedenih visina betonom C30/37. Zidovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih zidova
| a) | suteren - visina 322, 339, 351 cm | m3 | 83.7 |  | 0
| b) | prizemlje - visina 317, 325, 337 cm | m3 | 114.7 |  | 0
| c) | kat - visina 272 cm | m3 | 23.15 |  | 0
| d) | kat - visina 301-400 cm | m3 | 6.4 |  | 0
13 | Dobava betona i betoniranje armiranih zidova u suterenu debljine 25 cm betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati,Zidovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih zidova
| a) | suteren - visina 331 cm | m3 | 23.5 |  | 0
14 | Dobava betona i betoniranje armiranih zidova debljine 20 - 66 cm betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati,Zidovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih zidova
| a) | suteren, sevisna jama - visina 150 cm | m3 | 5.25 |  | 0
15 | Dobava betona i betoniranje armiranih potpornih zidova betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati debljine 20 cm.Zidovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih zidova
| a) | potporni zid | m3 | 20.55 |  | 0
16 | Dobava betona i betoniranje pragova pravokutnog presjeka dimenzija 25x19 cm betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati.Zidovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih pragova
| a) | suteren - pragovi 20x14 cm | m3 | 0.25 |  | 0
| b) | prizemlje - pragovi 20x12 cm | m3 | 0.25 |  | 0
| c) | kat - pragovi 20x12 cm | m3 | 0.15 |  | 0
17 | Dobava betona i betoniranje armiranih parapeta pravokutnog presjeka navedenih dimenzija betonom C 25/30 u trostranoj glatkoj oplati..Zidovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih parapeta
| a) | suteren - 20x64cm, 20x114 cm | m3 | 1.2 |  | 0
| b) | prizemlje - 20x112cm, 20x140 cm | m3 | 3.65 |  | 0
| c) | kat - 20x140 cm | m3 | 0.9 |  | 0
18 | Dobava betona i betoniranje armiranih nadvoja pravokutnog presjeka navedenih dimenzija betonom C 25/30 u trostranoj glatkoj oplati..Nadvoji se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih nadvoja
| a) | suteren - nadvoji 20x85(105) cm | m3 | 3 |  | 0
| b) | suteren - nadvoji 20x105(125) cm | m3 | 0.45 |  | 0
| c) | prizemlje - nadvoji 20x35(55) cm | m3 | 0.3 |  | 0
| d) | prizemlje - nadvoji 20x85(105) cm | m3 | 3.8 |  | 0
| e) | prizemlje - nadvoji 20x105(125) cm | m3 | 1.3 |  | 0
| f) | kat - nadvoji 20x40(60) cm | m3 | 1 |  | 0
19 | Dobava betona i betoniranje armiranih nosača / greda pravokutnog presjeka navedenih dimenzija betonom C 25/30 u trostranoj glatkoj oplati..Grede se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih grede
| a) | garaža - dimenzije 40x80-110 cm | m3 | 10.95 |  | 0
| b) | garaža - dimenzije 40x120-150 cm | m3 | 15.6 |  | 0
| c) | garaža - dimenzije 30x90 cm | m3 | 4.6 |  | 0
| d) | garaža - dimenzije 30x95 cm | m3 | 4.85 |  | 0
| e) | kat - dimenzije 20x15 (30) cm | m3 | 0.2 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja nosača kao predgotovljenih elemenata (greda) složenog poprečnog presjeka betonom C 25/30.Elementi su oblika slova "T", vanjskih dimenzija 45x55 cm, u svemu prema nacrtima Element se izvodi u dužinama od 560 i 565 cm. Elementi se postavljaju između betonskih greda i spajaju s gredama prema detaljima sukladno izvedbenom projektu.U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija. Volumen elemenata (0,1x5,6x7 + 0,1x5,65x14) 11,85 m3. Obračun po komadu izvedenih elemenata .
| a) | duljina 560 cm | kom | 7 |  | 0
| b) | duljina 565 cm | kom | 4 |  | 0
21 | Dobava betona i betoniranje armiranih nadozidova / kontragreda pravokutnog presjeka navedenih dimenzija betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati..Grede se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih grede
| a) | iznad ploče prizemlja - dimenzije 20x100 cm | m3 | 3.2 |  | 0
| b) | kat - dimenzije 20x132 cm | m3 | 3.6 |  | 0
| c) | iznad garaže - dimenzije 15x75 cm | m3 | 2 |  | 0
| d) | kat - dimenzije 15x74 cm | m3 | 0.85 |  | 0
22 | Dobava betona i betoniranje armiranih stupova u prizemlju navedenih dimenzija betonom C 25/30 u četverostranoj glatkoj oplati..Stupovi se izvode u dvostranoj oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih grede
| a) | dimenzije 20x50 cm, visina 337 cm | m3 | 0.35 |  | 0
| b) | dimenzije 25x25 cm, visina 425 cm | m3 | 1.6 |  | 0
| c) | dimenzije 25x40 cm, visina 440 cm | m3 | 0.45 |  | 0
| d) | dimenzije 40x40 cm, visina 400, 440 cm | m3 | 6.8 |  | 0
23 | Dobava betona i betoniranje armirano-betonskih stropnih ploča betonom C 25/30.Ploče se izvode u oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih ploča
| a) | iznad suterena | m3 | 65 |  | 0
| b) | agregat | m3 | 5.65 |  | 0
| c) | iznad prizemlja | m3 | 56.5 |  | 0
| d) | prizemlje - iznad gustirne | m3 | 9.2 |  | 0
| d) | iznad kata | m3 | 1.4 |  | 0
24 | Dobava betona i betoniranje armirano-betonskih konzolnih ploča streha debljine 15 cm betonom C 25/30..Ploče se izvode u oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih ploča
| a) | konzolne strehe | m3 | 9.05 |  | 0
25 | Dobava betona i betoniranje unutarnjih armirano-betonskih međupodesta betonom C 25/30 debljine 20 cm..Ploče se izvode u oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih ploča
| a) | medupodest | m3 | 1.25 |  | 0
26 | Dobava betona i betoniranje armiranih vanjskih kosih ploča stubišta sa stubama betonom C 25/30 u glatkoj oplati debljine 20..Ploče se izvode u oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih ploča
| a) | kose ploče | m3 | 4.75 |  | 0
27 | Dobava betona i betoniranje armiranih vanjskih kosih ploča stubišta sa stubama betonom C 25/30 u glatkoj oplati debljine 15..Ploče se izvode u oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih ploča
| a) | kose ploče | m3 | 4.15 |  | 0
28 | Dobava betona i betoniranje armirano-betonskih vanjskih podnih ploča podesta navedenih debljina betonom C 30/37..Ploče se izvode u oplati Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. U ovoj stavci obuhvaćena je i izvedba otvora ili šliceva za prolaz cijevi instalacija te njihovo zatvaranje nakon izvedbe instalacija, Obračun po m3 izvedenih ploča
| a) | podest suteren - ploča debljine 15 cm | m3 | 0.8 |  | 0
29 | Izrada, dobava, rezanje, ravnanje, savijanje, čišćenje, polaganje te vezivanje armature zgrade betonskim čelikom B500.Izvodi se prema statičkom računu i nacrtima armature. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrdit da li odgovara projektiranoj. Stavka u cijenu uključuje i ugradnju distancera i montažne armature. Količina distancera i montažne armature nije uključena u navedenu količinu. Obračun prema iskazu armature u kg.
| a) | RA B500B (šipkasta armatura) | kg | 37420 |  | 0
| b) | MA B500B (mrežasta armatura) | kg | 87300 |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Izrada zidova poroziranim blok opekom u produžnom mortu 1:2:6. U cijenu uračunati zidanje i mort, sav materijal i radnu skelu. Zidovi su debljine:
| a) | d=20 cm | m2 | 5.1 |  | 0
| b) | d=25 cm | m2 | 4.9 |  | 0
2 | Izrada betonske košuljice C16/20 (estrih) svih unutarnjih podova. Košuljica se izvodi preko prethodno izvedene hidroizolacije i termoizolacije poda. Košuljica mora biti armirana min. (Q 131), gornja površina mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Krajeve odvojiti 1 cm od zida. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada.
| a) | suteren | m2 | 261.25 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 203.85 |  | 0
| c) | kat | m2 | 92.1 |  | 0
| d) | međupodesti | m2 | 6.65 |  | 0
| e) | trijemovi | m2 | 21.1 |  | 0
| f) | terasa | m2 | 8.7 |  | 0
| g) | sanitarije prizemlje | m2 | 46.7 |  | 0
| h) | sanitarije kat | m2 | 14.85 |  | 0
| i) | iznad gustirne | m2 | 36.8 |  | 0
| j) | na vježbalištu | m2 | 84.7 |  | 0
| k) | servisna jama | m2 | 8.1 |  | 0
3 | Dobava materijala i izvedba zaglađenog betona za pad. Beton je u padu min. 1,0%.Izvodi se cementnim mortom MB-20, armira se punoplošno pletivom sa gornjom glatkom površinom. U stavci obračunati sve komplet.
| a) | na vježbalištu | m2 | 84.7 |  | 0
| b) | iznad gustirne | m2 | 36.8 |  | 0
| c) | trijemovi | m2 | 21.1 |  | 0
| d) | krov između kata i garaže | m2 | 23.2 |  | 0
| e) | terasa na katu | m2 | 8.7 |  | 0
4 | Žbukanje unutrašnjih zidova i od betona i ciglene opeke mortom 1:2:6. Gruba i fina žbuka s obradom svih niša, špaleta i slično. Prije žbukanja površine prskati rijetkim cementnim mortom. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada.
| a) | suteren | m2 | 497.3 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 651.85 |  | 0
| c) | kat | m2 | 135.5 |  | 0
| d) | stubište | m2 | 128.15 |  | 0
| e) | gustirna | m2 | 91.1 |  | 0
5 | Žbukanje unutrašnjih stropova od betona i ciglene opeke mortom 1:2:6. Gruba i fina žbuka s obradom svih niša, špaleta i slično. Prije žbukanja površine prskati rijetkim cementnim mortom. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada.
| a) | suteren | m2 | 88.85 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 64.5 |  | 0
| c) | stubište | m2 | 26.1 |  | 0
6 | Dobava i izrada gips vapnene žbuke (gletanje) betonskih zidova i stupova garaže debljine 0,5 cm Gletanje se izvodi na predhodno pripremljenu podlogu. Jediničnom cijenom obračunata je dobava, osiguranje kuteva aluminijskim kutnicima i i postava pocinčanog rabic pletiva radi armiranja reški i šliceva te spojeva različitih materijala. Sve sa potrebnom zidarskom skelom visine do 3,5 m. Obračun po m2 žbuke.
| a) | zidovi i stupovi garaže | m2 | 273.95 |  | 0
| b) | grede garaže | m2 | 17.8 |  | 0
7 | Dobava i montaža gispkartonskih pregradnih zidova d=12,5cm. Pregrade se izvode s dvostrukim GK pločama d=2x1,25 cm na metalnim profilima, ispuna mineralnom vunom d=4cm. Uračunata potkonstrukcija i svi elementi spajanja, te gletanje. Zidove dovesti u stanje spremno za bojanje.
| a) | suteren | m2 | 114.5 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 94 |  | 0
| c) | kat | m2 | 27.95 |  | 0
8 | Dobava i montaža gispkartonskih pregradnih zidova d=15cm. Pregrade se izvode s dvostrukim GK pločama d=2x1,25 cm na metalnim profilima, ispuna mineralnom vunom d=4cm. Uračunata potkonstrukcija i svi elementi spajanja, te gletanje. Zidove dovesti u stanje spremno za bojanje.
| a) | suteren | m2 | 19.85 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 62.2 |  | 0
| c) | kat | m2 | 54.55 |  | 0
9 | Dobava i montaža gispkartonskih pregradnih zidova d=20cm. Pregrade se izvode s dvostrukim GK pločama d=2x1,25 cm na metalnim profilima, ispuna mineralnom vunom d=4cm. Uračunata potkonstrukcija i svi elementi spajanja, te gletanje. Zidove dovesti u stanje spremno za bojanje.
| a) | suteren | m2 | 8.35 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 3.1 |  | 0
| c) | kat | m2 | 13.35 |  | 0
10 | Dobava i montaža gispkartonskih pregradnih zidova d=25cm. Pregrade se izvode s dvostrukim GK pločama d=2x1,25 cm na metalnim profilima, ispuna mineralnom vunom d=4cm. Uračunata potkonstrukcija i svi elementi spajanja, te gletanje. Zidove dovesti u stanje spremno za bojanje.
| a) | suteren | m2 | 15.4 |  | 0
11 | Dobava i montaža gispkartonskih pregradnih zidova d=40cm. Pregrade se izvode s dvostrukim GK pločama d=2x1,25 cm na metalnim profilima, ispuna mineralnom vunom d=4cm. Uračunata potkonstrukcija i svi elementi spajanja, te gletanje. Zidove dovesti u stanje spremno za bojanje.
| a) | suteren | m2 | 3.25 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 3.1 |  | 0
12 | Dobava i montaža gispkartonskih obložnih zidova d=10-20cm. Obloge se izvode s jednostrukim GK pločama d=1,25 cm na metalnim profilima, ispuna mineralnom vunom d=4cm. Uračunata potkonstrukcija i svi elementi spajanja, te gletanje. Zidove dovesti u stanje spremno za bojanje.
| a) | suteren | m2 | 21.15 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 20 |  | 0
| c) | kat | m2 | 21.5 |  | 0
13 | Dobava potrebnog materijala, te izvedba pune obloge stropa krovišta gips-kartonom s toplinskom izolacijom između rogova i na rogovima na katu. Obloga na metalnoj potkonstrukciji dvostruko obloženom standardnim GK pločama d=12,5mm, ispuna kamenom vunom d= (2x10cm) 20,00 cm,U cijenu uključena postava PE folije debljine 0,02 cm između gips kartona i ploča od kamene vune. Spušteni strop s horizontalnim podgledom bez vidljivih spojeva, s prekrivenom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivim i montažnim profilima na nosivom stropu učvršćeno bočno ili ovjesom. Svi priključni spojevi na stropu izvode se s brtvenom trakom. Svi spojevi moraju biti impregnirani, izgletani i bandažirani trakom, a spojevi na strop zapunjeni bijelim akrilom. Postupak montaže prema smjernicama i uputama proizvođača. Ton i boja završne obrade ploča po izboru investitora.
| a) | kat | m2 | 186.45 |  | 0
14 | Dobava potrebnog materijala, te izvedba pune obloge stropa gips-kartonom i toplinskom izolacijom s jednostranom jednostrukom oblogom GK pločama. u suterenu.Izvodi se na zaglađenu i suhu betonsku podlogu u sljedećim slojevima: 1. kamena vuna, d = 5 cm 2. gips-kartonske ploče, d = 1,25 cm Spušteni strop s horizontalnim podgledom bez vidljivih spojeva, s prekrivenom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivim i montažnim profilima na nosivom stropu učvršćeno bočno ili ovjesom. Svi priključni spojevi na stropu izvode se s brtvenom trakom. Svi spojevi moraju biti impregnirani, izgletani i bandažirani trakom, a spojevi na strop zapunjeni bijelim akrilom. Postupak montaže prema smjernicama i uputama proizvođača. Ton i boja završne obrade ploča po izboru investitora.
| a) | suteren iznad strojarnice | m2 | 19.2 |  | 0
15 | Dobava potrebnog materijala, te izvedba pune obloge stropa krovišta gips-kartonom s toplinskom izolacijom . Obloga na metalnoj potkonstrukciji dvostruko obloženom standardnim GK pločama d=12,5mm, ispuna kamenom vunom d= (2x10cm) 20,00 cm,U cijenu uključena postava PE folije debljine 0,02 cm između gips kartona i ploča od kamene vune. Spušteni strop s horizontalnim podgledom bez vidljivih spojeva, s prekrivenom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivim i montažnim profilima na nosivom stropu učvršćeno bočno ili ovjesom. Svi priključni spojevi na stropu izvode se s brtvenom trakom. Svi spojevi moraju biti impregnirani, izgletani i bandažirani trakom, a spojevi na strop zapunjeni bijelim akrilom. Postupak montaže prema smjernicama i uputama proizvođača. Ton i boja završne obrade ploča po izboru investitora.
| a) | gips karton | m2 | 126.25 |  | 0
| b) | toplinska izolacija | m2 | 168.95 |  | 0
16 | Dobava potrebnog materijala, te izvedba toplinske izolacije i pune obloge čeone i donje strehe krova iznad garaže dvostrukom oblogom GKI pločama na metalnoj potkonstrukciji.Izvodi se na zaglađenu i suhu betonsku podlogu u sljedećim slojevima: 1. kamena vuna, d = 5 cm 2.PE folija d= 0,02 cm. 3. gips-kartonske ploče, d = 1,25 cm Spušteni strop s horizontalnim podgledom bez vidljivih spojeva, s prekrivenom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih profila kao nosivim i montažnim profilima na nosivom stropu učvršćeno bočno ili ovjesom. Svi priključni spojevi na stropu izvode se s brtvenom trakom. Svi spojevi moraju biti impregnirani, izgletani i bandažirani trakom, a spojevi na strop zapunjeni bijelim akrilom. Postupak montaže prema smjernicama i uputama proizvođača. Ton i boja završne obrade ploča po izboru investitora.
| a) | strehe | m2 | 39.3 |  | 0
17 | Dobava potrebnog materijala te ugradnja kazeta za klizna vrata, zid debljine 12,5 cm.Postupak montaže prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | širina svijetlog otvora 90x220 cm | kom | 2 |  | 0
18 | Zidarska pripomoć oko izvedbe i pripreme svih zanatskih i instalaterskih radova, te davanje usluge obrtnicima u vidu skele, dizalice, razna štemanja itd.
| a) | stolarski radovi | sati | 80 |  | 0
| b) | bravarski radovi | sati | 80 |  | 0
| c) | elektroinstalaterski radovi i gromobran | sati | 80 |  | 0
| d) | vodovod i kanalizacija | sati | 80 |  | 0
| e) | instalacija grijanja | sati | 80 |  | 0
| f) | strojarski radovi | sati | 80 |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽERSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i montaža visećeg kazetong stropa u rasteru 60x60 cm stropa iznad hodnika. Uključena potkonstrukcija, svi elementi spajanja i zavješanja. Rasvjetna su tijela uklopljena u spušteni strop specificirana u elektroprojektu. Boja i izbor po izboru investitora (nadzornog inženjera) ili projektanta.
| a) | suteren | m2 | 163.4 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 278.2 |  | 0
IV. | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
V. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije ispod temeljnih ploča zgrade fleksibilnom elastomernom polimerbitumenskom HI trakom u dva sloja (2x0,4) za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamaz. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu i obavezno po uputama proizvođača. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | suteren | m2 | 462 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 303 |  | 0
2 | Dobava i izvedba vertikalne hidroizolacije zidova i temeljnih ploča zgrade u tlu zgrade fleksibilnom elastomernom polimerbitumenskom HI trakom u dva sloja (2x0,4) za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamaz. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu i obavezno po uputama proizvođača. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | suteren | m2 | 324.15 |  | 0
| b) | gustirna | m2 | 78.05 |  | 0
3 | Dobava i izvedba vertikalne hidroizolacije zidova i temeljnih ploča zgrade u tlu zgrade fleksibilnom elastomernom polimerbitumenskom HI trakom u dva sloja (2x0,4) za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamaz. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu i obavezno po uputama proizvođača. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | servisna jama | m2 | 38.15 |  | 0
4 | Dobava i izvedba horizontalna hidroizolacije prohodnog krova gustirne fleksibilnom elastomernom polimerbitumenskom HI trakom u dva sloja (2x0,4) za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamaz. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu i obavezno po uputama proizvođača. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | gustirna | m2 | 36.8 |  | 0
5 | Izrada hidroizolacije podova sanitarija. Izolaciju izvesti preko estriha s polimernim hidroizolacijskim premazom, prema upustvima proizvođača. Izolaciju podignuti uz zid 10 cm vertikalno. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | sanitarije prizemlje | m2 | 32.35 |  | 0
| b) | sanitarije kat | m2 | 29 |  | 0
| c) | gustirna pod | m2 | 29.7 |  | 0
| d) | gustirna strop | m2 | 29.7 |  | 0
6 | Izrada hidroizolacije zidova sanitarija. Izolaciju izvesti preko estriha s polimernim hidroizolacijskim premazom, prema upustvima proizvođača. Izolaciju podignuti uz zid 10 cm vertikalno. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | zidovi - sanitarije suteren | m2 | 16.2 |  | 0
| b) | zidovi - sanitarije prizemlje | m2 | 16.2 |  | 0
| c) | zidovi - sanitarije kat | m2 | 14.4 |  | 0
| d) | gustirna zidovi | m2 | 90.7 |  | 0
7 | Izrada hidroizolacije podova sanitarija. Izolaciju izvesti preko estriha s polimernim hidroizolacijskim premazom, prema upustvima proizvođača. Izolaciju podignuti uz zid 10 cm vertikalno. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | trijemovi | m2 | 21.1 |  | 0
| b) | terasa | m2 | 8.7 |  | 0
| c) | krov između kata i garaže | m2 | 23.2 |  | 0
| d) | na vježbalištu | m2 | 84.7 |  | 0
| e) | servisna jama | m2 | 8.1 |  | 0
| f) | gustirna | m2 | 36.8 |  | 0
8 | Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije na krovovima i prohodnim terasama zgrade.. Izolaciju izvesti preko estriha s polimernim hidroizolacijskim premazom, prema upustvima proizvođača. Izolaciju podignuti uz zid 10 cm vertikalno. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po 1 m2 izrađene hidroizolacije razvijene površine.
| a) | trijemovi | m2 | 21.1 |  | 0
| b) | terasa | m2 | 8.7 |  | 0
| c) | krov između kata i garaže | m2 | 23.2 |  | 0
| d) | na vježbalištu | m2 | 84.7 |  | 0
9 | Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije na krovovima i prohodnim terasama zgrade. 1. pes filc d = 0,5 cm 2. hidroizolacijska traka od mekog PVC-a, debljine 0,15 cm. 3. pes filc d = 0,3 cm Izolaciju poviti uz zid iznad horizontalne hidroizolacije 10 cm, odnosno do visine nadozida.Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | trijemovi | m2 | 21.1 |  | 0
| b) | terasa | m2 | 8.7 |  | 0
| c) | krov između kata i garaže | m2 | 23.2 |  | 0
| d) | na vježbalištu | m2 | 84.7 |  | 0
9 | Dobava i izvedba horizontalna hidroizolacije krova iznad garaže. Izvodi se sintetička hidroizolacijska TPO traka, UW stabilizirana, d = 0,15 cm. Izolaciju poviti uz zid iznad horizontalne hidroizolacije 10 cm, odnosno do visine nadozida.Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | garaža | m2 | 306.7 |  | 0
10 | Dobava materijala i izvedba epoksidnog samonivelirajućeg poda debljine 0,3 cm u protukliznoj izvedbi kao protuprašnog i protuuljnog premaza. Sve komplet prema uputi proizvođača.
| a) | suteren - strojarnica | m2 | 19.2 |  | 0
| b) | prizemlje - garaža | m2 | 254.4 |  | 0
| c) | prizemlje - radionice i elektrosoba | m2 | 56.5 |  | 0
V. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
VI. | TERMOIZOLATERSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i izvedba horizontalne toplinske izolacije iznad podnih ploča zgrade Dobava i izvedba horizontalne toplinske izolacije iznad podnih ploča zgrade 1. elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) d = 2 cm (1+1) 2. ekstrudirani polistiren XPS, d = 5 cm Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.U stavci obračunati sve komplet.
| a) | suteren | m2 | 261.25 |  | 0
2 | Dobava i izvedba horizontalne zvučne izolacije iznad stropnih ploča zgrade. Izolacija se u sljedećim slojevima odozdo prema gore: 1. elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) d = 2 cm (1+1) 2. EPS - tvrdi, d = 5 cm Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | prizemlje | m2 | 250.55 |  | 0
| b) | kat | m2 | 106.95 |  | 0
3 | Dobava i izvedba horizontalne zvučne izolacije iznad stropnih ploča zgrade. Izolacija se u sljedećim slojevima odozdo prema gore: 1. elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) d = 2 cm (1+1) Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | međupodesti | m2 | 6.65 |  | 0
4 | Dobava i izvedba horizontalne zvučne izolacije ispod stropne ploče prizemlja-. Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača. Izvodi se akustička kamena vuna debljine 5 cm na zaglađenj i suhoj betonskoj podlozi.
| a) | prizemlje iznad prostorije za krizna stanja | m2 | 36.4 |  | 0
5 | Dobava i izvedba horizontalne zvučne izolacije iznad stropnih ploča zgrade. Izolacija se u sljedećim slojevima odozdo prema gore: 1. elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) d = 2 cm (1+1) 2. ekstrudirani polistiren XPS, d = 10 cm Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | trijemovi | m2 | 21.1 |  | 0
| b) | terasa | m2 | 8.7 |  | 0
| c) | krov između kata i garaže | m2 | 23.2 |  | 0
| d) | na vježbalištu | m2 | 84.7 |  | 0
6 | Dobava i polaganje toplinske izolacije stropa gustirne. Izvodi se ekstrudirani polistiren XPS d = 4 cm Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | gustirna | m2 | 36.8 |  | 0
7 | Dobava i polaganje toplinske izolacije stropa gustirne. Izvodi se ekstrudirani polistiren XPS d = 8 cm Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | gustirna | m2 | 36.8 |  | 0
8 | Dobava i polaganje toplinske izolacije krova iznad garaže.. Izolacija se u sljedećim slojevima odozdo prema gore: 1. pes filc d = 0,3 cm 2. aluminijska folija armirana mrežicom d = 0,02 cm 3. kamena vuna ( 2x8 cm) d = 16 cm 4. pes filc d = 0,3 cm Napomena: u cijenu uključena ispuna uvala samonosivog lima klinovima od kamene vune. Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | garaža | m2 | 306.7 |  | 0
9 | Dobava i ispuna dilatacija pločama od elastificiranog ESP-a , uložak debljine 5 cm u visini do 3 m.. Do visine 3 se postavlja čepasta zaštitna traka debljine 0,3 cm Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) |  | m2 | 107.8 |  | 0
10 | Dobava i postava trake za spojeve na dilatacijama. Podloga mora biti čista, suha i čvrsta. Pije ugradnje potrebno je ukloniti prašinu, ulja, masti, stare premaze, cementno mlijeko, iscvjetavanje soli, hrđu, ostatke sredstava za njegovanje betona, voska, oplatnog ulja i slične zagađivače. Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) |  | m1 | 29.45 |  | 0
11 | Dobava materijala i izvedba brtvljenja prodora cijevi i instalacija trajnoplastičnom poliolefinskom pastom za brtvljenje. Pasta se utiskuje u slobodan prostor između cijevi i betonske konstrukcije. Minimalna dubina utiskivanja paste iznosi 8cm a minimalna debljina pritom iznosi 2cm. Po potrebi prethodno se utiskuje građevinska PUR pjena. Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | prodor do 150 mm | kom | 7 |  | 0
| b) | prodor do 75 mm | kom | 4 |  | 0
VI. | TERMOIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
VII. | LIMARSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Izrada, dobava i postava odvodnih horizontalnih limenih polukružnih žljebova od pocinčanog plastificiranog lima profila dimenzija Ø 15 prema projektu ovdodnje. U cijenu uključititi spoj s olukom, kao i sve rubne, spojne i nosive detalje i opšave.Obračun po m’ ugrađenug žljeba.
|  |  | m' | 98.7 |  | 0
2 | Izrada, dobava i postava odvodnih vertikalnih limenih oluka od aluminijskog pocinčanog plastificiranog lima dimenzija profila Ø 10 prema projektu ovdodnje. U cijenu uključititi spoj sa žljebom, kao i sve rubne, spojne i nosive detalje i opšave. Obračun po m’ ugrađenih oluka
|  |  | m' | 50.05 |  | 0
3 | Izrada i ugradba limenih rigalica za vodu od bojanog pocinčanog lima za odvodnju balkona i terase profila Ø 50 mm, dužine 50 cm. |  | kom | 5 |  | 0
4 | Dobava i postava odvodnog sabirnika od nehrđajućeg lima dimenzija 8250x200x60 mm prema projektu ovdodnje.Izvode se garažni sabirnik s izvodom DN 110 s ugradbom rešetke pripadajućih dimenzija.Slivnici se polažu u betonsku podnu ploču.
| a) | garaža | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava i postava odvodnog sabirnika od nehrđajućeg lima dimenzija 2900x100x60 mm prema projektu ovdodnje..Izvode se sabirnik s izvodom DN 110 s ugradbom rešetke pripadajućih dimenzija.Slivnici se polažu u betonsku podnu ploču.
| a) | praonica | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i postava odvodnog slivnika crpke od nehrđajućeg lima dimenzija700x500x400 mm prema projektu ovdodnje.Izvode se garažni sabirnik s izvodom DN 110 s ugradbom rešetke pripadajućih dimenzija.Slivnici se polažu u betonsku podnu ploču.
| a) | garaža | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i postava odvodnih slivnika (vodolovnih grla) na prohodnim terasama prema projektu ovdodnje.Slivnici se polažu u betonsku podnu ploču.
| a) |  | kom | 5 |  | 0
8 | Izrada, dobava i montaža pokrovne trake i okapnog lima strehe razvijene širine 40 cm od aluminijskog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. U cijenu uključititi sve rubne i spojne detalje i opšave. Obračun po m’ montirane pokrovne trake.
| a) | višestrešni krov | m1 | 57.35 |  | 0
| b) | jednostrešni krov | m1 | 20.9 |  | 0
| c) | iznad garaže | m1 | 19.15 |  | 0
9 | Izrada, dobava i montaža opšava zabata kosih krovova razvijene širine 30 cm od aluminijskog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. Lim složenog profila učvrstiti za daščanu podlogu. Gornji rub lima podvući pod pokrov cca 10 cm, a donji rub završiti kod daščanog okapnika krovnog vijenca. U cijenu uključititi sve rubne i spojne detalje i opšave. Izrada u svemu prema detalju na postojećim objektima i uz konzultaciju sa projektantom. Obračun po m’ montiranog opšava strehe. jednostrešni
| a) | jednostrešni krov | m1 | 6.35 |  | 0
| b) | streha iznad garaže | m1 | 4.9 |  | 0
10 | Izrada, dobava i postava peforirane zaštitne trake razvijene širine 20 cm od aluminijskog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu uključititi sve rubne, spojne i nosive elemente i opšave te brtvljenje trajnoelastčnim poliuretanskim kitom. Sve komplet.
| a) | jednostrešni krov | m1 | 57.35 |  | 0
| b) | streha iznad garaže | m1 | 20.9 |  | 0
11 | Izrada, dobava i montaža uvalnog lima razvijene širine 80 cm od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. U cijenu uključititi sve rubne i spojne detalje i opšave. Obračun po m’ montiranog lima
| a) |  | m1 | 6.25 |  | 0
12 | Izrada, dobava i postava opšavnog lima oko krovnih kupola razvijene širine 40 cm od aluminijskog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. U cijenu uključititi sve rubne i spojne detalje i opšave. Obračun po m’ montiranog opšava.
| a) |  | m1 | 6.8 |  | 0
13 | Izrada, dobava i montaža opšava na spoju kosog krova i zida razvijene širine 60 cm od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. Uz zid lim učvrstiti u prorezani šlic u zidu dubine 1 cm, a spoj silikonizirati silikonom za fasadnu obradu u boji fasade. Drugi dio lima slobodno položiti na pokrov. U cijenu uključititi sve rubne i spojne detalje i opšave. Izrada u svemu prema detalju na postojećim objektima i uz konzultaciju sa projektantom. Obračun po m’ montiranog opšava.
| a) |  | m1 | 6.8 |  | 0
14 | Izrada, dobava i postava pokrovne limene trake nadozida/parapeta na terasama i krovu zgrade razvijene širine 70 cm od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. Obračun po m’ pokrovne trake.
| a) |  | m1 | 36.5 |  | 0
15 | Izrada, dobava i postava pokrovne limene trake nadozida/parapeta na terasama i krovu zgrade razvijene širine 70 cm od aluminijskog pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. Obračun po m’ pokrovne trake.
| a) |  | m1 | 63.25 |  | 0
16 | Izrada, dobava i postava opšavnog lima na prodorima instalacionih cijevi kroz krovište malih presjeka od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. U cijenu uključititi sve rubne i spojne detalje i opšave. Obračun po m’ montiranog opšava.
| a) |  | kom | 9 |  | 0
17 | Izrada, dobava i postava tipskih prozorskih klupčica s vanjske strane otvora prozora razvijene širine 40 cm od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,7 mm. U cijenu je uključena postava limarije, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi zakovicama i lemljenjem. Obračun po m’ montiranog lima
| a) |  | m1 | 30.8 |  | 0
18 | Izvedba, dobava i postava kosog krova od profiliranog samonosivog čeličnog lima. Lim je obojen, debljina lima debljine 1 mm, visina vala 100 mm, razmak između vala 275 mm položenim na prethodno izvedenu potkonstrukciju. U cijenu je uključena postava lima, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, te spojevi. Obračun po m2, uključivo sav sitni i spojni materijal i potkonstrukcija.
| a) |  | m2 | 306.7 |  | 0
VII. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
VIII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Izrada, dobava, montaža konstrukcije višestrešnog krovišta od četinjače I.klase.Nakon postavljanja krovišta izvoditelj je dužan dati na potvrdu projektantu i nadzornom inženjeru.Prije montaže svu građu zaštititi jednim od premaza za vremensku zaštitu drva i bojati brodskom bojom za drvo.Uključivo sav potreban okov te pričvrsni i spojni materijal.Tlocrtna površina krova je 174,70 m2, a stvarna površina 185,75 m2.Obračun po stvarnom m3 ugrađene drvene građe.
|  |  | m3 | 8 |  | 0
2 | Izrada, dobava, montaža konstrukcije jednostrešnog krovišta od četinjače I.klase.Nakon postavljanja krovišta izvoditelj je dužan dati na potvrdu projektantu i nadzornom inženjeru.Prije montaže svu građu zaštititi jednim od premaza za vremensku zaštitu drva i bojati brodskom bojom za drvo.Uključivo sav potreban okov te pričvrsni i spojni materijal.Tlocrtna površina krova je 154,80 m2, a stvarna površina 164,60 m2.Obračun po stvarnom m3 ugrađene drvene građe.
|  |  | m3 | 5.65 |  | 0
3 | Izrada, dobava, montaža konstrukcije pergole od četinjače I.klase..Nakon postavljanja krovišta izvoditelj je dužan dati na potvrdu projektantu i nadzornom inženjeru.Prije montaže svu građu zaštititi jednim od premaza za vremensku zaštitu drva i bojati brodskom bojom za drvo.Uključivo sav potreban okov te pričvrsni i spojni materijal..Obračun po stvarnom m3 ugrađene drvene građe.
|  |  | m3 | 1 |  | 0
4 | Dobava materijala i izvedba pokrova višestrešnog kosog krova zgrade. Obrada krova se izvodi na prethodno postavljene rogove u sljedećim slojevima odozdo prema gore: 1. dašćana oplata - drvovlaknaste ploče (OSB) d = 1,8 cm. 2. paropropusna vodonepropusna folija s ljepljivom trakom, d = 0,02 cm 3. letve postavljene okomito na strehu, dim 5/5cm 4. letve postavljene paralelno sa strehom, dim 3/5cm 5. Mediteran crijep, uključujući i elenente sljemena i grebena.Prije montaže sve drvene dijelove zaštititi jednim od premaza za vremensku zaštitu drva.U cijenu ulazi sve komplet.Sve prema uputama proizvođača.Obračun po m2 komplet izvedenog krova.
|  |  | m2 | 185.75 |  | 0
5 | Dobava materijala i izvedba pokrova jednošnog kosog krova zgrade. Obrada krova se izvodi na prethodno postavljene rogove u sljedećim slojevima odozdo prema gore: 1. dašćana oplata - drvovlaknaste ploče (OSB) d = 1,8 cm. 2. paropropusna vodonepropusna folija s ljepljivom trakom, d = 0,02 cm 3. letve postavljene okomito na strehu, dim 5/5cm 4. letve postavljene paralelno sa strehom, dim 3/5cm 5. Mediteran crijep, uključujući i elenente sljemena i grebena.Prije montaže sve drvene dijelove zaštititi jednim od premaza za vremensku zaštitu drva.U cijenu ulazi sve komplet.Sve prema uputama proizvođača.Obračun po m2 komplet izvedenog krova.
|  |  | m2 | 164.6 |  | 0
VIII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  |  |  | 0
IX. | DRVENA I AL. -U I PROTUPOŽARNA STOLARIJA
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i montaža vanjske stolarije na objektu. Stolarija se izvodi od kvalitetnih aluminijskih profila s 5 - 6 komora i s prekinutim toplinskim mostom, te ostakljena sa laminiranim staklima. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad.
| 1) | ulazna stijena 300/240 | kom | 1 |  | 0
| 2) | ulazna stijena 200/240 s panik letvom | kom | 1 |  | 0
| 2.a) | ulazna stijena 200/240 | kom | 1 |  | 0
| 3) | prozor 540/190 | kom | 1 |  | 0
| 4) | ulazna stijena 100/240 | kom | 1 |  | 0
| 5) | prozor 100/140 | kom | 5 |  | 0
| 6) | ulazna stijena 300/180-240 | kom | 1 |  | 0
| 7) | ulazna stijena 110/240 | kom | 5 |  | 0
| 8) | prozor 60/100 | kom | 1 |  | 0
| 9) | prozor 180/100 | kom | 1 |  | 0
| 10) | prozor 140/140 | kom | 1 |  | 0
| 11) | vrata210/240 | kom | 1 |  | 0
| 12) | prozor 90/140 sa griljama | kom | 2 |  | 0
| 13) | prozor 120/140 sa griljama | kom | 2 |  | 0
| 13.a) | prozor 100/140 sa griljama | kom | 1 |  | 0
| 14) | prozor 100/214 | kom | 1 |  | 0
| 15) | prozor 120/120 sa griljama | kom | 1 |  | 0
| 15.a) | prozor 100/120 sa griljama | kom | 1 |  | 0
| 16) | prozor 100/320 s odimljavanjem spojenim na vatrod. | kom | 1 |  | 0
| 17) | prozor 60/90 sa griljama | kom | 1 |  | 0
| 18) | vrata 120/220 sa griljama | kom | 2 |  | 0
| 19) | vrata 140/220 sa griljama | kom | 1 |  | 0
| 20) | prozor 60/90 | kom | 1 |  | 0
| 21) | prozor 140/100 | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža unutrašnjih zaokretnih punih masivnih vrata izvedenih u industrijski bojanom okviru. Krilo sa zvučnom ispunom industrijski bojano. Suha montaža bez ugradnje slijepih štokova. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrta, sav spojni i pričvrsni materijal kao i potreban propisani okov te završnu obradu špala. Sve izvesti prema tehničkom detalju, uputstvima.
| 1) | vrata 90/220 | kom | 4 |  | 0
| 2) | vrata 80/220 | kom | 20 |  | 0
| 3) | vrata 100/220 | kom | 8 |  | 0
| 4) | vrata 110/220 | kom | 1 |  | 0
| 5) | vrata 255/220 Vrata s panik kvakom i pumpom za samozatvaranje. | kom | 1 |  | 0
| 6) | prozor 120/60 | kom | 4 |  | 0
3 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskih jednokrilnih otklopnih ostakljenih aluminijskih kupola s dodatnim sistemom za odimljavanje dimenzija 170x170 cm. Kupola za odimljavanje s elektromotorom povezanim na vatrodojavu, u cijenu uključena dobava i montaža odgovarajućih motora za odimljavanje na prozor, spajanje motora i sva ostala oprema prema projektu elektroinstalacija i elaboratu zaštite od požara.Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje i dodatnu zaštitu protiv agresivnih atmosferskih utjecaja bez dodatne nadoplate. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija.Uključivo sav potreban okov, vodilice, letvice, brtve i kit te pričvrsni i spojni materijal.
1) | kupola 170x170 |  | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada, doprema i ugradnja sekcijskih - dvostjena čelična lamelna vrata s rešetkom za odimljavanje dimenzija 360x425 cm. rešetka za odimljavanje min. 1 m2.Krilo vrata: dvostjene čelične lamele od vatro pocinčanog čeličnog lima, ispunjene PU-pjenom, sa zaštitom od prignječenja prstiju izvana i iznutra, s čeličnim završnim kutnicima i podnom brtvom, središnjim brtvama i brtvom nadvoja od EPDM. Ostakljenje: sandwich-ostakljenje Tip A s plastičnim okvirom, s ispunom plastično izolacijskim staklom, prozirno, (DS) 33 mm s premazom izrazito otpornim na ogrebotine.Vrsta pogona: osovina snage 0,25 W, brzo otpuštanje. Upravljanje integriranim mikroprocesorom - upravljanje s podesivim ograničenjem snage, pripremljeno za automatsko zatvaranje, soft-start i soft-stop.
1) | vrata 360x425 |  | kom | 3 |  | 0
5 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskih jednokrilnih, fiksnih, dimno-nepropusnih, protupožarnih otvora. Sve prema zahtjevima Projekta zaštite od požara.Ugrađuju se u armirano-betonskiin zid.Prozor i doprozornicii moraju zadovoljiti sve standarde i imati sve potrebne ateste vezane uz zaštitu od požara. Ugrađuju se uz odobrenje nadzornog inženjera.Konstrukcija okvira od čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge) u protupožarnoj klasi 90', stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije: g ┴ = 0,60, koeficijent prolaza topline ostakljena:Ug ≤1,3 W/m2K, koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše: U < 2,0 W/m2K.U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru.Boja prema izboru investitora.
1) | prozor 140/140 -vatrootpornost 90min shema PP1 |  | kom | 1 |  | 0
2) | vrata 110/240 -vatrootpornost 30min sa panik bravom shema PP2 |  | kom | 1 |  | 0
3) | vrata 335/220 -vatrootpornost 30min shema PP3 |  | kom | 1 |  | 0
4) | vrata 110/220 -vatrootpornost 30min shema PP4 i PP6 |  | kom | 5 |  | 0
5) | vrata 110/220 -vatrootpornost 30min -s dozračnom rešetom-shema PP4a |  | kom | 1 |  | 0
6) | vrata 110/220 -vatrootpornost 90min -shema PP5 |  | kom | 1 |  | 0
7) | vrata 110/220 -vatrootpornost 90min -s dozračnom rešetom-shema PP5a |  | kom | 1 |  | 0
8) | vrata 200/220 -vatrootpornost 30min shema PP7 |  | kom | 2 |  | 0
9) | vrata 255/220 -vatrootpornost 30min shema PP8 |  | kom | 1 |  | 0
10) | vrata 145/220 -vatrootpornost 30min shema PP9 |  | kom | 2 |  | 0
IX. | DRVENA I AL. -U I PROTUPOŽARNA STOLARIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
X. | FASADERSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Montaža i demontaža fasadne skele za vrijeme izrade fasade i obloge fasade.Skela se montira do visine minimalno 1,00 m iznad najviše točke objekta. Stavkom je obuhvaćena montaža, demontaža i najam fasadne skele za vrijeme odvijanja radova na objektu.Obračun po kvadratnom metru [m2] postavljene skele.
|  |  | m2 | 942.5 |  | 0
2 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje dopodnika (sokla) vanjskih zidova pročelja do visine 30 cm. Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – XPS, d = 12 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
|  |  | m2 | 16.35 |  | 0
3 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih zidova pročelja. Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – kamena vuna, d = 15 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) | zidovi | m2 | 660.25 |  | 0
| b) | uložine na vratima garaže | m2 | 14.55 |  | 0
4 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih zidova pročelja. Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – kamena vuna, d = 10 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) | zidovi | m2 | 94.6 |  | 0
| b) | čelo zida iznad strehe | m2 | 30.95 |  | 0
5 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih zidova pročelja. Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – XPS, d = 8 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) | unutarnje strane atika | m2 | 21.75 |  | 0
6 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih zidova pročelja obloženih kamenom. Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – kamena vuna, d = 15 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d = 0.5 cm. 4. kameno ziđe, d = 15 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) | zid s oblogom kamenom | m2 | 204.75 |  | 0
7 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih stupova. Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – kamena vuna, d = 15 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) | stup | m2 | 8.45 |  | 0
8 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih podgleda (stropova). Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – kamena vuna, d = 15 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) | natkrivani dijelovi | m2 | 40.9 |  | 0
| b) | streha | m2 | 46.1 |  | 0
9 | Oblaganje pročelja toplinskim sustavom u slojevima kako slijedi:
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije i žbukanje vanjskih podgleda (stropova). Obrada pročelja se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: 1. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm. 2. toplinska izolacija – kamena vuna, d = 10 cm 3. polimer cementni mort armiran staklenom mrežicom, d= 0.5 cm. 4. pročeljna žbuka, d = 2 cm Za ojačanje rubova, zaštitu uglova i dilatacijske fuge koristiti tipske aluminijske poliesterski zaštićene profile za vanjske radove. Kod izvedbe koristiti provjereni sistem poznatih proizvođača, s poštivanjem svih preporuka proizvođača. U cijenu ulazi sve komplet. Obračun po m2 komplet izvedenog pročelja.
| a) |  | m2 | 26.5 |  | 0
X. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
XI. | KERAMIČARSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Opločenje podova, podnim glaziranim blago reljefnim (protukliznim) pločicama “A” kvalitete, s dopuštenim upijanjem vode do 0,5%, polagane na ljepilo u padu. Pločice polagati fugu na fugu, s paralelenim reškama. Fuge izvesti širine 2-3 mm, u nepropusnoj izvedbi. Rubove pločica uz bočne plohe rezati ovisno o stvarnom stanju. Po m2.
| a) | suteren | m2 | 258.75 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 287.7 |  | 0
| c) | kat | m2 | 114.1 |  | 0
| d) | servisna jama | m2 | 15 |  | 0
| e) | trijemovi | m2 | 19.8 |  | 0
| f) | terase | m2 | 21.15 |  | 0
| g) | podesti | m2 | 8.55 |  | 0
| h) | vježbalište | m2 | 106.9 |  | 0
2 | Dobava i opločenje unutarnjeg sokla porculan gres keramičkim zidnim pločicama A klase prema izboru investitora.Pločice se ljepe cem. ljepilom na zaravnatu grubu produžnu žbuku ili na gips-kartonske zidove. Opločenje se izvodi ravno po sistemu reška na rešku. Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru investitora (s primopredajom ostatka materijala investitoru). Posebnu pažnju treba obratiti spoju sa opločenjem poda (reške se moraju poklapati).U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, masa za fugiranje i sav potrošni materijal.U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, masa za fugiranje i sav potrošni materijal.
| a) | suteren | m1 | 120.3 |  | 0
| b) | prizemlje | m1 | 176.85 |  | 0
| c) | kat | m1 | 91.55 |  | 0
| d) | servisna jama | m1 | 32.05 |  | 0
| e) | trijemovi | m1 | 14.85 |  | 0
| f) | terase | m1 | 26.7 |  | 0
| g) | podesti | m1 | 12.1 |  | 0
| h) | vježbalište | m1 | 43.5 |  | 0
3 | Opločenje ploha zidova u sanitarnim prostorima zidnim glaziranim keramičkim pločicama “A” kvalitete, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu točno po uputi proizvoditelja. Pločice polagati fugu na fugu, s paralelnim reškama, fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Visina opločenja. bez obzira na veličinu prostora i plohe za oblaganje. Po m2.
| a) | sanitarije do visine stropa | m2 | 478.85 |  | 0
| b) | praonice do visine 220 cm | m2 | 52.7 |  | 0
| c) | kuhinja do visine 160 cm | m2 | 17.2 |  | 0
4 | Dobava i popločenje unutarnjih gazišta i čela krakova stubišta porculan gres keramičkim protukliznim podnim pločicama A klase prema izboru investitora, Pločice se lijepe na cementni estrih. Opločenje se izvodi ravno po sistemu reška na rešku. Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru investitora (s primopredajom ostatka materijala investitoru). Plohe moraju biti vodoravne ili u padu prema odvodima u podu. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda. Posebnu pažnju treba obratiti spoju sa opločenjem zida (reške se moraju poklapati).U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, masa za fugiranje i sav potrošni materijal.Obračun po m2 izvedenoga opločenja.
| a) | visina 17cm | m2 | 22.25 |  | 0
| b) | visina 17cm | m2 | 14.65 |  | 0
5 | Dobava i opločenje unutarnjeg sokla gazišta i čela krakova stepenica porculan gres keramičkim zidnim pločicama A klase prema izboru investitora..Pločice se ljepe cem. ljepilom na zaravnatu grubu produžnu žbuku ili na gips-kartonske zidove. Opločenje se izvodi ravno po sistemu reška na rešku. Veličina reške je 2 mm, zapunjava se fugir masom u boji prema izboru investitora (s primopredajom ostatka materijala investitoru). Posebnu pažnju treba obratiti spoju sa opločenjem poda (reške se moraju poklapati).U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, masa za fugiranje i sav potrošni materijal.U jediničnu cijenu uračunat je sav rad, ljepilo, masa za fugiranje i sav potrošni materijal.
| a) |  | m1 | 11.5 |  | 0
| b) |  | m1 | 19.5 |  | 0
XI. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
XII. | DOBAVE I UGRADBE
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dobava i izvedba modularnog uzdignutog poda na već suhu, očišćenu i protuprašnim premazom obrađenu betonsku podlogu.Ukupna visina modularnog poda iznosi 12 cm.Podne ploče su iverice dimenzija 60x60 cm obostrano pokrivene aluminijskom folijom debljine 0,05 mm.Podkonstrukciju izvesti od pocinčanih čeličnih nosivih elemenata sa vijkom za regulaciju, uz uporabu pripadajućih PVC podložaka koji sprečavaju nastajanje buke i prodor prašine. Međusobni spoji s poprečnim „U”-profil nosačima 30x25x1mm, od pocinčanog čelika;Nosive elemente lijepiti za podlogu odgovarajućim PU montažnim ljepilom.Pri montaži postaviti trajnoelastične trake obodno po prostoriji u zonama dodira ploča sa zidom radi prigušenja buke.
| a) | prizemlje | m2 | 37.55 |  | 0
2 | Dobava materijala i postava poda od antistatik linoleuma zajedno s pripadajućim soklom. Izvodi se u trakama spojenim varenjem uz svu potrebnu pripremu površine na koju se pod postavlja.U Cijenu uključiti i izvedbu kutne letvice (sokla), visine 10 cm, debljine 1,5 mm Ugradnja lijepljenjem silikonom, boja prema izboru investitora.Postupak izvedbe prema smjernicama i uputama proizvođača.
| a) | pod | m1 | 37.55 |  | 0
| b) | sokl | m1 | 33.1 |  | 0
3 | Izrada, doprema i montaža dvokrilnih vrata u sanitarijama dimenzija 80x200 cm Vrata se sastoje od dva zaokretna vratna krila dim. 40/200 cm i dovratnika.Vrata moraju biti opremljena sa bravom i kuglom sa naznakom položaja slobodno/zauzeto i mogućnosću sigurnosnog otvaranja izvana, vješalicom za odlaganje odjeće na vratima i odbojnikom.Dovratnici fiksirani aluminijskim profilima.Vrata izrađena od ploča debljine 13 mm. Boja i uzorak u dogovoru sa investitorom.U cijenu uračunati i svi elementi za međusobno povezivanje te sidrenje i učvrščenje.
|  |  | kom | 5 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja štopera za vrata.U jediničnu cijenu uključena je izrada, dobava, montaža i ugradba te sav materijal.
|  |  | kom | 52 |  | 0
5 | Dobava i montaža kromiranih vratašca u stanovima na mjestu glavnih zidnih ventila dimenzija 20x20 cm.Položaj vratašaca uskladiti s položajem keramičkih pločica.
|  |  | kom | 144 |  | 0
6 | Izrada, dobava i postava tipskih prozorskih klupčica s unutarnje strane otvora prozora razvijene širine 15 cm od PVC -a. U cijenu je uključena postavaklupčica, sve pomoćne konstrukcije i nosači od plosnog željeza, sva učvršćenja, Obračun po m’ montirane klupčice.
|  |  | m1 | 30.8 |  | 0
7 | Dobava i materijala i postava tipskih betonskih ploča na neprohodnom krovu zgrade.Betosnke ploče (tip kao Beton Lučko ili slično) dimenzija 40x40 cm, debljine 4 cm,Postavljaju se na gumene podloške debljine 2 cm koji su uključeni u cijenu.
|  |  | kom | 428 |  | 0
8 | Doprema i ugradba vanjskih dvostranih čeličnih ljestvi (penjalice) s podestom na ravni krov. Ljestve su širine 88 cm, visine 346 cm s jedne strane i 136 cm s druge strane. Ljestve su povezane podestom dimenzija 88x60 cm Sastoje ce od kvadrtnih profila 40x40/3 mm, prečki od šupljig cijev dimenzija Ø 20 mm, okvira za rešetku od kvadrtnih profila 20x20/3 i podesta od čeličnih protukliznih, elektrozavarenih i vruće pocinčanih rešetki debljine 2 cm s veličinom oka 3x3 cm. Sidrenje u armirano-betonski zid vijcima . U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom.U cijenu uključena i sva spojna sredstva, varovi i dodatni elementi do konačne izvedbe, sve komplet. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru.
|  |  | kom | 1 |  | 0
9 | Doprema i ugradba vanjskih jednostranih čeličnih ljestvi (penjalice) za pristup platformi za antenu.Ljestve su širine 64 cm, visine 410 cm.. Ljestve su povezane podestom dimenzija 88x60 cm Sastoje ce od kvadrtnih profila 40x40/3 mm, prečki od šupljig cijev dimenzija Ø 20 mm, okvira za rešetku od kvadrtnih profila 20x20/3 i podesta od čeličnih protukliznih, elektrozavarenih i vruće pocinčanih rešetki debljine 2 cm s veličinom oka 3x3 cm. Sidrenje u armirano-betonski zid vijcima . U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom.U cijenu uključena i sva spojna sredstva, varovi i dodatni elementi do konačne izvedbe, sve komplet. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru.
|  |  | kom | 1 |  | 0
10 | Doprema i postava zida za vježbu na vanjskim stepenicama površine 3,25x13,75 m. Zid za vježbu se sastoji od 20 vertikalne pravokutne cijevi profila 20x40/3 mm duljine 13,75 m, ukupno 275 m postavljenih bočno. Profili se vare na nosivu konstrukciju vanjskih stepenica.U prostoru između profila se postavlljanju 4 šperploče debljine 20 mm dimenzija 120x235 cm koje se nalaze u okviru od "L" profila dimenzija 20x20/3Profili oko šperploča se vare na nosivu konstrukciju vanjskih stepenica.U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom.U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru.
|  |  | kg | 456.2 |  | 0
11 | Doprema i postava konstrukcije zida za penjanje na vanjskim stepenicama dimenzija 3,50x13,2 m. Konstrukcija se sastoji od 4 vertikalnia UPN-80 profila duljine 13,20 m, ukupne duljine 52,80 m. Profili se vare na nosivu konstrukciju vanjskih stepenica.U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom.U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru.
|  |  | kg | 456.2 |  | 0
12 | Doprema i ugradnja tipskih panela za zaštitu od buke. Paneli su visine 2 m. Između aluminijskog lim koji je s jedne strane perforiran, a s druge puni se nalazi mineralna vuna debljine 50 mm. Postavlja e između vertikalnih profila koji se uključeni u cijenu.
| a) | oko toplinske pumpe i agregata | m2 | 58 |  | 0
13 | Doprema i postava aparata za gašenje požara. Požarni aparati 12 JG (6kg, prah). Sve prema projektu zaštite od požara
|  |  | kom | 18 |  | 0
14 | Pločica broja (adrese) građevine. Uključivo sav materijal za pričvršćenja i osiguranja.
|  |  | kom | 1 |  | 0
15 | Limeni ormarić za pisma veličine pretinaca 25x35 cm, dubine 10 cm. Ormariće opremiti s cilindar bravicom. Uključivo sav materijal za pričvršćenja i osiguranja.
|  |  | kom | 1 |  | 0
16 | Limena kutija oglasne ploče u sa staklenim krilom i cilindar bravicom. Veličina ploče po detalju, okvirno 60x40 cm, postaviti udogovoru s investitorom. Uključivo sva pričvršćenja i osiguranja.
|  |  | kom | 2 |  | 0
17 | Konzolni nosač zastave. Nosač je čelični, završno plastificiran. Uključivo sav materijal za pričvršćenja i osiguranja.
|  |  | kom | 3 |  | 0
XII. | DOBAVE I UGRADBE UKUPNO |  |  |  |  | 0
XIII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Bojanje ploha zidova. Izvesti poludisperzionom bojom u 2 premaza, uključivo gletanje odgovarajućim kitom do potrebne glatkoće i sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge. U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova i stropova. Bojanje izvesti po projektu interieura, u boji po izboru projektanta. Visina prostora do 3,20 m. Radna skela u cijeni. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Po m2.
| a) | suteren | m2 | 425.95 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 507.4 |  | 0
| c) | kat | m2 | 126.75 |  | 0
| d) | stubište | m2 | 26.1 |  | 0
2 | Kao st. 1. samo bojanje podgleda ožbukanih stropova istih prostora. Visina prostora do 3,20 m. Radna skela u cijeni. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Po m2.
| a) | suteren | m2 | 88.85 |  | 0
| b) | prizemlje | m2 | 64.5 |  | 0
3 | Bojanje ploha zidova. Izvesti poludisperzionom bojom u 2 premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge. U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova i stropova. Bojanje izvesti po projektu interieura, u boji po izboru projektanta. Visina prostora do 3,20 m. Radna skela u cijeni. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Po m2.
| a) | zidovi i stupovi - garaža | m2 | 273.95 |  | 0
| b) | grede - garaža | m2 | 17.8 |  | 0
| c) | suteren | m2 | 129.2 |  | 0
| d) | prizemlje | m2 | 125.3 |  | 0
| e) | kat | m2 | 110.45 |  | 0
4 | Kao st. 3. samo bojanje podgleda ožbukanih stropova istih prostora. Visina prostora do 3,20 m. Radna skela u cijeni. Bez obzira na veličinu prostorije i plohe za bojanje. Po m2.
| a) | kat | m2 | 120.95 |  | 0
XIII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
XIV. | BRAVARSKI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog tipskog otklopnog poklopca iznad gustirne dimenzije 60x60 cm u cijenu uključen fiksni dio koji se sidri u armirano betonsku ploču, poklopac sav potreban okov, brtve i mehanizam za samozatvaranje te pričvrsni i spojni materijal.Boja prema izboru investitora.U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru.Sve prema shemi i izmjeri na gradilištu. Veličina zidarskog otvora 600x600 mm.
|  |  | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada, doprema i ugradnja kose ograde unutarnjeg stubišta. Ograda se sastoji od 3 vertikalna kvadratna profila 40x40/3 mm ukupne duljine 20,75 m ,koji su pričvršćeni u podne armirano-betonske ploče podesta, krakova i međupodesta vijcima. Kosi rukohvati su šuplja cijev dimenzija Ø 40 mm ukupne duljine 12,05 m, koji su pomoću trnova zavareni na vertikale, ukupno 4 rukohvata. Ispod svakog rukohvata se nalaze po 4 kose šuplje cijevi 20x20/3 mm ukupne duljine 48,20 m, koje su zavarene na vertikale. U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
|  |  | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada, doprema i ugradnja horizontalne ograde na terasi. Ograda se sastoji od 5 vertikalna kvadratna profila 40x40/3 mm ukupne duljine 2,25 m ,koji su pričvršćeni u armirano-betonski parapet vijcima. Horizontalni rukohvat je šuplja cijev dimenzija Ø 40 mm ukupne duljine 6,40 m, koji je pomoću trnova zavaren na vertikale, ukupno 1 rukohvat. Ispod svakog rukohvata se nalaze po 4 horizontalne šuplje cijevi 20x20/3 mm ukupne duljine 24,75 m, koje su zavarene na vertikale. U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
|  |  | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada, doprema i ugradnja stepenica za silazak u servisnu jamu u garaži.Stepenice se sastoje od 2 tetive dimenzija 40x200 mm, ukupne duljine 215 cm svaka koje su sidrene u armiranobetonsku podnu ploču i zid.Na tetivana su obostrano zavarena po 6 "L" profila duljine 25 cm dimenzija 30x30/3, ukupne duljine 300 cm, a na njih se pričvrščuju čelične protuklizne, elektrozavarene i vruće pocinčane rešetke dimenzija 28x100 cm debljine 3 cm s veličinom oka 3x3 cm ukupne površine 3,40 m2. . U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
|  |  | kom | 2 |  | 0
5 | Izrada, doprema i ugradnja horizontalne žičane ograde na vježbalištu. Ograda se sastoji od 14 vertikalna kvadratna profila 60x60/3 mm duljine 130 cm, ukupne duljine 18,20 m ,koji su pričvršćeni u armirano-betonski parapet vijcima. Između stupova na visini od 25 cm od parapeta je postavljena horizontala od kvadratnih profila 60x60/3 mm duljine ukupne duljine 25,50 m, zavarena na stupove. Horizontala je između stupova dodatno učvršćena s 12 vertikalna kvadratna profila 60x60/3 mm duljine 25 cm, ukupne duljine 3,00 m koji su pričvršćeni u armirano-betonski parapet vijcima. Na stupove je žičana ograda (romboidna mreža dužine 30,45 m i visine 1,30 m, ukupne površine 39,60 m2. . U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
|  |  | kom | 1 |  | 0
6 | Izrada, doprema i ugradnja podesta i međupodesta vanjskih stepenica. Na kose nosače (HEB-240) nosive konstrukcije vanjskih stepenica se obodno vare okviri od "L" profili dimenzija 30x30/3 s dimenzijama okvira 168x1293 cm, a na njih se pričvrščuju čelične protuklizne, elektrozavarene i vruće pocinčane rešetke dimenzija 30x130 cm debljine 4 cm s veličinom oka 3x3 cm. . U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
| a) | podesti i međupodesti | kom | 8 |  | 0
7 | Izrada, doprema i ugradnja gazišta na tetive vanjskih stepenica. Na horizontalne nosače (HEB- 240) nosive konstrukcije vanjskih stepenica se obostrano po kraćoj strani vare okviri od "L" profili dimenzija 30x30/3 s dimenzijama okvira 30x130 cm, a na njih se pričvrščuju čelične protuklizne, elektrozavarene i vruće pocinčane rešetke dimenzija 30x130 cm debljine 4 cm s veličinom oka 3x3 cm. . U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
| a) | gazišta | kom | 70 |  | 0
8 | Izrada, doprema i ugradnja horizontalne ograde vanjskog stubišta. Ograda se sastoji od 4 vertikalna kvadratna profila 40x40/3 mm duljine 120 cm ,koji su pričvršćeni varenjem u tetive (HEB-240) nosive konstrukcije podesta i međupodesta.Horizontalni rukohvat je šuplja cijev dimenzija Ø 40 mm duljine 293 cm, koja pomoću trnova od pune cijevi Ø 20 mm duljine 6 cm spaja varenjem na vertikale. Ispod svakog rukohvata se nalaze po 4 kose pune cijevi Ø 20 mm duljine 293 cm, ukupne duljine 11,72 m, koje su zavarene na vertikale. U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
| a) | duljina ograde 293cm | kom | 1 |  | 0
9 | Izrada, doprema i ugradnja horizontalne ograde vanjskog stubišta. Ograda se sastoji od 4 vertikalna kvadratna profila 40x40/3 mm duljine 120 cm ,koji su pričvršćeni varenjem u tetive (HEB-240) nosive konstrukcije podesta i međupodesta.Horizontalni rukohvat je šuplja cijev dimenzija Ø 40 mm duljine 134 cm, koja pomoću trnova od pune cijevi Ø 20 mm duljine 6 cm spaja varenjem na vertikale.Ispod svakog rukohvata se nalaze po 4 kose pune cijevi Ø 20 mm duljine 134 cm, ukupne duljine 5,36 m, koje su zavarene na vertikale. U jediničnu cijenu uključena je izrada i dobava te spajanje elemenata, sve pocinčano, 2 x ličenje te završna obrada premazano antikorozivnom bojom. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
| a) | duljina ograde 134cm | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradba čeličnih HEA 140 profila kao nosive konstrukcije višestrešnog krovišta. Profil je od nehrđajućeg čelika.Profil se sidri se u postojeće zidove od armiranog betona. Profile rezati na potrebnu mjeru ovisno o stvarnom stanju. Rješenja spojeva zida i profila izraditi prema statičkom proračunu i radioničkom nacrtu.. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
| a) | (ukupna dužina profila 40,50 m1) | kg | 1000.35 |  | 0
11 | Dobava i ugradba čeličnih HEA 140 profila kao nosive konstrukcije višestrešnog krovišta. Profil je od nehrđajućeg čelika.Profil se sidri se u postojeće zidove od armiranog betona. Profile rezati na potrebnu mjeru ovisno o stvarnom stanju. Rješenja spojeva zida i profila izraditi prema statičkom proračunu i radioničkom nacrtu.. U cijenu uključena i izrada radioničkog nacrta koji je obavezno dati na ovjeru nadzornom inženjeru. U svemu prema bravarskoj shemi i izmjeri na gradilištu.
| a) | (ukupna dužina profila 42.5 m1) | kg | 1049.75 |  | 0
12 | Dobava i izvedba nosive konstrukcije vanjskih stepenica od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija se sastoji od čeličnih HEB 300 profila i HEB 240 profila. Na temelju ploču su vjcima usidrena 10 profila HEB 300 duljine 15 m svaki, ukupno 150 m. Između stupova su horizontalno i koso zavareni HEB 240 profili kao nosači podesta i polupodesta te krakova, ukupne duljine 129,25 m. Profile rezati na potrebnu mjeru ovisno o stvarnom stanju. Rješenja spojeva zida i profila izraditi prema statičkom proračunu i radioničkom nacrtu. U svemu prema shemi i ststičkom proračunu. U cijenu uključena i sva spojna sredstva, varovi i dodatni elementi do konačne izvedbe, sve komplet.
| a) |  | kg | 28305 |  | 0
13 | Dobava i izvedba nosive konstrukcije konzolnog dijela krova iznad garaže od nehrđajućeg čelika. Sastoji se od kvadratnih šupljih cijevi 100x100/5 i 60x60/3 mm koje tvore trokutaste nosače. Sidri se u gredu od armiranog betona.vijcima. Profile rezati na potrebnu mjeru ovisno o stvarnom stanju. Rješenja spojeva zida i profila izraditi prema statičkom proračunu i radioničkom nacrtu.U cijenu uključena i sva spojna sredstva, varovi i dodatni elementi do konačne izvedbe, sve komplet.
| a) | cijevi 100x100/5 - ukupna dužina 62,20 m1 | kg | 896.35 |  | 0
| b) | cijevi 60x60/3 - ukupna dužina 32,0 m1 | kg | 166.4 |  | 0
XIV. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
XV. | OSTALI RADOVI
R.b. |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Električna invalidska kolica za stepenice
| Osnovne specifikacije: Dimenzije (VxŠxD): 1512-1790 x 615 x 918 mm Težina: 37 kg Nosivost: Max 140 kg Brzina kretanja: 12 - 17 koraka/minuti Kapacitet baterije: 1450 - 1800 koraka Baterija: Li-Ion 48 V / 7,5 Ah Motor: DC 48 V 400 W Razina zaštite: IP54 Stube: Visina < 21 cm, dubina >25 cm Proširivo |  | kom | 1 |  | 0
2 | Razni nepredviđeni radovi u iznosu 5 % ukupne vrijednosti svih građevinskih i obrtničkih radova. Radovi se mogu izvoditi jedino uz odobrenje nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik uz predočenje i ovjeru analize cijena te jediničnih cijena radne snage, strojeva i materijala.
|  |  | 5%ukupne sume | 1 |  | 0
XV. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | ZEMLJANI RADOVI PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
V. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
VI. | TERMOIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
VII. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
VIII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IX. | DRVENA I AL. STOLARIJA |  |  |  |  | 0
X. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
XI. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
XII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
XIII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
XIV. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
XV. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## VODOVOD I ODVODNJA
B. | 2. VODOVOD I ODVODNJA
| 2.1. | GEODETSKI RADOVI
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
| 1 | Iskolčenje trase kanala odvodnje neposredno prije početka radova s označavanjem stacionaža, lomnih točaka, visinskih točaka - repera, položaja revizijskih okana i drugih karakterističnih točaka odvodnje, uključivo i izradu elaborate iskolčenja. Stavkom obuhvatiti upis podataka u tablični popis revizijskih okana u prilogu projekta. Iskolčenje trase i izradu elaborata iskolčenja vrši ovlašteni geodeta. Obračun po Obračun po m trase kanala odvodnje. | m | 280
| 2 | Katastarsko snimanje položenog kanalskog voda odvodnje s kartiranjem. U cijenu uračunati predaju i ovjeru elaborata u gradski katastar, te predaju elaborata u katastar. Radove izvodi ovlašteni geodeta. Obračun po m trase kanala odvodnje. | m | 280
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
| 2.2. | ZEMLJANI RADOVI
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
| 1 | Iskop zemlje IV i V kategorije za separator ulja promjera 150 cm, dubina iskopa 2,5 m, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima iskopa. | m3 | 20
| 2 | Iskop zemlje IV i V kategorije za smještaj cestovnih slivnika profila 50 cm, dubina iskopa 220 cm, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima (zasjeci strana iskopa). | m3 | 55
| 3 | Iskop zemljeIV i V kategorije za vodomjerno okno,tlocrtnih dimenzija (brutto) x 4 x 2,0 x 2,2 m, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima (zasjeci strana iskopa). | m3 | 45
| 4 | Iskop zemlje IV i V kategorije za smještaj revizijskih okana i okna sa ventilima, dim. 60x60 i 60x100 cm, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima iskopa.
| 4.1 | okno dubine 0,8 -1,1,2 m | m3 | 95
| 4.2 | okno dubine 1,2-1,5 m | m3 | 25
| 5 | Strojno bušenje i iskop u zemlji IV i V kategorije za upojni bunar kružne osnove promjera 1,2 m, dubine 3-4 m. Stavkom obuhvatiti predhodnu geomehaničku analizu tla radi definiranja točne dubine bušotine. Pri bušenju primjeniti sve mjere zaštite od zarušavanja zemlje, iskop osigurati do izvedbe betonskog bunara, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima iskopa. | m3 | 110
| 6 | Strojno bušenje i iskop u zemlji IV i V kategorije za okno sa ventilima, dimenzije okna 1,2x1,2x1 m m. Strojni iskop, uključivo ručno planiranje dna iskopa. | m3 | 10
| 7 | Iskop rova u zemlji IV i V kategorije za linijske kanale odvodnje rov dimenzija 40x40 cm, strojni, uključivo ručno planiranje dna iskopa. | m | 35
| 8 | Iskop rova u zemlji IV i V kategorije za smještaj vodovodnih cijevi (vanjski razvod do zgrade, rov dimenzija 80x80 cm, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima iskopa. | m | 60
| 9 | Iskop rova u zemlji IV i V kategorije za smještaj odvodnog cjevovoda, strojni iskop, uključivo ručno planiranje dna iskopa. Iskop vršiti u prisustvu geodete, radi određivanja projektiranih padova dna iskopa, uključivo razupiranje iskopa, strojni iskop sa ručnim popravcima iskopa .
|  | rov dimenzija 80x80-150 cm | m | 220
| 10 | Strojna manipulacija zemljom iz iskopa do privremene deponije gradilišta, te razvrstavanje tampona sa malim sadržajem zemlje za ponovno nasipavanje. Obračun po satu rada stroja upisom u građevinski dnevnik. | h | 80
| 11 | Razastiranja I zatrpavanja probranom zemljom iz iskopa (tampon sa malim sadržajem zemlje) i zamjenskim kamenim materijalom (cakumpak) oko betonskih okana I položenih cijevi u slojevima debljine do 20 cm, sa zbijanjem. | m3 | 180
| 12 | Dobava I razastiranje sloja pijeska, granulacije 8-16 mm, u projektiranim padovima, debljina sloja 10-15 cm, prije polaganja odvodnih cijevi u zemljani rov. | m3 | 30
| 13 | Dobava I razastiranje sloja pijeska, granulacije 0-1 mm, debljina sloja 10-15 cm, prije polaganja vodovodnih cijevi, kao I nasipavanje preko vodovodnih cijevi prije zatrpavanja zemljom iz iskopa. | m3 | 10
| 14 | Dobava I razastiranje sloja pijeska, granulacije 0-4 mm, za nasipavanje oko položenih uređaja odvodnje (separatora, spremnika vode). Izvodi se u slojevima sa zbijanjem u svemu prema smjernicama proizvođača. | m3 | 5
| 15 | Izvedba drenažnog nasipa oko upojnog bunara od kamenog materijala, nasip batude granulacije 16-32 mm u debljini sloja ca. 30 cm oko stijenki bunara do uljeva, nasip mješavine granulacije 8-32 mm, te nasip probrane zemlje iz iskopa (bez krupnih komada) do planirane nivelete uređenog terena, ca 2,0 m. | m3 | 35
| 16 | Strojni utovar zemlje iz iskopa u kamion I odvoz na orraganiziranu planirku, udaljenost do 30 km, faktor rastresitosti do 1,3. Kalkulirati sa troškovima deponiranja po vrstama šute, odnosno zemlje iz iskopa, te troškovima cestovnog prijevoza. | m3 | 120
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
| 2.3. | VANJSKI RAZVOD ODVODNJE
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
| 1 | Dobava, raznošenje do mjesta ugradnje, spuštanje u rov ili temeljnu ploču, te montaža razvoda odvodnje od PVC cijevi I fazonskih komada, klase B-SN4. Stavkom obuhvatiti sav rad i metrija i sitni potrošni i spojni pribor. Obračun po m/fk.
| 1.1 | PVC DN 110 mm
| 1.1.1 | materijal (cijevi i fazonski komadi) | m | 105
| 1.1.2 | rad i potrošni, spojni, brtveni materijal i pribor | m | 105
| 1.2 | PVC DN 125 mm
| 1.2.1 | materijal (cijevi i fazonski komadi) | m | 85
| 1.2.2 | rad i potrošni, spojni, brtveni materijal i pribor | m | 85
| 1.3 | PVC DN 160 mm
| 1.3.1 | materijal (cijevi i fazonski komadi) | m | 310
| 1.3.2 | rad i potrošni, spojni, brtveni materijal i pribor | m | 310
| 1.4 | PVC DN 200 mm
| 1.4.1 | materijal (cijevi i fazonski komadi) | m | 80
| 1.4.2 | rad i potrošni, spojni, brtveni materijal i pribor | m | 80
| 1.5 | PVC DN 250 mm
| 1.5.1 | materijal (cijevi i fazonski komadi) | m | 20
| 1.5.2 | rad i potrošni, spojni, brtveni materijal i pribor | m | 20
| 2 | Dobava I montaža brtvenih elemenata od tvrde plastike, za PVC cjevovod, KGK, KGF komadi (ugradnja u stijenke betonskih okana i na prodoru kroz zid zgrade, odnosno spremnike - SAMO NA TRASI SANITARNE ODVODNJE.
| 2.1 | profila DN 160 mm
| 2.1.1 | materijal | kom | 14
| 2.1.2 | rad i potrošni, spojni, brtveni materijal i pribor | kom | 14
| 3 | Dobava i polaganje u zemljani rov PEHD cijevi i fazonskih komada za tlačni vod odvodnje iz servisne jame, profil d 32 mm, PN 10. Obračun po m. | m | 20
| 4 | Ispitivanje kompletnog cjevovoda odvodnje vođenog izvan građevine na nepropusnost po ovlaštenoj tvrrtki i izdavanje atesta. | komplet | 1
| 5 | Ispitivanje betonskih građevina odvodnje, revizijska okna, vodomjernog okna i sl na nepropusnost po ovlaštenoj tvrrtki i izdavanje atesta o vodonepropusnsti i funkcionalnosti za tehnički pregled. | komplet | 1
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
ZAHTJEVI ZA KVALITETU KANALIZACIJSKIH CIJEVI:
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj
normi 1401-3 te naputcima proizvođaća, te se spajaju uz
pomoć integriranih spojnih elemenata.
Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom.
PVC ili PE (ili jednakovrijedne) kanalizacijske cijevi moraju
udovoljiti Europskim normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476,
EN ISO 9967 i EN 9969
Svojstva materijal za izradu cijevi moraju biti u skladu s
EN 638, EN 728, ISO 1133, ISO 1183, ISO 12091, EN 763.
Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1.
Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača odabranog sustav cijevi.
| 2.4. | VANJSKI RAZVOD VODOVODA
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
| 1 | Nabava, dobava i montaža cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-80 (PEHD), u kvaliteti prema odredbama EN 12201-2 za radni tlak 10 bara za sanitarnu potrošnu vodu. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder ). Stavka uključuje fazonske komade te potreban brtveni i spojni materijal. Uračunati pregled prije ugradnje , te ispitivanje
| 1.1 | profil DN 63 mm | m | 20
| 1.2 | profil DN 32 mm | m | 30
| 1.3 | profil DN 25 mm | m | 20
| 2 | Nabava, dobava i montaža cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-80 (PEHD), u kvaliteti prema odredbama EN 12201-2 za radni tlak 16 bara za požarnu vodu. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder ) .Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Uračunati pregled prije ugradnje , te ispitivanje
| 2.1 | profil DN 110 mm | m | 70
| 3 | Dobava i montaža PEHD fazonskih komada za spajanje elektrospojnicama za radni tlak 16 bara.Uračunat sav brtveni i spojni materijal.
| 3.1 | koljeno 45°, 30°, 22° PEHD DN 110 | kom | 7
| 3.2 | T komad PEHD DN 110-110 | kom | 1
| 4 | Dobava i montaža EV zasuna s motkom Uračunat sav brtveni i spojni materijal kao i teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom te suhozidom od opeke. Profil DN 80 mm. | kom | 2
| 5 | Dobava i montaža fazonskih komada od nodularnog lijeva za radni tlak 16 bara. Montaža fazonskih komada s prirubnicama ,brtvenim gumenim prstenom ili klingeritom. Uključivo sav potreban brtveni materijal s vijcima NIRO , te izolacija bitumenskim premazom
| 5.1 | FF DN 80 mm | kom | 4
| 5.2 | N DN 80 mm | kom | 2
| 5.3 | MMA DN 90/80 mm | kom | 4
| 6 | Nabava i montaža spojnice s prirubnicom kao prijelazni komad s PEHD cijevi na fazonske komade s prirubnicom (SISTEM 2000 Nr. 0400). Uračunati sav brtveni i spojni materijal. Profil DN 90/80 mm. | kom | 2
| 7 | Rezanje cijevovoda zbog umetanja fazonskih komada i postizanja određene stacionaže, odnosno prespoja na postojeću požarnu instalaciju.
|  | PEHD DN 110/110 mm | kom | 1
| 8 | Nabava, doprema i montaža nadzemnih hidranata sa automatskim ispustom za ugradbenu dubinu 1,70m tip barok. Za priključak vatrogasnih cijevi na hidrantima DN 80 mm ugrađene su dvije gornje B spojke (Ø65mm) i jedna donja A spojka (Ø80mm). Montaža hidranta na hladni bitumenski premaz spojeva, uključivo svi potrebni prijenosi, spuštanje u rov, namještanje i brtveni materijal kao i izrada podložnog betonskog bloka ispod hidranta veličine 0,75×0,5×0,1 betonom C 16/20. U stavku je uključena i priprema betona, dobava, doprema i svi prijenosi materijala. Obračun po komadu kompletnog izvedenog nadzemnog hidranta DN 80 mm. | kom | 2
| 9 | Mehaničko čiščenje cjevovoda prije puštanja u pogon i dezinfekcije
| 1.1 | profil DN 63 mm | m | 20
| 1.2 | profil DN 32 mm | m | 30
| 1.3 | profil DN 25 mm | m | 20
| 9.4 | profil DN 110 mm | m | 70
| 10 | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom. Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje tlačnom crpkom.Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem te pražnjenjem cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i svi potrebni prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionica ma. Ispitni tlak treba biti 16 bara. Ispitivanje se vrši uz prisutstvo nadzornog inženjera. O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa pitpisom izvršioca ispitivanja i nadzornog inženjera. Rezultata tlačnog ispitivanja obavezno evidentirati u građevinski dnevnik. U stavku je uključena dobava crpke i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe.
| 1.1 | profil DN 63 mm | m | 20
| 1.2 | profil DN 32 mm | m | 30
| 1.3 | profil DN 25 mm | m | 20
| 9.4 | profil DN 110 mm | m | 70
| 11 | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom. Cijena uključuje utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva ,uzimanje i nošenje uzoraka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja ili druge ovlaštene ustanove. Ispiranje vodom
| 1.1 | profil DN 63 mm | m | 20
| 1.2 | profil DN 32 mm | m | 30
| 1.3 | profil DN 25 mm | m | 20
| 12 | Dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOOPSKRBA. Obračun po m. | m | 20
| 13 | Ispitivanje cjevovoda hidrantske vode-vanjska hidrantska mreža, tlačna proba i provjera funkcionalnosti i opremljenosti, po ovlaštenoj tvrtki, te izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava. | komplet | 1
| 14 | Dobava i montaža hidrantskih ormara dim. 1105x564x252 mm, za priključak na nadzemni hidrant sa opremom: - trevira crijevo promjera 52 mm, dužine 15.0 m, 4 kom | komplet | 2
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
| 2.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INSTALACIJU
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
| 1 | REVIZIONO OKNO - RO Izrada betonskog okna brutto dimenzija 1,0x1,0x0,8-1 m, stijenke debljine 20 cm, donja ploča debljine 25 cm, gornja ploča debljine 15 cm, C 25/30, sa dodatkom za nepropusnost. Stavkom obuhvatiti izradu dvostrane oplate, dobavu i ugradnju stupaljki od rebrastog armaturnog željeza 20 mm. Armatura je obračunata u posebnoj stavci. Stavka obuhvaća obradu kinete cementnim mortom.
| 1.1 | okno prema gornjem opisu uključivo lijevano željezni poklopac, puni, B 125 | kom | 6 |  | 0
| 1.2 | okno prema gornjem opisu uključivo lijevano željezni poklopac, puni, C 250 | kom | 2 |  | 0
| 1.4 | REVIZIONO OKNO - RO2 Izrada betonskog okna sa taložnicom brutto dimenzija 1,1x1,1x1,50 m, stijenke debljine 15 cm, donja ploča debljine 20 cm, gornja ploča debljine 15 cm, MB 25, sa dodatkom za
| 2.1 | okno prema gornjem opisu uključivo lijevano željezni poklopac, puni, B 125 | kom | 3 |  | 0
| 2.2 | okno prema gornjem opisu uključivo lijevano željezni poklopac, puni, C 250 | kom | 2 |  | 0
| 3 | BETONSKI CESTOVNI SLIVNIK - CS Izrada betonskog okna promjera 50 cm, stijenke debljine 10 cm, donja ploča debljine 15 cm, gornja ploča debljine 15 cm, C 25/30. Tiski prefabricirani slivnik sa betonskom oblogom debljine 10 cm, C 16/20. Stavkom obuhvatiti lijevao-željeznu ravnu rešetku (klase opterečenja C 250). Stavka obukvaća obradu dna cementnim mortom. Visina okna 2,20 m. | kom | 5 |  | 0
| 4 | UPOJNI BUNAR Izrada upojnog bunara prefabriciranih okruglih cijevi promjera 1,2 m, dubine 4,0 m, stijenke debljine 15 cm sa perforacijama, gornja ploča debljine 15 cm, C 25/30. Sa donje strane upojni bunar je otvoren. Stavkom obuhvatiti izradu i montažu stupaljki od rebrastog inox čelika 20 mm (na osnom razmaku 30 cm, te dobavu i ugradnju lijevano-željeznog poklopca (A50). | kom | 6 |  | 0
| 5 | VODOMJERNO OKNO Izrada vodomjernog okana od armiranog betona C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, VP 2, dimenzija 360/160/180 cm prema nacrtima iz tehničke dokumentacije prosječne dubine h=2,20 m (svjetla visina 1,80). Ispod armirano betonskog dna izvodi se podloga od betona C 16/20 debljine 10 cm. Stijenke okna debljine 20 cm, donja ploča debljine 20 cm, gornja ploča debljine 15 cm. Unutarnje plohe revizijskog okna treba ožbukati cem. mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za vodonepropusnost. Vanjska izolacija armiranobetonske ploče i stijenki okna okna sastoji se premaza površina resitolom i jedne fleksibilne trake za zavarivanje, te zaštite od PHDM traka prije zasipavanja šljunkom. Na dnu okna treba izvesti kinetu od betona C 20/25. U okno se ugrađuju penjalice od nerđajućeg čelika dim. 450x160x20 mm na međusobnom razmaku 30 cm . Za ulaz predviđa i čelični poklopac 2 komada, sa čeličnim okvirom veličine 600/600mm. U cijenu uključen sav rad, materijal, prijenosi i potrebna oplata, armatura obračunata u posebnoj stavci (dvostrano armirani zidovi i ploče). Obračun po komadu izvedenog okna | kom | 1 |  | 0
| 6 | OKNO ZA VENTILE Izrada betonskog okna dim. 100x100x160 cm stijenke e debljine 20 cm, donja ploča debljine 15 cm, beton C 20/25. Stavkom obuhvatiti izradu dvostrane oplate dobavu i ugradnju sidara za učvrščenje cjevovoda u temeljnu ploču. Armatura je obračunata u posebnoj stavci. Stavkom obuhvatiti čelični poklopac 80x80 cm sa čeličnim okvirom veličine 800/800mm. | kom | 1 |  | 0
| 7 | TEMELJNA PLOČA SEPARATORA ULJA Izrada betonske temeljne ploče debljine 20 cm, dim. 2x2 m, beton C 20/25, dvostruko armirana ploča. Stavkom obuhvatiti izradu oplate bočnih strana, dobavu i ugradnju sidara za učvrščenje separatora u temeljnu ploču. Armatura je obračunata u posebnoj stavci. | kom | 1 |  | 0
| 8 | Dobava I montaža gotovog separatora lakih ulja, ulazni cjevovod DN 200 mm, izlazni cjevovod DN 200 mm, pad 1,0 %. Poliesterski prefabricirani separator za ugradnju u tlo protoka 30,0 l/s promjera 135 cm, taložnik 2000 l. Stavkom obuhvatiti sav lamelirani paket, pribor, odzraku i sl. Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
| 9 | Dobava I montaža opreme u spremniku vode i oknu za ventile uz spremnik, stavkom obuhvatiti sav materijal i rad te spojni, brtveni materijal i pribor, cijevi za učvrščenje, lanac za potezanje kod servisa i dr. Do pune funkcionalnosti uređaja:
| 9.1 | potopna muljna crpka, Q = 1,0 l/s, N = 0,9 KW, h= 5 m | kom | 2 |  | 0
| 9.2 | protočni ventil 25 mm, PN 10 | kom | 3 |  | 0
| 9.3 | nepovratni ventil 25 mm, PN 10 | kom | 1 |  | 0
| 9.4 | nivo plovci | kom | 2 |  | 0
| 9.5 | upravljački ormarić za vanjsku ugradnju sa 10 m kabela | kom | 1 |  | 0
| 9.6 | holender nastavak za crijevo 25 mm | kom | 1 |  | 0
| 9.7 | PEHD cijev DN 32 mm, PN 10, tlačni vod | m | 15 |  | 0
| 10 | Dobava, sječenje, savijanje, montaža I vezivanje betonskog čelika srednje složenosti, GA, RA, MAG, prema projektu. | kg | 1800 |  | 0
| 11 | Izrada i montaža obujmica za učvrščenje PVC cijevi u temeljnoj ploči, od plosnog željeza i navojne šipke, izvesti u svemu prema detalju. | kg | 250 |  | 0
| 12 | Betoniranje temelja za betonske oslonce hidranata. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. Beton C 16/20. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 1 |  | 0
| 13 | Betoniranje temelja za betonske oslonce zasuna. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. Beton C16/20. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
| 14 | Izrada betonskih uporišta za cijev na mjestima lomova trase od betona C16/20. U cijenu uključena priprema betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do 50 m udaljenosti. Potrebna oplata uključena je u cijenu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 0.5 |  | 0
| 15 | Izrada “suhozida” od pune opeke kod nadzemnih hidranata i pred zasuna hidranta. Uključen sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevozi do 50 m udaljenosti. Obračun po komadu ugrađene opeke. | kom | 120 |  | 0
| 16 | Dobava i montaža linijske kanalice od polimer betona dim 200x200 mm, sa ravnom rešetkom i padom dna, segmentni elementi, uključovo betonska ovojnica C 16/20. Stavkom obuhvatiti lijevno željeznu rešetku nosivosti C250 u pocinčanom okviru | m | 32 |  | 0
| 17 | Dobava i montaža taložnika kanalice dim 500x200x300 mm, uključivo betonska ovojnica C 16/20. Stavkom obuhvatiti lijevno željeznu rešetku nosivosti C250 u pocinčanom okviru | kom | 2 |  | 0
| 18 | Dobava i montaža linijske kanalice od polimer betona dim 100x100 mm, sa ravnom rešetkom i padom dna, segmentni elementi, uključovo betonska ovojnica C 16/20. Stavkom obuhvatiti lijevno željeznu rešetku nosivosti C250 u pocinčanom okviru. Ugradnja u pod garaže. | m | 16 |  | 0
| 19 | Dobava I montaža opreme u servisnom oknu u garaži, stavkom obuhvatiti sav materijal i rad te spojni, brtveni materijal i pribor, cijevi za učvrščenje, lanac za potezanje kod servisa i dr. Do pune funkcionalnosti uređaja:
| 19.1 | potopna muljna crpka, Q = 1,0 l/s, N = 0,5 KW, h= 2 m | kom | 1 |  | 0
| 19.2 | protočni ventil 25 mm, PN 10 | kom | 2 |  | 0
| 19.3 | nepovratni ventil 25 mm, PN 10 | kom | 1 |  | 0
| 19.4 | uljevna lijevano željezna rešetka 500x700 mm; B 125 | kom | 1 |  | 0
| 19.5 | upravljački ormarić za vanjsku ugradnju sa 10 m kabela | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
| 2.6. | VODOVOD I ODVODNJA U ZGRADI
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
| 1 | Dobava I montaža plastičnih cijevi I fazonskih komada PP-R SDR 7,4 (PN16) za razvod tople i hladne sanitarne vode, uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 0,5 m, te originalna izolacija u omotu iz proizvodnog programa . Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu (prije žbukanja) od opeke i betona, proboje u podu i zidu za od betona, dim. 5x5 cm za profile do 32 mm. U metru dužnom montiranog cjevovoda uključiti fusiotherm metalne veze fitting-elemente s kromiranim navojnim umecima, te tri fusiotherm fitinga istog promjera. Sav rad i matrijal, te montažni i spojni pribor . Stavkom obuhvatiti ispitivanje cjevovoda (tlačna proba zrakom), te izradu sheme izvedenog stanja (za obračun i tehnički pregled u elektronskom obliku).
| 1.1 | d 20 mm (DN 15) | m | 95
| 1.2 | d 26 mm (DN 20) | m | 115
| 1.3 | d 32 mm (DN 25) | m | 195
| 1.4 | d 40 mm (DN 32) | m | 55
| 1.5 | d 50 mm (DN 40) | m | 25
| 1.6 | d 63 mm (DN 50) | m | 20
| 2 | Dobava I montaža čeličnih pocinčanih cijevi I fazonskih komada za razvod hladne vode (požarna voda), uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 1,0 m. Sav rad i materijal.
| 2.1 | cijev profia 50 mm | m | 125
| 2.2 | fitinti (koljena, T komadi) profila 50 mm | kom | 45
| 3 | Dobava I montaža kutnih ventila, profila NO 15 mm. | kom | 53
| 4 | Dobava I montaža kutnih ventila, profila NO 20 mm. | kom | 6
| 5 | Dobava I montaža protočnih ventila na ograncima ispred sanitarnih čvorova i glavni ventili grana, ventili na navoj PN 10.
| 5.1 | profil Ø 15 mm | kom | 5
| 5.2 | profil Ø 20 mm | kom | 5
| 5.3 | profil Ø 25 mm | kom | 7
| 5.4 | profil Ø 32 mm | kom | 2
| 5.5 | profil Ø 40 mm | kom | 1
| 5.6 | profil Ø 50 mm | kom | 1
| 6 | Dobava i montaža podnih kupaonskih PP propusnih slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom vel. 10x10 cm iz nehrđajučeg čelika, odvodom DN 50 mm i dovodom DN 50 mm. | kom | 12
| 7 | Dobava i montaža podnih kupaonskih PP slijepih slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom vel. 10x10 cm iz nehrđajučeg čelika, odvodom DN 50 mm, protusmradnim zvonom. | kom | 5
| 8 | Dobava, prijenos i montaža kućne kanalizacije s dobavom, prijenosom i montažom PVC cijevi sa kolčakom I fazonskih komada, klase SN2 u kvaliteti prema odredbama HRN EN 1566-1:2003 ili HRN EN 1451-1:2000 uključivo obujmice za učvrščenje, te gumene brtve . Primjeniti za razvode u kupaonicama i grupnim sanitarnim čvorovima i odvode kondenzata. Obračun po m1/FK cijevi prema profilu.
| 8.1 | cijev profila DN 32 mm | m | 250
| 8.2 | cijev profila DN 40 mm | m | 120
| 8.3 | cijev profila DN 50 mm | m | 290
| 8.4 | cijev profila DN 75 mm | m | 40
| 8.5 | cijev profila DN 110 mm | m | 60
| 9 | Dobava I montaža zvučno optimiziranih PE S2 cijevi I fazonskih komada, uključivo obujmice za učvrščenje, te gumene brtve. . Cijevi poboljšane zvučne kvalitete (gustoća PE ca. 1700 kg/m3), tzv niskošumne cijevi. Primjeniti za sanitarne i oborinske vertikale i razvode pod stropom u zgradi. Obračun po m1/fk cijevi prema profilu.
| 9.1 | profil DN 50 mm | m | 30
| 9.2 | profil DN 70 mm | m | 80
| 9.3 | profil DN 100 mm | m | 140
| 10 | Dodatak za montažu PE revizijskih fazonskih komada. Obračun po komadu.
| 10.1 | profil DN 70 mm | kom | 5
| 10.2 | profil DN 100 mm | kom | 7
| 11 | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila, sa aktivnim ugljenom, profila 75 mm. | kom | 1
| 12 | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila, sa aktivnim ugljenom, profila 110 mm. | kom | 1
| 13 | Dobava i ugradnja podne odvodne rešetke od nerđajućeg lima (kvalitete čelika 1,4301) za ugradnju u pod, sa pripadnim sifonskim odvodom sa hidroizolacijskom manžetom - kučište profila 100 mm (ravni izvod). Stavkom obuhvatiti sav rad i materijal. Obračun po komadu prema dimenzijama:
|  | ­ kanalica dim. 2900x100x60 mm + sifon sa manžetom 1 kom | kom | 1
| 14 | Dobava i montaža slivnika sa plastičnim kučištem ugrađenog u temeljnu ploču, rešetka dim. 20x20 cm klase oprerečenja B 125, izvod DN 110 mm, bočni izvod, uključivo protusmradna klapna - ugradnja u tehničke prosorije u podrumu . Obračun po komadu | kom | 2
| 15 | Dodatak za spajanje vodovodne instalacije na spremnik PTV-a. Stavkom obuhvaiti izradu spojeva sa sitnim spojnim, brtvenim i potrošnim materijalom. | kom | 1
| 16 | Dobava i montaža zaštitinika povratnog toka u vodomjernom oknu NO 80 mm, uključivo dva zasuna profila 80 mm za požarnu potrošnju. Obračun po komadu. | komplet | 1
| 17 | Dobava i montaža zaštitinika povratnog toka u vodomjernom oknu NO 32 mm, uključivo dva zasuna profila 32 mm za sanitarnu potrošnju. Obračun po komadu. | komplet | 1
| 18 | Izolacija cjevovoda sanitarne potrošnje od plastičnih cijevi vođenih pod stropom u negrijanom prostoru i u instalacijskom oknu, izolacijom 13 mm u omotu ili cijevnoj navlaci. Cijevi profila 20-50 mm. | m | 40
| 19 | Izolacija cjevovoda oborinske odvodnje od plastičnih cijevi vođenih pod stropom izolacijom 13 mm u omotu ili cijevnoj navlaci. Cijevi profila 70-100 mm. | m | 20
| 20 | Dobava i montaža vodolova neprohodnog krova od tvrde plastike, dvostruki slivnik, sa izoliranom stijenkom, "manžetom" za spajanje na temeljni sustav hidroizolacije ravnog krova i parnu branu , plastičnim nastavkom za niveliranje, hvatačem lišća, profil DN 70 mm, bočni izvod. Obračun po komadu. | kom | 3
| 21 | Dobava i montaža vodolova neprohodnog krova od tvrde plastike, dvostruki slivnik, sa izoliranom stijenkom, "manžetom" za spajanje na temeljni sustav hidroizolacije ravnog krova i parnu branu , plastičnim nastavkom za niveliranje, hvatačem lišća, profil DN 100 mm, bočni izvod. Obračun po komadu. | kom | 1
| 22 | Dobava i montaža kolektora kišnice/pjeskolova od tvrde plastike, otvorom za čiščenje, košarom za lišće i poklopcem, te prelaznim spojnicama za kišnu vertikalu, DN 150 mm. Obračun po komadu. | kom | 1
| 23 | Dobava i montaža kolektora kišnice/pjeskolova od tvrde plastike, otvorom za čiščenje, košarom za lišće i poklopcem, te prelaznim spojnicama za kišnu vertikalu, DN 100 mm. Obračun po komadu. | kom | 2
| 24 | Dobava I montaža zidnih hidranata ,limeni ormar, crveni, puna vrata, dim. ormarića 500x500x140 mm, crijevo profila 50 mm, dužine 20,0 m, te ventilom 50 mm. Obračun po komadu. | kom | 10
| 25 | Ispiranje cjevovoda nakon montaže, dezinfekcija klornom otopinom, te ponovno ispiranje. Stavkom obuhvatiti troškove potrošnje pitke vode iz vodoopskrbnog cjevovoda za dvokratno ispiranje, te troškove nabave klorne otopine. Uputstvo za ispiranje i dezinfekciju su u prilogu troškovnika. Obračun po m izvedenog cjevovoda sanitarne potrošne vode. | m | 505
| 26 | Uzimanje uzoraka sanitarne potrošne vode (nakon dezinsfekcije i drugog ispiranja), te ispitivanje kod Zavoda za javno zdravstvo uz izdavanje uvjerenja (ili druge ovlaštene ustanove prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04)). | kom | 10
| 27 | Ispitivanje cjevovoda unutarnje hidrantske vode, tlačna proba, po ovlaštenoj tvrtki, te izdavanje uvjerenja za tehnički pregled. | komplet | 1
| 28 | Ispitivanje odvodnog cjevovoda na nepropusnost, izrada sheme izvedenog stanja (profili 50-200 mm). | m | 640
| 29 | Dobava i ugradnja protupožarnih obujmica na cjevovodu odvodnje klase otpornosti na požar 120 min prema HRN DIN 4102 Stavkom uljkučiti natpisnu pločicu (naljepnicu)
| 29.1 | obujmica profila DN 50/75 mm | kom | 10
| 29.2 | obujmica profila DN 110 mm | kom | 20
| 30 | Dobava i ugradnja požarne hidrostanice sa priključkom na gradski vodovod slijedećih značajki: - dvije paralelno spojene crpke (1+1 radna i rezervna) - protok: Quk= 10,0 l/s; Q1 = 10,0 l/s, Q2 = 10,0l/s - povišenje tlaka: 4,5-5,5 bara - elektromotor: 7,5 kW U svrhu zaštite crpki od učestalog paljenja s hidrostanicom isporučiti i membranski spremnik, PN 10bara, te plovak kao zaštitu od rada na suho. Membranski spremnik spaja se na tlačni vod, profil priključka Ø 80. - dovod: NO 80 mm - izvod do vertikale: NO 80 mm - frekventno upravljanje Komplet sa upravljačkim ormarom, sav rad i materijal uključivo puštanje u pogon i ugađanje proračunskih tlakova (priključak na spremnih požarne vode). Hidrostanica opremljena kaskadnom kontrolom, frekventnom regulacijom protoka, automatskom izmjenom rada crpki, samokontrolom rada crpki, obilaznim cjevovodom sa zasunima (3 komada). Stavka obuhvaća sav rad i materijal za punu funkcionalnost uređaja uključivo pisani protokol o puštanju u pogon po ovlaštenom serviseru. | kom | 1
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
OPASKA:
Za razvod sanitarne potrošne vode upotrijebiti sustav plastičnih cijevi, npr. PP-R SDR 7,4 (PN16), koje zadovoljavaju normu EN DIN. 8077/78/MP52, odnosno atestirane prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04)
UPUTA ZA ISPIRANJE I DEZINFEKCIJU Primjenom aquatherm sustava vodovodnih cijevi dovoljno je ispiranje vodom instalacije nakon spajanja i montaže prema normi DIN 1988, dio 2. Nakon osnovnog ispiranja izvršiti dezinfekciju vodovodnih cijevi (sanitarna voda) otopinom klora i zadržati je u cjevovodu minimalno 24 sata, nakon čega treba otvoriti izljevna mjesta i ispuste na tretiranoj dionici i izvršiti potiskivanje klorirane vode čistom vodom iz vodovodne mreže. Nakon ispiranja, dezinfekcije i ispiranja klora pristupa se uzimanju uzoraka vode za ispitivanje kod ovlaštene ustanove u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04). Potrošnja vode za ispiranje i dezinfekciju je maksimalno dva volumena montiranog cjevovoda (stvarana montirana dužina), što treba izvoditelj dokazati kroz građevinsku knjigu, a na bazi sheme izvedenog stanja.
NAPOMENA ZA MATERIJALE KOJI DOLAZE U DOTICAJ SA KORSNICIMA ILI STANARIMA: Materijal mora sadržavati dokaze o sukladnosti i svojstvima građevinskih dijelova i materijala da emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m 3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja
| 2.7. | SANITARNA OPREMA
| R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
NAPOMENA UZ SANITARNE UREĐAJE: Svi sanitarni predmeti su prvoklasne proizvodnje a boju, tip, veličinu i položaj sanitarnih predmeta sa pripadajučim armaturama, kao i prateći sanitarni pribor odrediti će investitor i projektant interjera.
| 1 | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje, sve komplet gotovo i funkcionalno. Stavka sadrži:
| 1.1 | zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarne keramike s dubokim dnom I zidnim priključkom odvoda, te pripadajuča daska s poklopcem | kom | 12
| 1.2 | element za učvrščenje Wc školjke u zid od gips-kartonskih ploča. Stavkom obuhvatiti okvir od elektrostatski lakiranog čelika, opremljenog regulatorima visine i zvučnom zaštitom, elemetima za učvrščenje u pod i zid samovrtnim vijcima, te elementom za pomoć pri pozicioniranju. Stavkom obuhvatiti odvodno koljeno od PVC-a DN 110, gumenu uvodnicu DN 110 mm | kom | 12
| 1.3 | - ugradbeni vodokotlić s nosivom podkonstrukcijom za montažu WC školjke uzidnim protočnim ventilom I isplavnom cijevi. WC kotlić mora imati puni volumen ispiranja od najviše 6 litara i maksimalni prosječni volumen ispiranja od 3,5 litara; | kom | 12
| 1.4 | - koljeno I prelazni komadi za odvodnju WC školjke | kom | 12
| 1.5 | - kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotliča, Tipka za aktiviranje: 2-količinsko ispiranje | kom | 12
| 1.6 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape do potpune gotovoste uređaja | kom | 12
| 2 | Dobava i ugradnja automatskog sustava za pranje obuće preko senzorom upravljanih mlaznica izrađen od nehrđajućeg čelika. Postavljanjem obuće u odjeljak za ispiranje, automatski se aktiviraju mlaznice za čišćenje. Mlaznice se gase nakon određenog vremena po odlasku stopala iz zone skeniranja. Sustav automatskog pranja mora osigurati pranje s znatnim onečišćenjem cipela gdje je zajamčeno brzo pranje uz maksimalnu uštedu vode.
|  | - dimenzije korita 300x45 cm sa četiri mlaznice | komplet | 1
| 3 | Dobava I montaža pisoara prvoklasne proizvodnje i IC setom za ispiranje, sve komplet I funkcionalno sadrži:
| 3.1 | zidni pisoar iz prvoklasne sanitarne keramike s ugradbenim sifonom, sa najviše 2 litre / sat, pisoai za ispiranje sa maksimalnim punim volumenom ispiranja od 1 litre. | kom | 6
| 3.2 | element za učvrščenje pisoara u zid od gips-kartonskih ploča. Stavkom obuhvatiti okvir od elektrostatski lakiranog čelika, opremljenog regulatorima visine i zvučnom zaštitom, elemetima za učvrščenje u pod i zid samovrtnim vijcima, te elementom za pomoć pri pozicioniranju. Stavkom obuhvatiti odvodno koljeno od PVC-a DN 110, gumenu uvodnicu DN 110 mm | kom | 6
| 3.3 | beskontaktni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara - elektronska jedinica za ispiranje pisoara s kazetom i poklopcem iz nehrđajučeg čelika 1.430 i uzidnom isplavnom cijevi | kom | 6
| 3.4 | uzidni kuglasti ventil ø15 mm s kromiranom kapom I rozetom | kom | 6
| 3.5 | sifon za pisoar s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano | kom | 6
| 3.6 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape do potpune gotovoste uređaja | kom | 6
| 4 | Dobava I montaža tuš kade od prvoklasnog sanitarnog akrila, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
| 4.1 | plitka tuš kade od prvoklasnog sanitarnog akrila dim. 90x90 cm | kom | 9
| 4.2 | alu konstrukcija sa vratima iz akrilnog stakla za tuširaone sa kliznim vratima, prvoklasne proizvodnje, sve komplet gotovo I funkcionalno. Dim. paravana 90+90x190 cm. | kom | 9
| 4.3 | izljevno preljevna garnitura za kade otvora d 52 mm - | kom | 9
| 4.4 | izlazna cijev d 40/50, zaokretna 270* | kom | 9
| 4.5 | zidna mješalica za kadu sa tuš ružom - podžbukna jednoručna mješalica, maksimalni protok vode od 8 litara / min; | kom | 9
| 4.6 | zidni držač sapuna | kom | 9
| 4.7 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape do potpune gotovoste uređaja | kom | 9
| 5 | UMIVAONICI Dobava i montaža konzolnog umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
| 5.1 | konzolni umivaonik dimenzija 56x45 cm | kom | 15
| 5.2 | element za učvrščenje umivaonika i sanitarnog bloka u zid od gips-kartonskih ploča. Stavkom obuhvatiti okvir od elektrostatski lakiranog čelika, opremljenog regulatorima visine i zvučnom zaštitom, elemetima za učvrščenje u pod i zid samovrtnim vijcima, te elementom za pomoć pri pozicioniranju. Stavkom obuhvatiti odvodno koljeno od PVC-a DN 40/50, gumenu uvodnicu DN 40/50 mm | kom | 15
| 5.3 | stojeća jednoručna baterija za umivaonik ø15 mm s keramičkom brtvom, sa maksimalanim protokom vode od 6 litara / min; | kom | 15
| 5.4 | priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima ø15 mm | kom | 30
| 5.5 | sifon za umivaonik s priključnom cijevi I rozetom, sve kromirano | kom | 15
| 5.6 | Dobava i montaža kristalnog ogledala iznad umivaonika dim. 80x80 cm. | kom | 15
| 5.7 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape do potpune gotovoste uređaja | kom | 15
| 6 | Dobava i montaža sanitarnog pribora u sanitarijama
| 6.1 | kutija za WC papir u roli | kom | 12
| 6.1.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 12
| 6.2 | kutija za papirnate ručnike uz umivaonike | kom | 15
| 6.2.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 15
| 6.3 | kutija za vrečice – za otpadne uloške | kom | 3
| 6.3.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 3
| 6.4 | kanta za smeće u javnim prostorima 35 l | kom | 4
| 6.4.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 4
| 6.5 | kanta za smeće u sanitarijama, 3 l | kom | 8
| 6.5.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 8
| 6.6 | kromirani dozatori za tekući sapun | kom | 10
| 6.6.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 10
| 6.7 | osvježivač zraka | kom | 12
| 6.7.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 12
| 6.8 | kromirani zidni držač za četku i četka za WC | kom | 12
| 6.8.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 12
| 6.9 | kromirana vješalica, dužina 36 cm, sa dva prihvata na zid | kom | 12
| 6.9.1 | sav rad i potreban spojni i pričvrsni materijal i pribor do potpune gotovosti uređaja | kom | 12
| 7 | Dobava I montaža trokadera dim. 45x55 cm, uključivo spajanje na dovod I odvod. Obračun po montiranom kompletu, sav rad i materijal, te sitni pričvrsni, potrošni i brtveni pribor. | komplet | 1
| 8 | Dobava I montaža limene vindabone, plastičnog sifona, zidne slavine kuglaste NO15 1/2", uključivo spajanje na dovod i odvod. | komplet | 2
| 9 | Dobava I montaža revizijskih vratašca iz rostfrei lima vel. 20x20 cm. Vratašca se ugrađuju kod vertikala kanalizacije kod revizijskih komada I ventila. | kom | 10
| 10 | Dobava I montaža revizijskih vratašca iz rostfrei lima vel. 30x30 cm. Vratašca se ugrađuju kod vertikala kanalizacije kod revizijskih komada I ventila. | kom | 10
| 11 | Dobava I montaža revizijskih vrata od promat ploča debljine 2x15 mm vel. 40x40 cm. Vrata se ugrađuju u zid od G-K ploča ili A-B zid na mjestima revizija sanitarnih vertikala. Obrčun po komadu. | kom | 25
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
NAPOMENA ZA MATERIJALE KOJI DOLAZE U DOTICAJ SA KORSNICIMA ILI STANARIMA: Materijal mora sadržavati dokaze o sukladnosti i svojstvima građevinskih dijelova i materijala da emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m 3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja
|  | REKAPITULACIJA RADOVA | Ukupno [€]
| 2.1. | GEODETSKI RADOVI | 0
| 2.2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
| 2.3. | VANJSKI RAZVOD ODVODNJE | 0
| 2.4. | VANJSKI RAZVOD VODOVODA | 0
| 2.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INSTALACIJU | 0
| 2.6. | VODOVOD I ODVODNJA U ZGRADI | 0
| 2.7. | SANITARNA OPREMA | 0
|  | UKUPNO | 0

## STROJARSKI RADOVI
3 | STROJARSKI RADOVI
3.1. | VRV - grijanje/hlađenje
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
Vanjska jedinica
1.1. | VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =33,50 kW
N =8,98 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,73 (100% opterećenja)
SEER: 6,30
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 37,50 kW
N = 9,10 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,12 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 33,50 kW
N = 7,77 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,31 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 30,30 kW
N = 6,76 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,48 (100% opterećenja)
SCOP: 4,10
Kapacitet: 12 HP
Broj kompresora: 1
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 11.100 m3/h
Protok zraka hlađenje: 11.100 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 61,0 dBA
Dimenzije (š x d x v) :930 x 765 x 1685 mm
Težina: 198kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | komplet | 1 |  | 0
Unutarnja jedinica VRV sustava kanalne izvedbe bez maske nominalno niskog statičkog tlaka, koja može ostvariti i srednji statički tlak od 30 Pa (do klase 32), odnosno od 44 Pa (do klase 63). Usis zraka je moguće izvesti sa stražnje ili sa donje strane, ovisno o zahtjevima i praktičnosti. Vrlo mala visina jedinice od 200 mm omogućuje njenu instalaciju i u niske spuštene stropove. Opcija samočistećih filtera štedi električnu energiju i smanjuje pogonske troškove onemogućavanjem začepljenja filtera. Dodatna opcija višezonske kutije omogućava dobavu zraka do 5 zona preko kanala i motoriziranih zaklopki koje su upravljane vlastitim termostatima.
Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, pumpom kondenzata do 600 mm visine dizanja te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
1.2. | veličina 15 | komplet | 4 |  | 0
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 1,7 kW
Qg = 1,9 kW
N= 68/71 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,4 - 7,5 m3/min
Eksterni statički tlak (nom/max): 10/30 Pa
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 32 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 750 x 620 x 200 mm
Težina: 22 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama.
1.3. | veličina 20 | komplet | 5 |  | 0
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N= 50 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6 - 7 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 54 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 1000 x 232 x 600 mm
Težina: 27 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja. Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm vidljivog dijela jedinice. Do klase 25 razina zvučnog tlaka na niskoj brzini iznosi samo 25,5 dBa. Dodatna opcija ugradnje senzora za prisutnost omogućuje automatsko usmjeravanje zraka od ljudi što osigurava dodatnu ugodu. Ugrađena funkcija pojedinačnog upravljanje lamelama osigurava fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj prostoriji bez promjene mjesta ugradnje jedinice. Dodatno je moguće osigurati i dovod svježeg zraka na jedinicu. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpom kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
1.4. | veličina 15 sa panelom | komplet | 9 |  | 0
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 1,7 kW
Qg = 1,9 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,5 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 31,5 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 31,5 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panela: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
1.5. | veličina 20 sa panelom | komplet | 1 |  | 0
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,7 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 32 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 32 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panela: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
1.6. | veličina 25 sa panelom | komplet | 2 |  | 0
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 9 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 9 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 33 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 33 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panele: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak: plinovita faza: 12,7 mm
Medij: R-410A
1.7. | Daljinski upravljač | komplet | 15 |  | 0
Žičani daljinski sa ekranom osjetljivim na dodir (tzv. "touch screen") upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima.
1.8. | Dobava rešetki izrađenih iz eloksiranog aluminija za ubacivanje zraka u prostor, s podesivim lamelama, dimenzija:
| 825x125mm | komada | 4 |  | 0
1.9. | Dobava rešetki izrađenih iz eloksiranog aluminija za usis zraka i reviziju kanalske jedinice, dimenzija:
| 600x600mm | komada | 4 |  | 0
1.10. | Izrada istrujnih plenuma za spoj unutarnjih VRVđ jedinica sa rešetkama dimenzija 825x125 mm. Plenume izraditi od pocinčanog lima, u kompletu sa svim potrebnim montažnim i brtvenim priborom. Točne mjere priključnih plenuma uzeti na licu mjesta. | komada | 4 |  | 0
1.11. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), račve:
Račve za dvocijevni sustav:
| Za indeks učinka manji od 200 | kompleta | 16 |  | 0
| Za indeks učinka 200 d 289 | kompleta | 3 |  | 0
| Za indeks učinka 290 do 639 | kompleta | 1 |  | 0
1.12. | Izolirane frigo bakrene cijevi u skladu sa HRN EN 12735-1 za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze. Cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene i prije ugradnje propuhane. U stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev. Toplinska izolacija cijevi mora biti u skladu sa HRN EN 13501-1.
| Ø 6,35 | metara | 107 |  | 0
| Ø 9,52 | metara | 38 |  | 0
| Ø 12,7 | metara | 205 |  | 0
| Ø 15,88 | metara | 38 |  | 0
| Ø 19,05 | metara | 42 |  | 0
| Ø 22,2 | metara | 8 |  | 0
1.13. | Bakrene cijevi u skladu sa HRN EN 12735-1 za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze. Cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene i prije ugradnje propuhane. U stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev.
| Ø 25,4 mm | metara | 35 |  | 0
| Ø 28,6 mm | metara | 15 |  | 0
1.14. | Pjenasta cijevna izolacija za izolaciju bakrenih cijevi (u skladu sa HRN EN 12735-1 za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze) VRF sustava, sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000), debljine 13 mm.
| Ø 28 mm | metara | 50 |  | 0
1.15. | Aluminijska samoljepljiva traka širine 50mm, otporna na UV zrake, za zaštitu freonske instalacije u vanjskom prostoru. | metara | 40 |  | 0
1.16. | Cjevovod za odvod kondenzata, izrađen od bakrenih cijevi, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
| Ć22x1 | metara | 120 |  | 0
| Ć28x1,5 | metara | 20 |  | 0
| Ć35x1,5 | metara | 20 |  | 0
1.17. | Izolacija cjevovoda odvoda kondenzata izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000) kao proizvod "Armaflex", slijedećeg tipa i dimenzija:
| XG-13x022 | metara | 120 |  | 0
| XG-13x028 | metara | 20 |  | 0
| XG-13x035 | metara | 20 |  | 0
1.18. | Štemanje zidova za polaganje frigo cijevi i cijevi odvoda kondenzata, te probijanje vanjskih i unutarnjih zidova. | metara | 30 |  | 0
1.19. | Rashladno sredstvo R-410A, za dopunjavanja u sustavu cijevi rashlada. | kg | 10 |  | 0
1.20. | Ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. | komada | 9 |  | 0
1.21. | Kabelska polica (limeni kanal) za postavljanje freonske instalacije VRV sustava i instalacije odvoda kondenzata prilikom razvoda, uključujući pripadajuće ovjesne konzole, sljedećih dimenzija:
| 200x60mm | metara | 150 |  | 0
1.22. | Dobava i montaža ovjesnih šina duljine 0,5 m, za pričvršćenje freonske instalacije i odvoda kondenzata prilikom vođenja pod stropom, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. | kompleta | 80 |  | 0
1.23. | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija, instalacije VRV-a negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. | iznos | 1 |  | 0
1.24. | Sitni potrošni materijal koji nije obuhvaćen u navedenim stavkama, kao što je materijal za zavarivanje cjevovoda, beskonačni vijci za učvršćenje, profilirane trake, tiple, vijci i sl. | iznos | 1 |  | 0
1.25. | Montaža cjelokupne dobavljene opreme i instalacije, ispuhivanjem cijevnog razvoda, tlačna proba sa N2 na 35 bara. U montažu je uključeno probijanje zidova za prolaz cijevi i izrada utora u zidu prilikom etažiranja. | iznos | 1 |  | 0
1.26. | Sudjelovanje u nadzoru i tehničkoj podršci montaže VRV sustava od strane tehničkog predstavnika. Stavka uključuje tri izlazaka na gradilište a u svrhu kontrole i poboljšanja kvalitete instalacije. Preporuka je da se prvi izlazak izvrši prije početka montaže, jedan pregled u tijeku montaže i jedan pregled nakon završene montaže a prije puštanja u pogon. Za svaki pregled će se izvršiti zapisnik s uočenim nedostacima i isti će biti predan naručitelju. | iznos | 1 |  | 0
1.27. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | iznos | 1 |  | 0
1.28. | Potrebni elektro radovi na spajanju strojarske opreme i regulacije od strane ovlaštenog servisera/instalatera uz izdavanje garancija. | iznos | 1 |  | 0
1.29. | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu instalacija, visina rada cca 4,0m. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA:
Sva bušenja stropnih ploča i zidova specificirani u troškovniku arhitekture.
Temelji za montažu vanjske jedinice na terenu i zaštita od buke specificirani su u sklopu arhitektonskog projekta.
Ožičenje strojarske opreme i regulacije specificirano je projektom elektroinstalacija.
Prije izvođenja instalacije usporediti troškovnik sa specifikacijom proizvođača.
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.2. | DIZALICA TOPLINE - PTV
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom i rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32.
Kompresori su scroll izvedbe, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja, smješteni na gumeno antivibracijsko postolje i standardno opremljeni jaknom u svrhu zvučne izolacije.
Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim pothlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Ventilatori su inverterski upravljani aksijalni s raspoloživim eksternim tlakom do 100 Pa u ''boost'' načinu rada, što uređaj čini pogodnim za unutarnju ugradnju, te kojim je moguće osigurati rad uređaja pri vrlo visokim vanjskim temperaturama. Uređaj je standardno opremljen opcijom za tihi rad, kojom je uz smanjenje brzine vrtnje ventilatora moguće postići smanjenje zvučne snage uređaja od -2 dB(A) u prosjeku.
Izmjenjivač na strani vode je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, standardno u kućištu obloženom termičkom izolacijom debljine 20 mm.
Upravljačka jedinica s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena je u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar predviđen za vanjsku ugradnju u IP54 zaštiti standardno je opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja omogućen je putem višejezičnog LCD panela. Upravljačka jedinica omogućuje kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što su protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe.
Uređaj se isporučuje s integriranim hidromodulom, koji se sastoji od inverterski regulirane centrifugalne crpke, 12l ekspanzijske posude, sigurnosnog ventila 3 bar te elektrogrijačem u svrhu protusmrzavajuće zaštite hladnih dijelova uređaja.
Standardni dio isporuke obuhvaća daljinski žičani upravljač sa 7 dnevnim timerom, hvatač nečistoća, zaporne ventile, kontrolnik protoka, 20 mm izolaciju isparivača te master/slave opciju za upravljanje do 4 uređaja u jednom sustavu.
Maksimalno radno područje uređaja u režimu hlađenja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do + 52°C
izlazna temperatura vode: -15°C do + 25°C
Maksimalno radno područje uređaja u režimu grijanja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do +35°C
izlazna temperatura vode: +20°C do +60°C
Uređaj je Certificiran i proizveden u skladu sa sljedećim europskim direktivama: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2014/68/EU (PED), Ecodesign direktiva 2009/125/EC, EN 60335-2-40, EMC 6-2 EN 61000-6-2, EMC 6-4 EN 61000-6-4
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max / Qh nom = 25,3 / 21,1 kW
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 6,56 kW
400 V - 50 Hz
EER = 3,22
SEER = 5,41
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max / Qg nom = 24 / 19,93 kW
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 5,81 kW
400 V - 50 Hz
COP = 3,43
Tv = 7°C ST
Tvode=40/45°C
Smjesa 0% MEG
Protok vode u isparivaču : 1 l/s
Pad tlaka u isparivaču : 11,3 kPa
Visina dobave pumpe (uključujući pad tlaka u isparivaču): 100 kPa
Broj kompresora: 1
Broj rashladnih krugova: 1
Broj ventilatora: 1
Radna tvar: R-32
Punjenje radne tvari: 5,5 kg
Zvučna snaga: 76 dB(A)
Radno područje zračna strana [grijanje]: -20 - 35°C
Radno područje zračna strana [hlađenje]: -20 - 52°C
Radno područje vodena strana [grijanje]: 20 - 60°C
Radno područje vodena strana [hlađenje]: -15 - 25°C
Priključak na isparivaču: 1-1/4"
Dimenzije ukupno(ŠxD): 1,152 x 802 mm
h = 1878 mm
| Težina: 286 kg | kompleta | 1 |  | 0
2 | IO proširenje za primjenu u grijanju; kaskadni, bivalentni rad i napredna regulacija PTV-a; | komada | 1 |  | 0
|  | komada | 1 |  | 0
3 | Senzor temperature kod primjene PTV-a
4 | Cijevni prirubnički kompenzator za ugradnju na priključcima dizalice topline i cjevovoda komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih veličina:
| NO40 | komada | 2 |  | 0
5 | Dobava separatora za odstranjivanje mikro mjehurića i taložnih čestica sa helistill separatorom s tangencijalnom dinamikom odvajanja, ventilom za izdvajanje nećistoća i automatskim odzračnim ventilom bez kapanja, NO40. | komada | 1 |  | 0
6 | Slavina za punjenje i pražnjenje iz mjedi komplet s kapom protiv kapanja.
| NO15 | komada | 2 |  | 0
7 | Dobava kutnih živinih termometra u mesinganom tuljku, sa priključkom R1/2" i mjernim područjem od 0 do 60 stupnjeva. | komada | 2 |  | 0
8 | Dobava manometra sa dvije kuglaste slavine R1/2" i spojnim cjevovodom za izvedbu by-passa za mjerenje pada tlaka na separatoru mikromjehurića. Manometar za mjerno područje 0 do 10 bara. | komada | 1 |  | 0
9 | Dobava navojne kuglaste slavine za hladnu i potrošnu toplu vodu NP16, dimenzija:
| NO20 | komada | 2 |  | 0
| NO40 | komada | 4 |  | 0
10 | Reducir ventil na strani hladne dimenzije NO25 | komada | 1 |  | 0
11 | Stojeći bojler sanitarne tople vode, zapremnine 1000 litara, fi 1200x2300 (ukupna visina) PN 10/6 (grijalica/spremnik), s toplovodnom (80/60oC) nehrđajučom čeličnom cijevnom grijalicom toplinskog učina 25 kW (10/45oC) . Antikorozivna zaštita iznutra epoksi premazom za sanitarnu toplu vodu i izvana premazom temljenom bojom. Materijal izrade je ugljični čelik. Dodatna oprema: zaštitna Mg anoda, proizvod kao: | 1 | 1 |  | 0
12 | Dobava temperaturnih osjetnika PTV-e | komada | 1 |  | 0
13 | Dobava recirkulacijske crpke PTV-e, slijedećeg tipa:
| UP 25-15 BUT 110 ( 1 m3/h; 30 kPa; 230V ; 90 W ; 1ph ; 50Hz ) | komada | 1 |  | 0
14 | Osjetnik temperature recirkulacijskog voda PTV-e. | komada | 2 |  | 0
15 | Dobava membranske ekspanzijske posude 25.10, volumena 25 litara, u kompletu sa sigurnosnim ventilom NO20 s tlakom otvaranja 10 bara za spremnik PTV-e. | kompleta | 1 |  | 0
16 | Cjevovod za spoj dizalice sa spremnikom PTV-e, izrađen od bakrenih cijevi, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
| Ć 42 x 1,5 | metara | 40 |  | 0
17 | Izolacija cjevovoda tople vode izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000). Ima minimalnu temperaturu od -50 °C i maksimalnu temperaturu od + 110 °C (+ 85 °C ako je ploča ili traka potpuno zalijepljena za predmet). Klasificiran je za zaštitu od požara u skladu s EN 13501-1. slijedećih tipova i količina:
| Izolacijska navlaka | metara | 40 |  | 0
18 | Izolacija cjevovoda tople vode izolacijom sa paronepropusnom branom debljine 40 mm u vanjskom prostoru (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
| NO40 | metara | 20 |  | 0
19 | Dobava aluminijskog lima za oblaganje cijevne mreže tople vode u vanjskom prostoru. U stavku uključen i sav potreban montažni pribor, te sitni potrošni materijal. | m2 | 5 |  | 0
20 | Ličenje čeličnih cijevi i opreme temeljnom bojom u dva sloja, sa različitim nijansama, uz prethodno čišćenje od hrđe i odmašćivanje | m2 | 10 |  | 0
21 | Odzračni lončić sadržaja 2 litre izrađeni iz bešavne cijevi, komplet s automatskim i ručnim odzračnim ventilom. | kompleta | 2 |  | 0
22 | Materijal za zavarivanje cjevovoda, plin, kisik, žice za varenje, materijal za spajanje, brtvljenje, ovješenja, fitinzi i sl. | iznos | 1 |  | 0
23 | Elektro spajanje dizalice topline od strane ovlaštenog servisera. | iznos | 1 |  | 0
24 | Kompletna montaža gore navedenog materijala do pune pogonske sposobnosti uključivo pripremno završni radovi, tlačna, funkcionalna proba te regulacija sustava. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA: Svi građevinski radovi kao što su izrada betonskog postolja za smještaj dizalice topline specificirani su troškovnikom građevinskih radova.
NAPOMENA: kabliranje sustava specificirano je u troškovniku radova elektroprojekta.
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.3. | ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Električno podno grijanje sastavljeno od samoljepive mrežice i upletenog grijaćeg kabla debljine 2,3 mm za polaganje na glazuru ispod keramičkih pločica. Širina grijaće podloge je 0,5 m, dužina prema potrebi od 2 - 16 metara, što čini komplete od 1 - 8 m2, u koracima od 0,5 m2. Samoljepivu mrežicu, kao nosivu potkonstrukciju grijaćeg kabla je moguće rezati i rotirati, te na taj način formirati podlogu, pri čemu grijaći kabel mora ostati neprekinut. Grijaća podloga (150 W/m2), slijedećih površina i učina grijanja:
| 150 1,5 m2 225 W | kompleta | 2 |  | 0
| 150 2,0 m2 300 W | kompleta | 4 |  | 0
| 150 4,0 m2 600 W | kompleta | 1 |  | 0
| 150 5,0 m2 750 W | kompleta | 1 |  | 0
| 150 6,0 m2 900 W | kompleta | 2 |  | 0
| 150 10,0 m2 1500 W | kompleta | 2 |  | 0
2 | Dobava regulatora podnih grijanja sa prostornim i podnim osjetnikom temperature. | komada | 12 |  | 0
3 | Sitni potrošni materijal. | iznos | 1 |  | 0
4 | Montaža opreme i materijala. | iznos | 1 |  | 0
5 | Elektro spajanje električnog radijatora i podnog grijanja, sa puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA: Instalacija električnog podnog grijanja u sanitarnim prostorijama mora biti osigurana FID sklopkom koja će se specificirati u elektro projektu
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.4. | VENTILACIJA - REKUPERACIJA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator. | kompleta | 1
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 500 / 425 / 275 m3/h
ESP = 90 / 70 / 50 Pa
Stupanj učink. (temp.): 80% / 82,5% / 87,6%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 69% / 72,2% / 78,7%
Dimenzije: (š x d x v) 866 x 1113 x 305 mm
Težina: 46,5 kg
N = 164/113/54 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 37,5/35/30,5 dB(A)
Priključak zraka: 200 mm
Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju VAM jedinice
NAPOMENA: za rekuperatorsku jedinicu predvidjeti revizijski otvor 100x60cm.
2 | Elektro grijač
| Električni kanalni grijač za zagrijavanje svježeg zraka u ventilacijskim sustavima. Kućište izrađeno od čelika obloženog aluzinkom, čime se postiže otpornost na visoke temperature. Priključni krajevi imaju gumene brtve za spajanje s kanalom za zrak. Cijev grijaćih elemenata izrađena je od nehrđajućeg čelika AISI 304. Grijač je opremljen s 2 sigurnosna termostata - jednim ručnim i jednim automatskim. Brzina protoka zraka u kanalu grijača mora biti najmanje 1,5 m/s. Maksimalna temperatura na izlazu iznosi 50°C. | kompleta | 1
Tehnički podaci:
Qgr = 2,4 kW
Priključni promjer: 200 mm
3 | Kvadratni stropni distributer za ubacivanje zraka u prostoriju, sa izoliranom priključnom kutijom koja ima horizontalni cilindrični priključak, priključak je opremljenom perforiranim regulatorom protoka zraka. Anemostat je sa podesivim elementima, standarnno isporučen u RAL 9010, u kompletu sa ovjesnim priborom.
| 500x500mm, 24 raspora | komada | 2
4 | Kvadratni stropni distributer za odsisavanje zraka u prostoriju, sa izoliranom priključnom kutijom koja ima horizontalni cilindrični priključak, priključak je opremljenom perforiranim regulatorom protoka zraka. Anemostat je sa podesivim elementima, standarnno isporučen u RAL 9010, u kompletu sa ovjesnim priborom.
| 500x500mm, 24 raspora | komada | 2
5 | Dobava fiksnih protukišnih rešetki za montažu na završetke ventilacijskih kanala rekuperatora, u kompletu sa montažnim priborom, slijedećeg tipa:
| 397x297 mm | komada | 2
6 | Kanali od pocinčanog lima sustava tlačne i odsisne ventilacije, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| Ø200 mm | metara | 40
7 | Koljeno 90°, od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| Ø200 mm | metara | 4
8 | Koljeno 45°, od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
| Ø200 mm | komada | 4
9 | Dobava fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale od ventilacijskih kanala do istrujnih i odsisnih difuzora, za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija. Fleksibilne prigušne cijevi su slijedećih dimenzija i količina:
| DS25(200); duljine 0,5m | komada | 4
10 | Kanali pravokutnog presjeka izrađeni iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157. komplet sa elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima i sl., te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti. | kg | 100
11 | Pjenasta samoljepljiva izolacijska ploča u roli, sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000), debljine 19 mm. | m² | 30
12 | Dobava i montaža ovjesnih šina tip 2-2G, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom | komada | 20
13 | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su vijci, tipli, "blok" zakovice, samonarezni vijci, trake i šipke za ovješenje i pričvršćenje kanala, aluminijska samoljepljiva traka, materijal za brtvljenje i drugo. | iznos | 1
14 | Protupožarno brtvljenje svih prodora instalacija kroz podove i zidove različitih požarnih sektora negorivim protupožarnim kitom ili mortom. Obračun prema količini prodora. | iznos | 1
15 | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, regulaciju količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atasta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. | iznos | 1
16 | Probijanje vanjskih zidova za prolaz ventilacijskih kanala u vanjski prostor (2 x 397x297) i montažu protukišnih rešetki. U stavci obuhvatiti sav potreban materijal za izvođenje zahvata, te građevinsku obradu prodora nakom montaže. | prodora | 2
17 | Potrebni elektro radovi na spajanju strojarske opreme i regulacija sustava od strane ovlaštenog servisera/instalatera uz izdavanje garancija. | iznos | 1
18 | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu instalacija, visina rada cca 4,0m. Stavka se odnosi na sve kartice sustava ventilacije. | iznos | 1
NAPOMENA:
Ožičenje strojarske opreme i regulacije specificirano je projektom elektroinstalacija.
NAPOMENA:
Svi prodori kroz zidove troškovnički su obrađeni u projektu arhitekture.
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.5. | ODSISNA VENTILACIJA SOBA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dvostupanjski mali sobni ventilator s namještanjem odgode uključivanja i vremena naknadnog rada za zidnu ili stropnu montažu, za odsis zraka iz sanitarija, u kompletu s trajnim filterom i lampicom za indikaciju potrebe čišćenja, sa integriranim prekidačem za spajanje na struju, zaštitnom izolacijom, klasa II, IP 55 zaštitom, integriranim produljenim radom, motorom s kugličnim ležajevima, u kompletu s nadžbuknim kučištem, priključak sa stražnje strane, slijedećih tehničkih karakteristika: | kompleta | 4 |  | 0
- protok zraka (min): 90 m3/h
- snaga N= 8 W
- napon U=230 V
- zvučna snaga 32 dB(A) na 3 m
2 | Dobava protukišnih krovnih kapa od pocinčanog lima za izbacivanje otpadnog zraka iznad krova objekta, okruglog presjeka i bočne istrujne površine po cijelom obodu elementa, u kompletu sa svim potrebnim montažnim i brtvenim priborom za osiguranje nepropusnog spoja na krovu objekta. Slijedećih promjera i količina:
| Ø100 mm | kompleta | 4 |  | 0
3 | Dobava prestrujnih vidnonepropusnih rešetki za ugradnju pri dnu vrata sa okvirom i lamelama od eloksiranog aluminija, u kompletu sa montažnim priborom, slijedećih dimenzija i količina:
| 425x125 mm | kompleta | 4 |  | 0
5 | Kanal od pocinčanog lima za odsis zraka, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| Ø100 mm | metara | 12 |  | 0
6 | Dobava ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. | komada | 4 |  | 0
7 | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su vijci, tipli, "blok" zakovice, samonarezni vijci, trake i šipke za ovješenje i pričvršćenje kanala, materijal za brtvljenje i drugo. | iznos | 1 |  | 0
8 | Građevinska obrada postojećih i novih prodora nakon prolaska ventilacijskih kanala, uz izradu nepropusnog spoja, te brtvljenje vatrootpornim negorivim kitom. | iznos | 1 |  | 0
9 | Potrebni elektro radovi na spajanju ventilatora od strane ovlaštenog servisera. | iznos | 1 |  | 0
10 | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, regulaciju količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA: ožičenje strojarske opreme i regulacije specificirano je u projektu elektroinstalacija.
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.6. | ODSISNA VENTILACIJA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Dvostupanjski mali sobni ventilator s namještanjem odgode uključivanja i vremena naknadnog rada za zidnu ili stropnu montažu, za odsis zraka iz sanitarija, u kompletu s trajnim filterom i lampicom za indikaciju potrebe čišćenja, sa integriranim prekidačem za spajanje na struju, zaštitnom izolacijom, klasa II, IP 55 zaštitom, integriranim produljenim radom, motorom s kugličnim ležajevima, u kompletu s nadžbuknim kučištem, priključak sa stražnje strane, slijedećih tehničkih karakteristika: | kompleta | 1 |  | 0
- protok zraka (min): 90 m3/h
- snaga N= 8 W
- napon U=230 V
- zvučna snaga 32 dB(A) na 3 m
| Dvostupanjski mali sobni ventilator s namještanjem odgode uključivanja i vremena naknadnog rada za zidnu ili stropnu montažu, za odsis zraka iz sanitarija, u kompletu s trajnim filterom i lampicom za indikaciju potrebe čišćenja, sa integriranim prekidačem za spajanje na struju, zaštitnom izolacijom, klasa II, IP 55 zaštitom, integriranim produljenim radom, motorom s kugličnim ležajevima, u kompletu s nadžbuknim kučištem, priključak sa stražnje strane, slijedećih tehničkih karakteristika: | kompleta | 1 |  | 0
- protok zraka (min): 150 m3/h
- snaga N= 19 W
- napon U=230 V
- zvučna snaga 32 dB(A) na 3 m
2 | Kanalski odsisni ventilator s EC motorom, za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unatrag zakrivljenim lopaticama i smješten je u kućištu od praškasto obojenog čeličnog lima. Slijedećih je tehničkih karakteristika: | kompleta | 3 |  | 0
- protok zraka (min): 130 m3/h
- visina dobave (min): 75 Pa
- nazivna snaga (max): N=0,027 kW
- napon: U=230 V
- dimenzija priključka: Ø100
Dodatna oprema:
- bezstupanjski naponski regulator broja okretaja
- fleksibilne spojnice - 2 komada
- konzole za montažu
3 | Kanalski odsisni ventilator s EC motorom, za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unatrag zakrivljenim lopaticama i smješten je u kućištu od praškasto obojenog čeličnog lima. Slijedećih je tehničkih karakteristika: | kompleta | 1 |  | 0
- protok zraka (min): 220 m3/h
- visina dobave (min): 75 Pa
- nazivna snaga (max): N=0,112 kW
- napon: U=230 V
- dimenzija priključka: Ø160
Dodatna oprema:
- bezstupanjski naponski regulator broja okretaja
- fleksibilne spojnice - 2 komada
- konzole za montažu
4 | Kanalski odsisni ventilator s EC motorom, za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unatrag zakrivljenim lopaticama i smješten je u kućištu od praškasto obojenog čeličnog lima. Slijedećih je tehničkih karakteristika: | kompleta | 2 |  | 0
- protok zraka (min): 350 m3/h
- visina dobave (min): 75 Pa
- nazivna snaga (max): N=0,112 kW
- napon: U=230 V
- dimenzija priključka: Ø160
Dodatna oprema:
- bezstupanjski naponski regulator broja okretaja
- fleksibilne spojnice - 2 komada
- konzole za montažu
5 | Dobava i ugradnja zidnog aksijalnog ventilatora, sa visokoučinkovitim i energetski štedljivim EC motorom sa vanjskim rotorom, od pjeskareno obojanog pocinčanog lima (RAL 9005), pravokotnog kućišta za zidnu ugradnju, sa uključenom zaštitnom mrežom. Posebno oblikovane lopatice ventilatora omogućuju tihi rad. Lopatice ventilatora su izrađene od ojačane fiber plastike (PP), sa metalnom jezgrom. | kompleta | 1 |  | 0
Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen u skladu sa DIN ISO 1940.
Ventilator ima ugrađen termički kontakt za zaštitu motora.
100% brzinska regulacija preko signala 0-10V.
Električno povezivanje vrši se preko terminala u priključnoj kutiji montiranoj na motoru.
Karakteristike ventilatora:
Napon V= 400
Frekvencija Hz= 50/60
Faza ~ = 3
Snaga W= 1007
Jačina struje A= 1.61
Protok zraka (m3/h)= 5000
Statički pad tlaka Pa=120
Obrtaja/min. Min-1 = 1610
Maksimalna temperatura transportnog zraka °C= 60
Nivo zvučnog pritiska na 1 m. u slobodnom polju dB(A)= 70
Masa kg= 17.2
Izolacijska klasa, motor= B
Klasa kućišta, motor IP= 54
- dimenzija priključka: Ø200
Uz uređaj isporučiti:
- regulator brzine vrtnje ventilatora
- osjetnik temperature prostora
6 | Dobava protupožarnih zaklopki klase EI90, za montažu u zidove na granicama požarnih sektora, s elektromotornim pogonom 230V, aktivacijom preko vatrodojavne centrale i krajnjim kontaktima za indikaciju stanja, slijedećih tipova:
| FDC25-Ć100-M230-S | komada | 2
7 | Zračni odsisni ventil za uzimanje zraka iz prostorije, izrađen od čeličnog lima i standardno plastificiran u RAL 9010, s mogućnošću podešavanja količine zraka;
| Ø100 | komada | 13
| Ø125 | komada | 14
8 | Dobava fiksnih protukišnih rešetki za montažu na završetke ventilacijskih kanala, u kompletu sa montažnim priborom, slijedećih dimenzija:
| 197x197mm | komada | 3
| 397x297mm | komada | 2
9 | Dobava prestrujnih vidnonepropusnih rešetki za ugradnju pri dnu vrata sa okvirom i lamelama od eloksiranog aluminija, u kompletu sa montažnim priborom, slijedećih dimenzija i količina:
| 425x125 mm | komada | 22 |  | 0
10 | Dobava fiksne protukišne žaluzine, izrađene od aluminijskih profila sa pocinčanom žičanom mrežicom na stražnjoj strani, dimenzija:
| Ø100mm | komada | 4 |  | 0
| Ø150mm | komada | 1 |  | 0
| Ø200mm | komada | 1 |  | 0
11 | Kanal od pocinčanog lima za odsis zraka, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| Ø100 mm | metara | 85 |  | 0
| Ø125 mm | metara | 10 |  | 0
| Ø160 mm | metara | 32 |  | 0
| Ø200 mm | metara | 2 |  | 0
12 | Koljeno spiro 90°, izrađeno od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| Ø100 mm | komada | 23 |  | 0
| Ø160 mm | komada | 2 |  | 0
13 | Spiro prijelaz, od pocinčanog čeličnog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom;
| Ø100/125 mm | komada | 3
| Ø100/160 mm | komada | 1
| Ø125/160 mm | komada | 2
14 | Dobava ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. | komada | 20 |  | 0
15 | Izrada revizijskih otvora u spuštenom stropu, u kompletu sa svim potrebnim priborom, dimenzija:
| 300x300 mm | komada | 6 |  | 0
16 | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su vijci, tipli, "blok" zakovice, samonarezni vijci, trake i šipke za ovješenje i pričvršćenje kanala, materijal za brtvljenje i drugo. | iznos | 1 |  | 0
17 | Građevinska obrada postojećih i novih prodora nakon prolaska ventilacijskih kanala, uz izradu nepropusnog spoja, te brtvljenje vatrootpornim negorivim kitom. | iznos | 1 |  | 0
18 | Potrebni elektro radovi na spajanju ventilatora od strane ovlaštenog servisera. | iznos | 1 |  | 0
19 | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, regulaciju količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA: ožičenje strojarske opreme i regulacije specificirano je u projektu elektroinstalacija.
NAPOMENA: PP obloga specificirana je u arhitektonskom projektu
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.7. | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Klipni kompresor | kompleta | 1 |  | 0
Kapacitet spremnika - 90l
Visina - 870mm
Širina - 1140mm
Dužina - 440mm
Visina s zvučnom izolacijom - 1010mm
Širina s zvučnom izolacijom - 1180mm
Dužina s zvučnom izolacijom - 470mm
Masa - 90kg
Masa s zvučnom izolacijom - 130kg
Veličina priključka - 1/2"
Blok kompresora - KC 236-2
Protok na 8 bar - 192l/min
Protok na 12 bar - 188 l/min
Broj cilindara - 2
Max. tlak - 15bar
Max. opterećenje - 70%
Vremenski ciklus - 3-30min
Traženi volumen zraka za ispuh - 510m3/min
Tip ulja - SAE5W30
Količina ulja - 1,1l
Volumen min-max - 0,25l
Dozvoljena temperatura pri radu - 5-35°C
Elektro napajanje - 400/3/50 (V/~/Hz)
Nominalna snaga motora - 1,7kW
Potrošnja energije - 2,25kW
Jakost struje pri opterećenju - 4A
Startna struja - 16A
Brzina vrtnje - 1380 1/min
Cos ϕ - 0,81
Učinkovitost η - 77%
Max. dopušteni broj startova motora - 20 1/h
Klasa zaštite motora - IP54
Razina buke - 70dB
Razina buke s zvučnom izolacijom - 64dB
2 | Kuglasti ventili sa ručicom za komprimirani zrak, NP25, sljedećih dimenzija:
| NO15 | komada | 6 |  | 0
| NO25 | komada | 1 |  | 0
3 | Sakupljač kondenzata V = 2 litre na razvodu komp. zraka, radni tlak 12 bara, i ispusnom slavinom 1/2" u kompletu. | kompleta | 1 |  | 0
4 | Bešavne čelične cijevi za razvodnu i priključnu mrežu komprimiranog zraka, komplet sa svim fazonskim komadima i koljenima prema DIN 2448 - radni tlak 12 bara, slijedećih dimenzija:
| NO15 | metara | 35 |  | 0
| NO20 | metara | 26 |  | 0
| NO25 | metara | 30 |  | 0
5 | Hamburški lukovi, prema DIN2605, 90°, slijedećih dimenzija:
| NO15 | komada | 3 |  | 0
| NO25 | komada | 6 |  | 0
6 | Dobava i montaža ovjesnih šina dužine 0,5m, tip 41/41, za pričvršćenje instalacije komprimiranog zraka za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticama, podloškom, obujmicama, regulatorima visine, zvučnim izolacijskim elementom. | kompleta | 45 |  | 0
7 | Ličenje cijevi komprimiranog zraka temeljnim naličjem u dva sloja, te završnim plavim lak naličjem. | m2 | 10 |  | 0
8 | Sitni potrošni materijal vezan za izradu instalacije komprimiranog zraka, kao što je disu plin, žica za zavarivanje i sl. | iznos | 1 |  | 0
9 | Montaža instalacije do potpune pogonske gotovosti, uključivo tlačna proba sa regulacijom i puštanjem kompresora u rad. | iznos | 1 |  | 0
10 | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu razvoda komprimiranog zraka. | iznos | 1 |  | 0
11 | Elektro spajanje sustava pripreme komprimiranog zraka od strane ovlaštene osobe. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA: PRIJE IZVOĐENJA INSTALACIJE USPOREDITI TROŠKOVNIK SA SPECIFIKACIJOM PROIZVOĐAČA.
| UKUPNO |  |  |  | 0
3.8. | HLAĐENJE ELEKTROSOBA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1 | Unutarnja jedinica zidne izvedbe predviđena za montažu na zid opremljena je ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Visokoučinkovita jedinica dostiže oznaku A++ u hlađenju. Tih i neometan rad s razinom buke od 20 dBA (do klase 35) omogućuje da jedinica neprimjetno pruža visoku razinu komfora. Funkcija "Comfort airflow mode" podešava protok zraka u grijanju i hlađenju kako bi se postigla najugodnija raspodjela temperature u prostoriji i istovremeno izbjeglo izravno istrujavanje u osobe u prostoru. "Powerful mode" omogućava postizanje maksimalnog kapaciteta jedinice i rashlađivanje ili zagrijavanje prostorije u najkraćem mogućem vremenu, a nakon 20 minuta jedinica se automatski prebacuje u normalan rad, sprečavajući rasipanje energije. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor, KNX ili Modbus. Kao opciju moguće je odabrati i WiFi adapter za upravljanje klima uređajem preko mobilne aplikacije.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike uređaja:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 5 kW (1,7-6,0)
EER= 3,33
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N = 1,5kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 6,0 kW (1,7-7,7)
COP= 3,71
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N = 1,62 kW / 230 V - 50 Hz
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Hlađenje:
Pdesign= 5,0 kW
SEER= 6,21
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 282 kWh
Grijanje:
Pdesign= 4,6 kW
SCOP= 4,06
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Godišnja potrošnja energije: 1585 kWh
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 48°C
Priključak tekuća faza: 6 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N(ukupno)= 0,029 / 0,032 kW - 220 V - 50 Hz
Protok zraka: hlađenje: 10,5 - 16,8 m3/min
Protok zraka: grijanje: 10,7 - 17,3 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 31/34/39/43 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30/33/38/42 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 59 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 61 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(990x263x295) mm
Težina: 13,5 kg
Boja kućišta: Bijela
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 43,2 m3/min
Protok zraka: grijanje: 43,2 m3/min
Nivo zvučne snage: hlađenje: 61 dBA
Nivo zvučne snage: grijanje: 61 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 47 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(870x373x734) mm
Težina: 46 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30m, od toga visinski 20 m.
Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1
Razmak između nogica: 600mm
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač. | kompleta | 2 |  | 0
2 | Izolirane frigo bakrene cijevi (u skladu s HRN EN 12735-1 i EN 13501-1) za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze, cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene, prije ugradnje propuhane, u stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev, slijedećih dimenzija:
| Ć6,35 | metara | 20 |  | 0
| Ć12,7 | metara | 20 |  | 0
3 | Probijanje i šlicanje zidova zbog montaže klima. U stavku uključena i građevinska obrada prodora uz izradu nepropusnog spoja. | metara | 5 |  | 0
4 | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija, instalacije VRF-a negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. | iznos | 1 |  | 0
5 | Profilno željezo za postavu i učvršćenje vanjskog uređaja na krov i fasadu sa antivibracionom podlogom, komplet sa vijcima i materijalom za učvršćenje, sve antikorozivno zaštitćeno. | kompleta | 2 |  | 0
6 | Sitni potrošni materijal za tvrdo lotanje cijevi rashlada, u stavku uključeno, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom lotanja cijevi, srebro kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik za lotanje cijevi. | iznos | 1 |  | 0
7 | Montaža cjelokupne dobavljene opreme i instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti sistema. | iznos | 1 |  | 0
8 | Tlačna proba instalacije split sustava s N2 na 25 bara i puštanje u pogon uključivo probni pogon, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija, te mjerenje buke ugrađenih uređaja uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. | iznos | 1 |  | 0
9 | Potrebni elektro radovi na spajanju vanjske i unutrašnje jedinice, spoj sa elektro ormarom, uključujući potrebno ožičenje. Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje garancija. | iznos | 1 |  | 0
NAPOMENA: odvod kondenzata specificiran je u kartici 1. ovog troškovnika
| UKUPNO |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | Ukupno [€]
3.1 | VRV - grijanje/hlađenje | 0
3.2 | DIZALICA TOPLINE - PTV | 0
3.3 | ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE | 0
3.4 | VENTILACIJA - REKUPERACIJA | 0
3.5 | ODSISNA VENTILACIJA SOBA | 0
3.6 | ODSISNA VENTILACIJA | 0
3.7 | INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA | 0
3.8 | HLAĐENJE ELEKTROSOBA | 0
| UKUPNO | 0

## ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
4 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
A | JAKA STRUJA
RAZVODNI ORMARI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [600+600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Usponski profili 2000mm | kom | 2
| Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 2
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 2
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 2
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 2
| Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 2
OPREMA:
| Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 125A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Naponski okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakti 3Q+1SY , tip AUX 250 V XT1..XT4 | kom | 1
| Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3x38mm | kom | 6
| Cilindrični osigurač vel. 10.3x38mm In=20A | kom | 9
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A | kom | 3
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 6A | kom | 3
| Strujni mjerni tranformator 150/5A | kom | 3
| Digitalni multimetar 96x96mm | kom | 1
| Tropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 5
| Četveropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak OFAFH000-100A sa indikacijom prorade | kom | 3
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 80A | kom | 9
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 50A | kom | 4
| Tropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 1
| Rastalni umetak OFAFH000-100A sa indikacijom prorade | kom | 3
| Četveropolna sklopka za automatsku izmjenu napajanja 200A s motornim pogonom i dvostrukim izvorom napajanja i s ručicom za ručni preklop | kom | 1
| Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm | kom | 5
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A | kom | 4
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 6A | kom | 1
| Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3x38mm | kom | 4
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 25A | kom | 6
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 6A | kom | 6
| Tropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 2
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 63A | kom | 6
| Tropolni+N odvodnik prenapona | kom | 2
| Signalna LED lampica zelena 230VAC | kom | 5
| Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 125A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Naponski okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakti 3Q+1SY , tip AUX 250 V XT1..XT4 | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC | kom | 1
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 6
| Cilindrični osigurač 14x51mm 50A | kom | 12
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 22x58mm | kom | 2
| Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=80A | kom | 6
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D32A 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.3A | kom | 3
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 2
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 2
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 8
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 1
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 8
| Četveropolni instalacijski modularni sklopnik, sa AC/DC tehnilogijom koja eliminira buku, bešumni rad, 230-240 VAC/DC, 25A | kom | 4
| Digitalna svjetlosna sklopka, sa 1NO kontaktom, 2:200 lx osjetljivosti | kom | 2
| Svjetlosna sonda TLs | kom | 2
| Digitalna tjedna vremenska sklopka dvokanalna | kom | 1
| Dvopolna grebenasta sklopka 1-0-2, 10A | kom | 2
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| bakrene sabirnice 20x5 | m | 12
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +GRO | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [600x1000x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Zidni ormar dimenzija 600x1000x250mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Četveropolni kompaktni prekidač nazivne struje 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Naponski okidač 230VAC | kom | 1
| Pomoćni kontakti 3Q+1SY , tip AUX 250 V XT1..XT4 | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 1
| Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC | kom | 1
| Tropolni+N odvodnik prenapona | kom | 1
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 1
| Tropolno+N podnožje cilindriičnog osigurača 14x51mm | kom | 1
| Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3x38mm | kom | 1
| Cilindrični osigurač 14x51mm 50A | kom | 3
| Cilindrični osigurač vel. 14x51mm In=40A | kom | 3
| Cilindrični osigurač 6A 14x51mm | kom | 3
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.1A , tip A | kom | 1
| Signalna LED lampica zelena 230VAC | kom | 3
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-SE | kpl. | 1 |  | 0
3. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [1000x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 1000x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x500+500mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x1000mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 1000x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 1000x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolna rastavna sklopka 125A 0-1 ugradnja na temeljnu ploču sa ručicom | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 8
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 5
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 12
| Cilindrični osigurač 14x51mm 50A | kom | 36
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 35
| Impulsni relej 16A 1NO 230V AC/110V DC | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 10
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 35
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 | kom | 25
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 22
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-1 | kpl. | 1 |  | 0
4. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [800x1000x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Zidni ormar dimenzija 800x1000x250mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolna rastavna sklopka 63A 0-1 ugradnja na DIN ili montažnu ploču sa ručicom | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 10
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 15
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 15
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-2 | kpl. | 1 |  | 0
5. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Usponski profili 2000mm | kom | 1
| Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Temeljna ploča 2000x600mm | kom | 1
| Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 | kom | 2
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolna teretna sklopka 0-I 80A ugradnja na DIN nosač | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 10
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 5
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 8
| Cilindrični osigurač 14x51mm 50A | kom | 24
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 6
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 20
| Impulsni relej 16A 1NO 230V AC/110V DC | kom | 4
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 30
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 | kom | 15
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-0 | kpl. | 1 |  | 0
6. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Zidni ormar dim. 800x1200x300mm stupnja zaštite IP65 | kom | 1
| Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 100A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA | kom | 1
| Isklopni okidač za kompaktne prekidače XT1-XT4, 24-30VAC/DC | kom | 1
| Pomoćni kontakti 3Q+1SY , tip AUX 250 V XT1..XT4 | kom | 1
| Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC | kom | 1
| Dvopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3x38mm | kom | 1
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 6A | kom | 3
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 100VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase II 40kA sa preklopnim kontaktom signalizacije dotrajalosti | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Signalna LED lampica zelena 230VAC | kom | 3
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D32A 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D16A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.3A | kom | 2
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A | kom | 3
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 8
| Cilindrični osigurač 14x51mm 50A | kom | 9
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 5
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 15
| Impulsni relej 16A 1NO 230V AC/110V DC | kom | 2
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 25
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-K | kpl. | 1 |  | 0
7. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Zidni ormar dim. 800x1200x300mm stupnja zaštite IP65 | kom | 1
| Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Četveropolni kompaktni prekidač snage 100A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA | kom | 1
| Isklopni okidač za kompaktne prekidače XT1-XT4, 24-30VAC/DC | kom | 1
| Pomoćni kontakti 3Q+1SY , tip AUX 250 V XT1..XT4 | kom | 1
| Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC | kom | 1
| Dvopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3x38mm | kom | 1
| Cilindrični osigurač 10.3x38mm 6A | kom | 3
| Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 100VA | kom | 1
| Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
| Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase II 40kA sa preklopnim kontaktom signalizacije dotrajalosti | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Signalna LED lampica zelena 230VAC | kom | 3
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D32A 10kA - IEC60947-2 | kom | 3
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D16A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 5
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.3A | kom | 3
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 5
| Cilindrični osigurač 14x51mm 50A | kom | 15
| Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 1
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 10
| Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 10
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 1
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-ROS | kpl. | 1 |  | 0
8. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
, dimenzija [800x1000x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| Zidni ormar dimenzija 800x1000x250mm stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
| Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 14x51mm | kom | 1
| Cilindrični osigurač 14x51mm 25A | kom | 3
| Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase II 40kA sa preklopnim kontaktom signalizacije dotrajalosti | kom | 1
| Četveropolna rastavna sklopka 125A 0-1 ugradnja na DIN šinu | kom | 1
| Tropolni rastavljač osigurač 160A za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 3
| Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 63A | kom | 9
| Četveropolna rastavna sklopka za izmjenu napajanja 1-0-2 100A | kom | 1
| Crna ručica za osovinu promjera D=6mm zaključavanje u svim položajima 45mm | kom | 1
| Osovina za sklopku za izmjenu napajanja | kom | 1
| Dvopolna kombinirana zaštitna sklopka C10 AC30 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Dvopolna kombinirana zaštitna sklopka C16 AC30 10kA - IEC60947-2 | kom | 10
| Dvopolna kombinirana zaštitna sklopka C20 AC300 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Dvopolna kombinirana zaštitna sklopka C10 AC300 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| Dvopolna kombinirana zaštitna sklopka C16 AC30 10kA - IEC60947-2 | kom | 15
| Tropolni minijaturni automatski prekidač D20A 10kA - IEC60947-2 | kom | 5
| distribucijski blok 160A/4P | kpl. | 2
| izrada tropolne i strujne sheme i prednjeg izgleda ormara izvedenog stanja u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.programu | kpl. | 1
| Izrada radioničkog nacrta ormara sa prednjim prikazom prije izrade ormara | kpl. | 1
| Redne stezaljke - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Metalne pločice za oznake kabele - komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Označavanje svih elemenata- komplet prema el. Shemi | kpl. | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO +RO-IT | kpl. | 1 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje komplet ormarića za mjerenje SPMO. Vanjski ormar sa betonskim postoljem, 2xNH00-4P rastavljačem,UV otporan .plastificirani,sa bravom i ključem, bakrenom sabirnicom.Ostali spojni materijal i pribor prema tipizaciji Elektre | kpl. | 1 |  | 0
10. | Dobava, montaža u zid i spajanje komplet ormarića za glavno izjednačenje potencijala dim 400 x 400 x 150mm,plastificirani,sa bravom i ključem, bakrenom sabirnicom 60x10 mm..Ostali spojni materijal i pribor. | kpl. | 1 |  | 0
11. | Radovi pri izvedbi trajnog priključka u objekta; prijava instalacije , potrebna isptivnja i kontakti sa Elektrom sve do potpunog priključka objekta. | kpl. | 1 |  | 0
12. | Radovi pri izvedbi privremenog priključka gradilišta; prijava instalacije, potrebna isptivnja i kontakti sa Elektrom sve do potpunog priključka gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
13. | Izrada, dobava i postava plastificirane, ukovirene blok sheme izvedenog stanja glavnog razvoda objekta dim 1067x1067mm u GRO sobu. Ostali spojni materijal i pribor. | kpl. | 1 |  | 0
14. | Dobava, doprema i montaža sredstava zaštite na radu u GRO
14.1. | Upute za pružanje prve pomoći unesrećenima | kom | 1 |  | 0
14.2. | Ploča s pet pravila sigurnosti | kom | 1 |  | 0
14.3. | Znak opasnosti "OPASNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE" | kom | 1 |  | 0
14.4. | Obavjesna kartica "NE UKLJUČUJ" | kom | 1 |  | 0
14.5. | Ormarić za prvu pomoć, metalni, s punjenjem DIN13157 koje dolazi na hrvatskom jeziku, te je u skladu s čl. 42 iz Zakona o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18). | kom | 1 |  | 0
15. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO RAZVDONI ORMARI |  |  |  | 0
KABELI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,označavanje na oba kraja, polaganje kabela dijelom u plastične cijevi Cs a dijelom na PK kanale, u vertiklanom šahtu, horizontalno po policama, i u zemlji u cijevima
1.1. | Aluminijski energetski kabel s XLPE izolacijom i PVC plaštom, energetski i signalni kabel za fiksne instalacije, za polaganje u zemlju, vodu, na otvorenom, kabelske kanale i beton, ako se ne očekuje mehaničko oštećenje. Za povišena strujna i termička opterećenja. 1. Vodič: goli aluminijski vodič klase 2 (višežični použeni - SM izvedba) 2. Izolacija: umreženi polietilen (XLPE masa) 3. Ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce 4. Signalna žila: bakreni vodič klase 1 presjeka 1,5 mm2 5. Plašt: PVC (UV otporan) Nominalni napon Uo/U [V]: 600/1000 V Ispitni napon [V]: 4000 V Temperaturno područje [°C]: - pri polaganju i savijanju od -5 °C do +50 °C - fiksno ugrađeni od -30 °C do +90 °C Vanjski promjer [mm]: 30,2 Masa Al [kg/km]: 580 4x150 mm² | m | 150 |  | 0
1.2. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om,1x95mm² | m | 150 |  | 0
1.3. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om 5x35mm² | m | 50 |  | 0
1.4. | Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM- gumom i oplašten PVC-om, sa smanjenom emisijom korozivnih plinova 5x35 mm² | m | 40 |  | 0
1.5. | Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM- gumom i oplašten PVC-om, sa smanjenom emisijom korozivnih plinova 5x25 mm² | m | 80 |  | 0
1.6. | Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM- gumom i oplašten PVC-om, sa smanjenom emisijom korozivnih plinova 5x16 mm² | m | 900 |  | 0
1.7. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om kabel 5x10 mm² | m | 160 |  | 0
1.8. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 3x1,5 mm² | m | 3400 |  | 0
1.8. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 3x2,5 mm² | m | 2900 |  | 0
1.9. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 5x1,5 mm² | m | 455 |  | 0
1.10. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 5x2,5 mm² | m | 1400 |  | 0
1.11. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 5x4 mm² | m | 900 |  | 0
1.12. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 5x6 mm² | m | 1200 |  | 0
1.13. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om kabel 3x1,5 mm² | m | 900 |  | 0
1.14. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om, kabel 3x2,5 mm² | m | 400 |  | 0
1.15. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om kabel 5x1,5 mm² | m | 300 |  | 0
1.16. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om, kabel 5x2,5 mm² | m | 500 |  | 0
1.17. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om, kabel 5x4 mm² | m | 200 |  | 0
1.18. | Energetski 0,6/1 kV vodič izoliran i oplašten PVC-om, kabel 5x6mm² | m | 150 |  | 0
1.19. | PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel 300/500 V, kabel 2x1,5 mm² | m | 755 |  | 0
1.20. | Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta 3x1,5 mm² Uključujući ovjesni materijal E90 prema normi , kabelski sustav mora imati važeće ateste | m | 400 |  | 0
1.21. | Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta 3x2,5 mm² Uključujući ovjesni materijal E90 prema normi , kabelski sustav mora imati važeće ateste | m | 200 |  | 0
1.22. | Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabel, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta 5x6 mm² Uključujući ovjesni materijal E90 prema normi , kabelski sustav mora imati važeće ateste | m | 80 |  | 0
1.23. | PVC-om izoliran i oplašten finožični 450/750 V kabel 5x2,5 mm² | m | 60 |  | 0
1.25. | PVC-om izoliran i oplašten finožični 450/750 V kabel 5x1,5 mm² | m | 140 |  | 0
1.26. | PVC-om izoliran i oplašten finožični 450/750 V kabel 3x2,5 mm² | m | 400 |  | 0
1.27. | PVC-om izoliran i oplašten finožični 450/750 V kabel 3x1,5 mm² | m | 150 |  | 0
1.28. | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom 3x0,75 mm² | m | 700 |  | 0
1.29. | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom 5x1,5 mm² | m | 900 |  | 0
1.30. | Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom 7x1,5 mm² | m | 65 |  | 0
1.31. | PVC-om izolirani vodič - finožični 4 mm² | m | 800 |  | 0
1.31. | PVC-om izolirani vodič - finožični 6 mm² | m | 200 |  | 0
1.32. | PVC-om izolirani vodič - finožični 10 mm² | m | 50 |  | 0
1.33. | PVC-om izolirani vodič - finožični 16 mm² | m | 50 |  | 0
1.34. | golo bakreno uže 16 mm² | m | 100 |  | 0
1.35. | golo bakreno uže 95 mm² | m | 120 |  | 0
2. | Izrada protupožarnog brtvljenja svih kabelskih otvora na izlazu i ulazu kablova na granicama požarnih sektora, vatrootpornost F90 sa atestiranim materijalom,dim 40x20x20cm, ateste i izjavu o brtvljenju predočiti na tehničkom pregledu, natpisna pločica. | kpl. | 8 |  | 0
3. | Izrada protupožarnog brtvljenja svih kabelskih otvora na izlazu i ulazu kablova na granicama požarnih sektora, vatrootpornost F90 sa atestiranim materijalom, ateste i izjavu o brtvljenju predočiti na tehničkom pregledu, natpisna pločica. | kpl. | 10 |  | 0
4. | Izrada protupožarnog premaza svih kabela na granicama požarnih sektora,u ukupnoj duljini od 2m (sa svake stran po 1m) vatrootpornost F90 sa atestiranim materijalom, ateste i izjavu o brtvljenju predočiti na tehničkom pregledu. | kg | 5 |  | 0
5. | Dobava i montaža sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje prigradne cijevne manžete sa segmentnim prstenovima Manžeta za brtvljenje: EPDM; Prsten za zatiplavanje: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L); Stezne trake: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L), širina 20 mm; Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L) Postojanost temperature: EPDM: -40°C do +140°C Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno Proturna cijev/krunski provrt/otvor kućišta ∅i max. (mm): 200.Područje primjene za cijev za provođenje medija ∅a (mm): 90/110/125/140/160 Mjere osovine (mm): 340 | kpl. | 4 |  | 0
6. | Dobava i montaža sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje proturna cijev za građevinski paket. Plinotijesna i vodotijesna proturna cijev za građevinski paket s integriranom vanjskom brtvom. Dimenzije: Proturna cijev ∅i D1: 200 mm, ∅a D2: 214 mm; Prirubnica za bitumenski premaz ∅a D3: 328mm / D4: 306 mm / D5: 330 mm. Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1 bara Debljina zida (mm): 400. | kpl. | 3 |  | 0
7. | Izrada šliceva odgovarajućim strojevima i alatima u betonskim i ciglenim zidovima za ugradnju cijevi i kutija, zatvaranje otvora i ostala građevinska pripomoć te čišćenje i odvoz materijala na ovlašteni deponiji u krugu od 35km. Prije početka radova sve trase šlicanja dogovoriti sa nadzornim inženjerom za konstrukciju | kpl. | 1 |  | 0
8. | Izrada prodora fi 25mm odgovarajućim strojevima i alatima u betonskim i ciglenim zidovima za ugradnju cijevi, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć te čišćenje i odvoz materijala na ovlašteni deponiji u krugu od 35km. Prije početka radova sve pozicije prodora dogovoriti sa nadzornim inženjerom za konstrukciju | kpl. | 150 |  | 0
9. | Izrada prodora fi 32mm odgovarajućim strojevima i alatima u betonskim i ciglenim zidovima za ugradnju cijevi, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć te čišćenje i odvoz materijala na ovlašteni deponiji u krugu od 35km. Prije početka radova sve pozicije prodora dogovoriti sa nadzornim inženjerom za konstrukciju | kpl. | 80 |  | 0
10. | Izrada prodora fi 40mm odgovarajućim strojevima i alatima u betonskim i ciglenim zidovima za ugradnju cijevi, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć te čišćenje i odvoz materijala na ovlašteni deponiji u krugu od 35km. Prije početka radova sve pozicije prodora dogovoriti sa nadzornim inženjerom za konstrukciju | kpl. | 40 |  | 0
11. | Najam i doprema na gradilište diesel motornih radnih platformi, pomičnih skela i bina za potrebe rada na povećanoj visini 2-14m. U cijenu uračunati sve potrebne troškove najma (gorivo, ovlašteni rukovditelj opremom, strojem, dovoz i odvoz na gradilište i sl.). za vrijeme izvođenja grupe radova | kpl. | 1 |  | 0
12. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO KABELI |  |  |  | 0
KANALI I CIJEVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,montaža i spajanje pocinčanih kabelskih ljestvi (PKL) i pocinčanih perforiranih kabelskih kanala (PK) s poklopcem, s pripadajućim konzolama, spojnicama (za lučna, horizontalna i vertikalana skretanja, te za međusobno spajanje polica) ,originalnih odgovarajućih nosača kanala i opremom za učvršćenje na nosač kanala,s integriranom spojnicom,sa uzdužnim i poprečnom preforacijom,izjednačanjem potencijala bez dodatnih komponenti. Kanali su predviđeni za vertikalni i horizontalni instalacijski razvod za instalacije jake i slabe struje po etažama.U cijenu uračunati sav spojni,kutni,montažni,pričvrsni i noseći materijal.Tip Obo Bettermann. U cijenu unračunati izradu potrebnih nosača prema zadanim visinama interijera.
1.1. | Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje.Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata. -100 | m | 65 |  | 0
1.2. | Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje.Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata. -200 | m | 205 |  | 0
1.3. | Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje.Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata. -300 | m | 12 |  | 0
1.4. | Obujmica i vijak od vruće pocinčanog čelika, vijak s upuštenom glavom od nehrđajućeg čelika, matica od galvaniziranog čelika 35x50 | kpl. | 80 |  | 0
1.5. | Obujmica i vijak od vruće pocinčanog čelika, vijak s upuštenom glavom od nehrđajućeg čelika, matica od galvaniziranog čelika 40x100 | kpl. | 35 |  | 0
1.6. | Obujmica i vijak od vruće pocinčanog čelika, vijak s upuštenom glavom od nehrđajućeg čelika, matica od galvaniziranog čelika 80x100 | kpl. | 15 |  | 0
1.7. | Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara za snop od 15 kabela 3x1,5mm. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije 30min. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. | kpl. | 150 |  | 0
1.8. | Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara za snop od 70 kabela 3x1,5mm. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije 30min. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. | kpl. | 80 |  | 0
1.9. | Metalni stropni držač kabela visoke mehaničke postojanost, čak i u slučaju požara. Stropni držač kabela odobren je i za očuvanje električne funkcije za snop od 10 kabela 3x1,5mm. | kpl. | 250 |  | 0
1.10. | Vertikalne ljestve visine 60 mm sa zakovanima, prema gore otvorenim prečkama od C-profila, za srednja opterećenja galvanski pocinčano -400 | m | 12 |  | 0
1.11. | Vertikalne ljestve visine 60 mm sa zakovanima, prema gore otvorenim prečkama od C-profila, za srednja opterećenja galvanski pocinčano -200 | m | 12 |  | 0
1.12. | Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 60 mm sC-profil prečkama koje su otvorene prema gore (izvedba VS) vruće pocinčano -400 | m | 12 |  | 0
1.13. | Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 60 mm sC-profil prečkama koje su otvorene prema gore (izvedba VS) vruće pocinčano -200 | m | 12 |  | 0
1.14. | Poklopac za policu -100 | m | 65 |  | 0
1.15. | Poklopac za policu -200 | m | 205 |  | 0
1.16. | Poklopac za policu -300 | m | 12 |  | 0
2. | Dobava i polaganje cijevi, izrad potrebnih šliceva u betonu, zidovima od cigle i sl. za postavljanje elektroinstalacijskih plastičnih cijevi , otpornih na pritisak, udarce . Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i spojnice,nosači,kutije, koljena,obujmice,kolčaci, pera itd za el.instalacije u betonu, na zidovima u šupljim zidovima i sl. za potpuno funkcioniranje.Cijevi su predviđene za jaku i slabu struju u betonskim zidovima, na zidovima i u šupljim zidovima i sl. Sva instalacijska oprema prilagođen za niskoenergetske i pasivne kuće nZB sa svim potrebnim brtvenim elementima.
2.1. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi20 | m | 800 |  | 0
2.2. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi25 | m | 1500 |  | 0
2.3. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi32 | m | 500 |  | 0
2.4. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi40 | m | 100 |  | 0
2.5. | Samogasiva fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi20 | m | 1000 |  | 0
2.6. | Samogasiva fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi25 | m | 2000 |  | 0
2.7. | Samogasiva fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi32 | m | 300 |  | 0
2.8. | Ravne elektroinstalacijske cijevi iz PVC-a sive boje. Otporne na pritisak, udarce, plamen i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari. Fi 21 | m | 2000 |  | 0
2.9. | Ravne elektroinstalacijske cijevi iz PVC-a sive boje. Otporne na pritisak, udarce, plamen i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari. Fi 25 | m | 500 |  | 0
2.10. | Ravne elektroinstalacijske cijevi iz PVC-a sive boje. Otporne na pritisak, udarce, plamen i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari. Fi 32 | m | 250 |  | 0
3. | Dobava, montaža,spajanje do pune funkcionalnosti i označavanje;
Vatrootporna instalacijska kutija Klasa: E90
3.1. | razvodna kutija za očuvanje funkcije 151 x 117 x 67 mm | kom | 4 |  | 0
3.2. | razvodna kutija za očuvanje funkcije 190 x 150 x 77 mm | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava, montaža,spajanje do pune funkcionalnosti i označavanje;
Vatrootporna instalacijska kutija Klasa: E90
4.1. | zidna kutija za knauf zid 1x1 | kom | 6 |  | 0
4.2. | zidna kutija za knauf zid 2x1 | kom | 4 |  | 0
4.3. | zidna kutija za knauf zid 3x1 | kom | 1 |  | 0
4.4. | stropna kutija 1x1 sa poklopcem | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža kutije 240X190X70 sa uvodnicama | kom | 5 |  | 0
6. | Dobava i polaganje cijevi za instalaciju cijevi se polažu u betonu i dijelom u zemlju, prije postave provjeriti sve sa nadzorom i voditeljem gradilište. Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i spojnice,nosači,kutije, koljena,obujmice i sl. za potpuno funkcioniranje.
6.1. | Savitljiva rebrasta dvostruka zaštitna cijev - namijenjena za mehaničku zaštitu podzemnih instalacija. 50 | m | 700 |  | 0
6.2. | Savitljiva rebrasta dvostruka zaštitna cijev - namijenjena za mehaničku zaštitu podzemnih instalacija 110 | m | 340 |  | 0
6.3. | Savitljiva rebrasta dvostruka zaštitna cijev - namijenjena za mehaničku zaštitu podzemnih instalacija 200 | m | 140 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja u iskopanu rupu betonskog šahta sa odgovarajućim željezno lijevanim poklopcima nosivosti 400 kN i otvorima za cijevi. Prije iskopa provjeriti točne konačne visine prometnice.
7.1. | MONTAŽNI BETONSKI ZDENAC 76x76x131.tip kao D1-V gornji element, tip kao D1-V poklopac komplet, tip kao D 01/400 kN uvodna ploča, S 110/50 – 2/4, 2 kom uvodna ploča, S 200/50, 2/4 2 kom | kom | 8 |  | 0
8. | Dobava i montaža kutije, prilikom betoniranja:
8.1. | instalacijsak razvodna kutija 145 x 105x 58 sa poklopcem | kpl. | 10 |  | 0
8.2. | instalacijsak razvodna kutija 150 x 105 x 55mm sa poklopcem | kpl. | 15 |  | 0
9. | Izrada protupožarnog brtvljenja svih kabelskih otvora na izlazu i ulazu kablova na granicama požarnih sektora, vatrootpornost F90 sa atestiranim materijalom, ateste i izjavu o brtvljenju predočiti na tehničkom pregledu, natpisna pločica. Detalji brtvljenja kabela dati su u prilogu projekta.
9.1. | brtvljenje otvora 30x20x20 premazanom pločom od mineralnih vlakana | kpl. | 6 |  | 0
9.2. | brtvljenje otvora 60x20x20 premazanom pločom od mineralnih vlakana | kpl. | 4 |  | 0
9.3. | brtvljenje otvora 20x20x20 premazanom pločom od mineralnih vlakana | kpl. | 4 |  | 0
9.4. | Protupožarni jastučić od mehanički čvrstih staklenih vlakana sa specijalnim punjenjem. Bez mineralnih vlakana, postojan na vremenske uvjete i otporan na vodu 0,63 kg | kpl. | 30 |  | 0
9.5. | 2-komponentna protupožarna pjena. Za brtvljenje otvora kabelskih i kombiniranih pregrada u unutarnjim prostorima; kod primjene obvezno je rabiti pištolj za potiskivanje. | kpl. | 5 |  | 0
10. | Izrada protupožarnog premaza svih kabela na granicama požarnih sektora,u ukupnoj duljini od 2m (sa svake stran po 1m) vatrootpornost F90 sa atestiranim materijalom, ateste i izjavu o brtvljenju predočiti na tehničkom pregledu. | kg | 4 |  | 0
11. | Izrada obloge PK police vatrootpornim materijalom, vatrotpornosti 120min sa atestiranim materijalom, ateste i izjavu predočiti na tehničkom u cijenu uračunat izradu potrebne podkonstrukcije, sa učvšćenjem na betonsku ploču, trasa se štiti sa 3 strane. | m | 30 |  | 0
12. | Dobava,montaža i spajanje pocinčanih kabelskih kanala (PK) s poklopcem, s pripadajućim konzolama, spojnicama (za lučna, horizontalna i vertikalana skretanja, te za međusobno spajanje polica) , odgovarajućih nosača kanala i opremom za učvršćenje na nosač kanala,s integriranom spojnicom,sa uzdužnim i poprečnom preforacijom,izjednačanjem potencijala bez dodatnih komponenti. Kanali su predviđeni razvod instalacije po krovu objekta.U cijenu uračunati sav spojni,kutni,montažni,pričvrsni i noseći materijal.
12.1. | galvanski pocinčano prohodnih kabelskih polica za velika opterećenja s podnom perforacijom visine 110 mm -200 horizontalne police | m | 30 |  | 0
12.2. | poklopac za policu 200 ne perforirani | m | 30 |  | 0
12.3. | Komplet za pričvršćivanje polica, 10 kg, veliki adapter. Montažni sustav za pričvršćenje kabelskih polica na betonsko postolje na krovu. Komplet koji se sastoji od montažnog adaptera - i betonskog bloka 10 kg s plastičnim podnožjem | kpl. | 30 |  | 0
12.4. | ispuna police izolacijskim materijalom kao izolacijski filc debljine 5cm u cijenu uračunati rezanje i krojenje po dimenzijama police | m2 | 6 |  | 0
12.5. | galvanski pocinčan noseći profil dužine 300mm, kao odstojnik PK police od poda | kpl. | 30 |  | 0
13. | Najam i doprema na gradilište elektro motornih radnih platformi, pomičnih skela i bina za potrebe rada na povećanoj visini 2-12m. U cijenu uračunati sve potrebne troškove najma (gorivo, ovlašteni rukovditelj opremom, strojem, dovoz i odvoz na gradilište i sl.). za vrijeme izvođenja grupe radova | kpl. | 1 |  | 0
14. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
15. | Izrada geodetske snimke položenih cijevi u temljeu i zemlji, predaja 3 ovjerena primjerka invesitirou i 1 primjerak digiralno DWG i PDF na trajnom mediju (USB ili CD/DVD) | kpl. | 1 |  | 0
16. | Iskop zemljanog rova za polaganje cijevi | m3 | 240 |  | 0
17. | Zatrpavanje zemljanog rova za polaganje cijevi sitnim pjeskom i zbijanje | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO KANALI I CIJEVI |  |  |  | 0
RASVJETA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke do potpune funkcionalnosti
1.1. | oznake S1
stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1568 - 1578 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 6417 lm Ukupna snaga (P - max): 52 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 123 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 24.1 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 33 |  | 0
| rad | kompl | 33 |  | 0
1.2. | oznake S2
stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3826 lm Ukupna snaga (P - max): 31 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 123 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 18 |  | 0
| rad | kompl | 18 |  | 0
1.3. | oznake S3
stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata, ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850°C) s mikroprizmatičnom difuznom PMMA optikom (DPR). Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 149 - 159 mm, H 58 - 68 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 133 - 143 mm, H 85 - 95 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1850 lm Ukupna snaga (P - max): 18 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 102 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.1 IP zaštita (min): 44 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 69 |  | 0
| rad | kompl | 69 |  | 0
1.4. | oznake S4
stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602 mm, W 592 - 602 mm, H 90 - 100 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585 mm, W 575 - 585 mm, H 115 - 125 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3334 lm Ukupna snaga (P - max): 31 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 107 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 17.1 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 46 |  | 0
| rad | kompl | 46 |  | 0
1.5. | oznake S5
stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s prizmatičnim PMMA difuzorom (PR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205 mm, W 195 - 205 mm, H 80 - 90 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3567 lm Ukupna snaga (P - max): 44 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 81 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 20 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 9 |  | 0
| rad | kompl | 9 |  | 0
1.6. | oznake S6
stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 291 - 301 mm, H 60 - 70 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1594 lm Ukupna snaga (P - max): 18 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 88 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.4 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 17 |  | 0
| rad | kompl | 17 |  | 0
1.7. | oznake S7
stropne nadgradne, direktno-indirektne svjetiljke, izrađene od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290 mm, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1697 lm Ukupna snaga (P - max): 14 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 121 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 21.2 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 2 |  | 0
| rad | kompl | 2 |  | 0
1.8. | oznake S8
zidne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 560 - 570 mm, W 31 - 41 mm, H 71 - 81 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1229 lm Ukupna snaga (P - max): 14.6 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 84 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 24.4 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina.
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
1.9. | oznake S9
Montaža na stup ili zid Optika: Satinirani opalni polikarbonatni difuzor IP zaštita: IP65 IK zaštita: IK07 Svjetlosni tok svjetiljke: 1697 lm Nominalni svjetlosni tok: 1700 lm Snaga: 14 W Svjetlosni tok izvora: 1939 lm Konzistencija boje (Initial MacAdam): 3 Faktor održavanja svjetlosnog toka: 50000h L90 B10 at 25°C Boja LED izvora: 3000K, CRI>90 Temperatura boje svjetla (CCT): 3000 K Indeks odziva boje (CRI): 90 Driver: LED predspojna naprava konstantnog izlaza Napajanje: 230V 50Hz Težina: 0.9 kg Distribucija svijetla: S_DI Materijal: Polikarbonat Senzor: Bez osjetnika (senzora)
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
1.10. | oznake P1
zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| materijal | kompl | 42 |  | 0
| rad | kompl | 42 |  | 0
1.11. | oznake P2
nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 340 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| materijal | kompl | 11 |  | 0
| rad | kompl | 11 |  | 0
1.12. | oznake EM1
ugradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete s univerzalnom optikom, IP zaštite 20, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 190 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| materijal | kompl | 24 |  | 0
| rad | kompl | 24 |  | 0
1.13. | oznake EM2
nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete s univerzalnom optikom, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskih puteva, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 330 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 3W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine.
| materijal | kompl | 17 |  | 0
| rad | kompl | 17 |  | 0
1.14. | oznake VS1
zidnog nadgradnog reflektora, izrađenog od aluminija, elektrostatski plastificiranog s zaštitnim zaslonom od kaljenog sigurnosnog stakla, asimetričnog snopa svjetlosti. Izvor: LED moduli velike snage. Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 228 - 238 mm, W 59 - 69 mm, H 272- 282 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4300 lm Ukupna snaga (P - max): 38 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 113 lm/W IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 5 godine.
| materijal | kompl | 12 |  | 0
| rad | kompl | 12 |  | 0
1.15. | oznake VS2
LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, aluminijsko kućište, pokrov optike od stakla ili polikarbonata, snage 62W, svjetlosni tok svjetiljke 6140lm, 3000K, CRI≥80, IP66, IK08, CLII, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA), životni vijek svjetiljke minimalno 100.000 sati pri 94% svjetlosnog toka, predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine svjetlosnog toka, udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke mora biti 0%
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
2. | Dobava, montaža i niveliranje čelične cijevne vruće pocinčane konzole za montažu svjetiljke, duljine kraka l=900mm, visine konzole h=500 mm, za montažu na stup s naglavnikom ɸ 60 mm
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
3. | Dobava, montaža i niveliranje čelične cijevne vruće pocinčane konzole, duljine 25cm, za montažu jedne svjetiljke na fasadu
| materijal | kompl | 12 |  | 0
| rad | kompl | 12 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje čeličnog cijevnog konusnog stupa visine h = 4m, za treću vjetrovnu zonu, stup ima antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, stup je opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa Ф 60mm
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
5. | Izrada betonskog temelja za u tlo dim. 100x100x100 cm (širina x dužina x dubina), odgovrajućom markom betona, armaturom i sa sidrenim vijcima (4xM24) i uvodnim cijevima za stup vanjske rasvjete
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
6. | Dobava,montaža i spajanje nosača kamera na rasvjetne stupe sa svim spojnim i montažnim materijalom
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
7. | Ispitivanje sustava rasvjete po sljedećim parametrima: - automatski start kod nestanka mrežnog napona po razdjelnicima, - vrijeme trajanja autonomije, - nivo osvijetljenosti na evakuacionim putevima u uslovima nestanka mrežnog napona - nivo osvijetljenosti na radnim mjestima - nivo osvijetljenosti vanjskog perimetra - uz izdavanje odgovarajućeg zapisnika od strane ovlaštene ustanove. | kpl. | 1 |  | 0
8. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sustava sa ucrtanim i ispravnim svim oznakama ugrađenih elemenata i kabela ,trasama kabela, sa važaćim blok, jednopolnim, strujnim i shemama spajanja sa opisom funkcioniranja sustava (tlocrti u mjerilu 1:100) i predaja investitoru u pisanom obliku (3 kompleta) i digitalnom obliku (1 komplet USB u doc.,dwg. i PDF formatu). | kpl. | 1 |  | 0
9. | Usluge inženjerninga i programiranja sustava upravljanja
* niveliranje opreme
* Instalacija i podešavanje
*Izrada pripadajućih tlocrta i shema sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava za izvođenje u skladu sa odabranom opremom
* testiranje sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 mjesečno i pregled instalacije od strane dobavljača opreme
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
10. | Najam i doprema na gradilište diesel motornih radnih platformi, pomičnih skela i bina za potrebe rada na povećanoj visini 2-12m. U cijenu uračunati sve potrebne troškove najma (gorivo, ovlašteni rukovditelj opremom, strojem, dovoz i odvoz na gradilište i sl.). za vrijeme izvođenja grupe radova | kpl. | 1 |  | 0
11. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
12. | Izrada potrebnih uputa za upravljanje i korištenje sustava u opisnom i slikovnom obliku i predaja investitoru u pisanom obliku (3 kompleta) i digitalnom obliku (1 komplet USB u doc. i PDF formatu). Sve upute na Hrvatskom. | kpl. | 1 |  | 0
| RASVJETA |  |  |  | 0
INSTALACIJSKI MATERIJAL (PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI)
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,montaža, spajanje, označavenje i programiranje do potpunoe funkcionalnsoti sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do poptune funkcionalnosti plastičnog modularnog elektroinstalacijskog materijala crne mat boje ili po odabiru projektanta interijea, ravnih linja. Svakom stavkom ukalkulrati elemente, kutije, nosive okvire,slijepe pokrove i pokrovne pločice sve odgovarajuće elemente na istoj poziciji u prostoru potrebno je grupirati u odgovarajući modularni set.
1.1. | jednostruka šuko utičnica p/ž 16A, sa zaštitom za djecu 1x230V/16A
| materijal | kom | 54 |  | 0
| rad | kom | 54 |  | 0
1.2. | jednostruka šuko utičnica p/ž 16A, sa zaštitom za djecu i poklopcem IP44 1x230V/16A
| materijal | kom | 14 |  | 0
| rad | kom | 14 |  | 0
1.3. | dvostruka šuko utičnica p/ž 16A, sa zaštitom za djecu 2x230V/16A
| materijal | kom | 27 |  | 0
| rad | kom | 27 |  | 0
1.4. | jednostruka utičnica n/ž 16A, sa zaštnim poklopcem IP44 1x230V/16A
| materijal | kom | 22 |  | 0
| rad | kom | 22 |  | 0
1.5. | jednostruka utičnica n/ž 16A, sa zaštnim poklopcem IP44 400V/16A
| materijal | kom | 22 |  | 0
| rad | kom | 22 |  | 0
1.6. | jednostruka utičnica n/ž 32A, sa zaštnim poklopcem IP44 400V/32A
| materijal | kom | 18 |  | 0
| rad | kom | 18 |  | 0
1.7. | komunikacijska priključnica 1xRJ45 sa konektorom LAN kabel s 4 parice U/FTP, kategorije 6A, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije cat 6
| materijal | kom | 25 |  | 0
| rad | kom | 25 |  | 0
1.8. | komunikacijska priključnica 2xRJ45 sa konektorom LAN kabel s 4 parice U/FTP, kategorije 6A, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije cat 6
| materijal | kom | 2 |  | 0
| rad | kom | 2 |  | 0
1.9. | TV+SAT priključnica
| materijal | kom | 13 |  | 0
| rad | kom | 13 |  | 0
1.10. | sklopka za rasvjetu obična 10A p/ž jednostruka
| materijal | kom | 32 |  | 0
| rad | kom | 32 |  | 0
1.11. | sklopka za rasvjetu izmjenična 10A p/ž jednostruka
| materijal | kom | 26 |  | 0
| rad | kom | 26 |  | 0
1.12. | sklopka za rasvjetu križna 10A p/ž jednostruka
| materijal | kom | 5 |  | 0
| rad | kom | 5 |  | 0
1.13. | tipkalo za rasvjetu sa indikatorom i oznakom 10A p/ž
| materijal | kom | 13 |  | 0
| rad | kom | 13 |  | 0
1.14. | kutija za izjednačenej potencijala sa sabirnicom i poklopcem
| materijal | kom | 12 |  | 0
| rad | kom | 12 |  | 0
1.15. | nadgradnog senzora pokreta 360°,max 20 m, IP54, max 2000W, 2-1000lx UV otporan, -20 / +50 °C, 5 sec. – 15 min., 220 – 240 V, 50/60 Hz, visina montaže 2.5-4 m
| materijal | kom | 12 |  | 0
| rad | kom | 12 |  | 0
1.16. | PODNA PRIKLJUČNA KUTIJA
za 70-125mm podove, INOX kutija, INOX poklopac, kutija u ravnini s podom, kutni metalni nosač, metalni priključci kako slijedi:
Osnova podne kutije za visine glazure 70-125 mm za podne instalacije ispod glazure s otvorima za cijevi M20 i M32. Materijal: čelik, galvanski pocinčano.
Prihvatni lim za osnovu podne kutije za ugradnju ugradne jedinice. Montažni otvor udubljen je za 3mm (zbog mogućnosti ugradnje slijepog poklopca). Materijal: čelik, galvanski pocinčano. Debljina lima: 4mm.
Nivelirajuća odvojiva kazeta za revizijski otvor od nehrđajučeg čelika, za montažu u osnovu podne kutije. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije. Debljina podne obloge 10mm // visina 78mm.
moduli (nosači) za priključnice
priključci 4xRJ45 , 6x230V/16A
| materijal | kom | 12 |  | 0
| rad | kom | 12 |  | 0
1.17. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIJAL (PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI) |  |  |  | 0
PUNIONICA ZA E-BICIKLE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Terminal:
Terminal za punjenje 2 bicikla. Sa stalkom za 2 bicikla i mogučnošću sigurnosnog zaključavanja bicikla. Uključivo softewre za kontrolu punjenja. Pristup sustavu mora biti omogućen putem Interneta, bez porebe za instalcijom softwarea.
- omogućava registraciju i prijavu direktno na mjestu s biciklima
- napajanje 220V, 50/60 Hz
- kompletna infrastruktura za punjenje nalazi se unutar terminala
- prijenos podataka putem GSM mreže
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje izvedene instalacije
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Nabava, dopremanje i polaganje energetskog kabela NYY-J 3X4mm2
| materijal | m | 35 |  | 0
| PUNIONICA ZA E-BICIKLE |  |  |  | 0
| RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
| KABELI |  |  |  | 0
| UKUPNO KANALI I CIJEVI |  |  |  | 0
| RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIJAL (PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI): |  |  |  | 0
| PUNIONICA ZA E-BICIKLE: |  |  |  | 0
A | JAKA STRUJA UKUPNO |  |  |  | 0
B | SLABA STRUJA
EK INSTALACIJA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,doprema, unošenje, montaža i puštanje u rad do pune funkcionalnosti i označavanje - glavnog komunikacijskog razdjelnika oznake BD sa spajanjem opreme i materijala do potpune funkciomnalnosti, uklljučivo:
| ■ ormar, 800x2000x800 mm, 42U ■ prednja i stražnja perforirana dvokrilna vrata s bravom ■ krovna ploča modularna za uvod kabela i otvorima za ventilatore ■ 2×19" nosači opreme podesivi po dubini, krovni odstojnici za pasivnu ventilaciju | kom | 1
| ■ l - ventilirano podnožje, 800x100x800 mm | kom | 1
| ■ - bočne stranice, 800x2000 mm (2kom/pak) | kom | 1
| ■ - set za ventilaciju, krovna ploča sa 2 x ventilator + termostat | kom | 1
| ■ - vertikalni kabelski kanal, 42U | kom | 4
| ■ - PVC džep za dokumentaciju, A4 | kom | 1
| ■ - set za uzemljenje | kom | 1
| ■ - vijak + kavezna matica, M6 (50kom/pak) | kom | 1
| ■ - naponska letva, 5 x 230V s prednaponskom zaštitom, 19", 1U | kom | 4
| ■ FO panel, 24xLC Duplex, 19", 1U | kom | 1
| ■ 24-port panel, Cat.6a, FTP, 19", 1U, sa konektorima | kom | 5
| ■ LC/LC Duplex SingleMode adapter | kom | 6
| ■ LC SingleMode "pigtail", 9/125 µm | kom | 12
| ■ varenje niti sa zaštitnom cijevčicom | kom | 12
| ■ kazeta za varenje | kom | 1
| ■ 50-port ISDN panel, Cat.3 | kom | 1
| ■ horizontala vodilica kabela, 19", 1U | kom | 8
| ■ UPS, 3000VA/2700W: ■ Hermetički zatvorena baterija bez održavanja, zamjenjiva u radu (hot-swappable) ■ 19" 2U, uključivo RackMount set za montažu, ■ SNMP komunikacija, uključivo mrežna kartica, USB port, RS232 serial ■ udaljeno isključivanje RPO / udaljeno isključivanje i uključivanje u slučaju nužde ■ dimenzije: 131 x 441 x 522 mm, 3U | kom | 1
| ■ ostali spojni, vezni i potrošni materijal | kom | 1
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava,označavanje na oba kraja, polaganje kabela dijelom u plastične cijevi Cs a dijelom na PK kanale LAN kabel s 4 parice, kategorije 6a, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije ■ LS0H, 4x2xAWG 23/1, Class E, ISO/IEC 11801 ■ s označavanjem na oba kraja oznakama otpornim na vlagu i prljavštinu
| materijal | m | 8151 |  | 0
| rad | m | 8151 |  | 0
3. | Dobava,označavanje na oba kraja, polaganje kabela dijelom u plastične cijevi Cs a dijelom na PK kanale LAN kabel s 4 parice, kategorije 7, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije i zajedničkim opletom, UV otporan ■ LS0H, 4x2xAWG 23/1, Class E, ISO/IEC 11801 ■ s označavanjem na oba kraja oznakama otpornim na vlagu i prljavštinu
| materijal | m | 800 |  | 0
| rad | m | 800 |  | 0
4. | Dobava, montaža i konektiranje jednostruke nadžbukne priključnica za montažu na PK kanal, ili sl. u prostor spuštenog stropa: ■ s označavanjem priljučnice tiskanim ispisom oznaka | kom | 1
| ■ RJ-45 modul , Cat.6A , FTP | kom | 1
| ■ PVC nadžbukna kutija dimenzija: 40x25x60 mm | kom | 1
| materijal | kpl. | 17 |  | 0
| rad | kpl. | 17 |  | 0
5. | Dobava i spajanje prespojniih "patch" kabela 24 AWG, S/FTP, Cat.6A, tvornički predkonfekcioniranih s 2 x RJ-45 konektorima ■ 2 m duljine, boja: žuta
| materijal | kom | 114 |  | 0
| rad | kom | 114 |  | 0
6. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih LAN kabel s 4 parice, kategorije 6A, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije veza ■ sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 za "Class E" (Cat.6), "Permanent Link" ■ rezultate dostaviti u elektroničkom obliku sortiranim po telekomunikacijskim područjima, s odgovarajućim oznakama | kpl. | 114 |  | 0
7. | Ishođenje i dobava proizvođačkog ("End To End") jamstva na ime investitora u trajanju od minimalno 25 godina za lokaciju koja je predmet radova ■ jamstvo se odnosi na kompletan komunikacijski kanal (panel, kabel, priključnica) u horizontalnom i vertikalnom razvodu od jednog proizvođača opreme | kpl. | 1 |  | 0
8. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
9. | Usluge inženjerninga i programiranja sustava
* programiranje opreme
*Izrada pripadajućih tlocrta sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava skladu sa odabranom opremom
* testiranje sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 mjesečno i pregled instalacije od strane dobavljača opreme
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
10. | Kontakt sa telekom operaterima prije početka radova za potrebe iskločenja postojeće EK trasa u blizini lokacije izvođenja radova | kpl. | 1 |  | 0
11. | Kontakt sa telekom operaterima za potrebe priključenja objekta na EK instalaciju | kpl. | 1 |  | 0
| EK INSTALACIJA |  |  |  | 0
TV INSTALACIJA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnosti antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| Aluminijski dvodjelni stup | kom | 1
| Obujmica za pričvrščenje | kom | 2
| Obujmica za sidrenje | kom | 2
| Obujmica za uzemljenje | kom | 2
| Poklopac za stup | kom | 1
| UKV antena | kom | 1
| UHF antena | kom | 2
| Sat antena | kom | 1
| LNB Quattro wideband | kom | 2
| Nosač dva LNB-a | kom | 2
| Ormarić limeni N/Ž , 600x800x200 mm | kom | 1
| Pojačalo | kom | 1
| Multiprekidač 9/16 wideband | kom | 1
| Optical LNB | kom | 1
| Optical receiver, quattro and DTT outputs 2x(290-1950) & 2x(1100-2150) MHz, 87.5-240/ 470-790 MHz, level 80 dBµV, FC/UPC | kom | 1
| Atenuator f 20db | kom | 10
| Atenuator f 10db | kom | 20
| Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 6
| Adapter f quick M - f quick M | kom | 9
| DC blok (otpor zaključni) | kom | 1
| optički konektori | kpl | 1
| ispravljač | kpl | 1
| Konektori | kpl | 1
| odvodnici prenapona | kpl | 1
| Nespecificirani materijal i pribor za potpuno funkcioniranje sustava | kpl | 1
| materijal | kpl | 1 |  | 0
| rad | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava,označavanje na oba kraja, polaganje kabela dijelom u plastične cijevi Cs a dijelom na PK kanale bakrenog koaksijalnog kabela 75 Ohm-a | m | 1215 |  | 0
3. | Dobava,označavanje na oba kraja, polaganje kabela dijelom u plastične cijevi Cs a dijelom na PK kanale svjetlovodnog kabela s 8 niti monomodni | m | 60 |  | 0
4. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
5. | Usluge inženjerninga i programiranja sustava
* programiranje opreme
*Izrada pripadajućih tlocrta sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava skladu sa odabranom opremom
* testiranje sustava i puštanje u rad sustava.
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 mjesečno i pregled instalacije od strane dobavljača opreme
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
6. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi40 | m | 300 |  | 0
7. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi25 | m | 500 |  | 0
8. | Ispitivanje i mjerenje na svakoj utičnici i puštanje u rad. Atestiranje ZAS-a od strane ovlaštene ustanove.Prije postavljanja stupa mjerenjem odrediti najpovoljnije mjesto | kpl. | 1 |  | 0
| TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
OPĆI RAZGLAS
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,doprema, unošenje, montaža i puštanje u rad do pune funkcionalnosti i označavanje opreme sa spajanjem opreme i materijala do potpune funkciomnalnosti, uklljučivo:
1.1. | panel sekvencijalnog uklopa | kpl. | 1 |  | 0
19" rackmount panel s prekidačem za sekvencijalno uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale, ugrađen svijetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 7 izlaza, osigurač 6-12A. Uključena zaštita za centralu
1.2. | panel audio DSP obrade signala | kpl. | 1 |  | 0
Općenito: DSP procesor / digitalni audio server s uključenim mrežnim modulom za potrebe prijenosa / razmjene audio signala (minimalno 128 x 128 audio kanala), kontrolnih signala i video signala malih latencija (2ms, end to end). Sadržana AEC tehnologija (Acoustic Echo Cancellation) na svim audio ulazima. Minimalno 12 balansiranih mic/line audio ulaza i 8 nezavisnih balansiranih mic/line audio izlaza sa 8 dodatnih podesivih USB audio kanala , Spojivost: 1x RJ45 VoIP (2 kanala), 1x RJ45 (Gigabit Ethernet), 1x RJ45 audio AVB, 1x RJ11 telefon (FXO), 1x RS232, 1x USB, 1x Logic I/O (4 kanala "General Purpose Input & Output"), 12x balansirani mic/line audio ulaz, 8x balansirani analogni mic/line audio izlaz. Ostale karakteristike: podešavanje i kontrola (mixers, equalizers, filters, crossovers, dynamics, routers, delays, controls, meters, generators, diagnostics...), integrirani VoIP (SIP v2.0 ili noviji), POTS i USB audio, ugrađena tehnologija raspoznavanja razlike između glazbe i govora (sprječava bespotrebnu aktivaciju AGC-a), standardno FXO telefonsko sučelje (RJ11), 2-linijski OLED ekran osjetljiv na dodir (kapacitivni touch), frekventni odaziv: ne manji od 20Hz-20kHz, THD: < 0.006%, dinamički raspon: > 108dB, phantom napajanje: +48VDC (7mA/input), A/D - 24-bitni D/A konverter, 48kHz rata uzorkovanja), 8 USB audio kanala (48kHz rata uzorkovanja).
1.3. | panel mrežnog proširenja upravljačkog sučelja | kpl. | 1 |  | 0
Ukupno 16 "logičkih" programibilnih konektora (mogu biti izlazi ili ulazi). Programibilni - ulazni mogu biti beznaponski kontakti ili 5V TTL a na izlazima može biti maksimalnih 40V/300mA. 4 konekcije mogu biti korištene kao "voltage control" ulazi.
1.4. | panel gigabitnog mrežnog 24-portnog PoE+ preklopnika | kpl. | 1 |  | 0
upravljivi L2 mrežni gigiabitni PoE preklopnik, 24x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) PoE porta, 2x instaliranih SFP modula (1/10GbE). Sadržan procesor (min. 800 MHz) i 512MB SDRAM interne memorije (256MB flash memorija). Minimalni ukupni budžet PoE napajanja : 195W. Podržani mrežni standardi: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. POdrška za QoS, preslikavanje portova, kontrola protoka, agregacija linkova, auto MDI/MDI-X, VLAN podržano (min. 256), IP usmjeravanje, aktivna detekcija veze, podrška za jumbo frame-ove, IGMP snooping, podržan SSH/SSL, DHCP (client & snooping), BPDU filtriranje. Prijenos podataka: 52 Gbit/s, kapacitet: 38,68Mpps, min. 16000 adresa, latencija < 5,2µs @10 Gbps, < 2,8µs @1000 Mbps.
1.5. | modularni audio player, kučište za ugradnju kartica | kpl. | 1 |  | 0
profesionalni modularni audio sustav s kućištem za smještaj min. 4 kartice različitih izvora zvuka (istovremeni nezavisni rad svake pojedinačne kartice). Uređaj sadrži ugrađen web server (HTML5), 2,8" TFT ekran na prednjoj ploči, 4 USB porta, zvučnik s potenciometrom za slušanje pojedinog izvora, RS232 & TCP/IP sučelje za kontrolu, opcionalno sučelje za smještaj kartice za prijenos audio signala putem LAN mreže, te pripadajući softver za kontrolu izvora
1.6. | modul kartice Internet audio reproduktora / streamera | kpl. | 2 |  | 0
kartica audio izvora - internet radio streamer s USB podrškom za reprodukciju uslijed nestanka internet veze. Baza s unešenih preko 30000 internet radio postaja / kanala, mogućnost pohrane 7 memoriranja do 100 različitih unosa, balansirani stereo audio izlaz (2x 3-pinski terminal blok), USB sučelje (podržani FAT16 i FAT32), RJ45 LAN port. Podrška za audio formate: MP3, WMA, AAC. Izlazni nivo: +8 dB ~ -92 dB, THD+N (@ 1 kHz): < 0.07%
1.7. | modul kartice AM/FM prijemnika | kpl. | 1 |  | 0
kartica audio izvora - DAB/DAB+ & FM tuner, RDS, ručna i automatska pretraga, balansirani stereo audio izlaz, 1x antenska priključak (F tip, 75Ω), mogućnost memorijske pohrane min. 10 stanica, mono/stereo način rada, podesivi izlazni nivo audio signala, podrška za DRC (dynamic range compression)
1.8. | panel profesionalnog mrežnog audio reproduktora | kpl. | 1 |  | 0
Interaktivni mrežni audio player s ugrađenim audio mixerom, ARM proceosorom i proširivom pohranom podataka (USB, micro SD-HC). Uređaj sadrži sljedeća sučelja: 8 individualno konfigurabilnih "logičkih" ulaza/izlaza, 1x RS485, 1x USB, 1 xmicro USB, 1x MicroSD, 1xLAN, 4x tipke, 1x programibilni relejni izlaz (NO/NC), 1xIR input. Podrška za MP3 i WAV formate, unutrašnji DSP procesor, ugrađen WEB server (podešavanje mreže, sat, funkcija kalendara),TELNET kontrola,integrirani RTC (realtime clock). Mogućnost napajanja 12-24V. U kompletu sa spojnim kabelima za povezivanje reproduktora do pune funkcionalnosti.
1.9. | panel modula prisilnog prioritetnog uklopa za linije sa sadržanim atenuatorima / regulatorima zvuka sljedećih | kpl. | 2 |  | 0
prisilni uklop/aktivacija atenuatora na šest linija prilikom reprodukcije alarmne (i/ili) drugih poruka. Koristi se 3. žica zvučničke linije.
1.10. | panel profesionalnog 4-kanalnog pojačala snage | kpl. | 2 |  | 0
profesionalno 19" rackmount 4-kanalno pojačalo snage 4x 80W@100V / 4Ω. Potenciometar za kontrolu nivoa signala (gain) i sklopka za HP filter (400Hz) zasebno za svaki izlani kanal. SNR: > 100dB. THD+N (@1kHz): < 0.3%. Ugrađen sustav zaštite pojačala od DC kvara, kratkog spoja, pregrijavanja i prepobude s funkcijom limitacije signala kada je potrebno. Ulazi: 4x 3-pinski terminal blok Link" funkcija Izlazi: 4x 4-pinski terminal blok. 1HE
1.11. | panel profesionalnog 4-kanalnog pojačala snage | kpl. | 1 |  | 0
Mrežna stanica za punjenje s najmanje 2 utora koja omogućuju punjenje i smještaj za bilo koju kombinaciju dva odašiljača (ručnog ili džepnog) Kad je stanica spojena na mrežu, status punjenja svakog odašiljača se može vidjeti daljinski, a do četiri jedinice mogu se povezati zajedno pomoću zajedničkog napajanja i mrežnog povezivanja.
1.12. | Podni mikrofonski stalak s preklopnom rukom | kpl. | 1 |  | 0
profesionalno 19" rackmount 4-kanalno klase D pojačalo sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije,jednostavan način za kontroli postavki učitavanjem unaprijed postavljenih postavki putem USB utora na prednjoj strani ,snage 4x 2400W@100V/8Ω.Intuitivno grafičko sučelje na 2.5'"LCD zaslonu za jednostavnu konfiguraciju.Daljinski nadzor RS-232, SNR: >705dB. THD+N (@1kHz): < 0.05%. Ugrađen sustav zaštite pojačala od DC kvara, kratkog spoja, pregrijavanja i prepobude s funkcijom limitacije signala kada je potrebno.Moguće proširenje s Dante modulom.Ulazi: 4x XLR-/ 3-pinski terminal blok,Izlazi: 4-pinski terminal blok. Visina 2HE.Uključen modul Dante™ audio mrežno sučelje 4 ulaza / 4 izlaza
1.13. | 19" samostojeći minirack ormar za smještaj opreme, ožičen,ispitan do pune funkcionalnsoti s uključenim svim potrebnim sitnim priborom i materijalom | kpl. | 1 |  | 0
crni metalni 19" samostojeći rack ormar s prednjim vratima, unutarnje instalacijske visine minimalno 18HE s uključenim ventilacijskim panelom s perforacijama i gumenič "čepovima" tj. nogicama. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Tlocrtna dimenzija ormara (š x d): 600 x 600 mm
1.14. | Ugradni zvučnik | kpl. | 20 |  | 0
Tip: 2-way HiFi, Woofer: 6.5” (+polipropilen +gumeni rub), Visokotonac: 1”, Nazivna snaga pri 16Ω: 40 W, Muzička snaga pri 16Ω: 60 W, Nazivna snaga pri 100V: 6 W, Muzička snaga pri 100V: 10W, Odabir snaga: 1.5W – 3W – 6W, Nazivna impedancija zvučnika: 16 Ω /100V, Frekventno područje: 60 Hz – 20 kHz, Dimenzije izreza za montažu zvučnika: 186 mm, Ugradna dubina zvučnika: 80 mm, Vanjski promjer zvučnika: 205 mm, SPL 1W/1m: 92Db, IP: 54, Boje bijela
1.15. | Ugradni zvučnik | kpl. | 5 |  | 0
Vanjski promjer: 250 mm, Promjer izreza za montažu: 223 mm, Instalacijska dubina: 87 mm, Tip: 2-way, Woofer: 8″, Tweeter: 1″, Snaga: 100W @16Ω, Snaga: 20-10-5-2.5W @100V/70V, SPL @1W/1m: 88 dB, Max SPL @1m: 108 dB, Frekventni odaziv: 50Hz – 20kHz, Vertikalna disperzija (1kHz): 180°, Boja: bijela, Težina (neto): 1.45 kg
1.16. | Nadgradni zvučnik | kpl. | 9 |  | 0
Dvosistemski nadgradni zvučnik u ABS (Bass reflex) kučištu sa ugrađenim 5.25” wooferom i 1" visokotoncem. Snaga: 3-30W@100V / 80W@16Ω (RMS rated), SPL 1w/1m: 88 dB (max. 107dB, kontinuirano), Frekventno područje: 70Hz-20kHz, Kut disperzije @1kHz: 180°. Pribor za montažu na zid uključen (nosači).Dimenzijer 170 x 260 x 180 mm, (širina x visina x dubina) ( (+/-5%). Boja bijela
1.17. | VISEĆI STROPNI ZVUČNIK | kpl. | 7 |  | 0
Dvosistemski sferni zvučnik sa 8" wooferom + 1" visokotoncem, smještenim u posebno dizajniranu specijalnu disperzijsku kuglu koja daje disperziju zvuka na 360° snage (AES Rated): 20W@8Ω / 5-10-20W@100V, SPL 1 w/1 m: 95 dB, Frekventni raspon: 80Hz - 18kHz, Disperzija zvuka: 360°, IP63
1.18. | NADGRADNI ZVUČNIK S NOSAČEM | kpl. | 14 |  | 0
Zvučnički projektor u zatvorenom pojačanom ABS kućištu (IP54). Sadrži 5,25"" HD woofer Frekventni raspon: 120Hz-15kHZ, SPL 1W/1m: 92 (max SPL@1m: 107dB). Snaga zvučnika (RMS): 30 - 15 - 7.5 - 4/100V, 30W @8Ω Disperzija zvuka@1kHz: 180°.
1.19. | REGULATORA ZVUKA ATENUATORA | kpl. | 14 |  | 0
komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu u bijeloj boji / ugradnju u kutiju fi60. Ukupno 8 pozicija, snaga: minimalno 60W@100V. Sadrži funkciju prisilnog uklopa preko 3. žice kabelske linije. Uključena ugradna kutija fi60 mm.
1.20. | STOLNA POZIVNA STANICA / KONZOLA | kpl. | 1 |  | 0
mrežna (Gigabit Ethernet, RJ-45) programibilna komunikacijska konzola sadržana od baze i mikrofona. Baza sadrži prednji LCD ekran za prikaz informacija, minimalno 10 programibilnih tipki, podržane mrežne i AVB standarde, mogućnost pohrane 999 predprogramiranih pozivnih funkcija putem 10 tipki, 16 nivoa prioritea, mogućnost snimanja 10 poruka te pohrana u lokalnu memeoriju do ukupne dužine 50 minuta, ugrađena lokalna DSP obrada zvuka, "Push-to-talk" tipka s indikacijom statusa, PoE+ napajanje (IEEE 802.3at Class 3, 15.4W), zaštita mikrofona putem PIN-a. Mikrofon ima sljedeće karakteristika: guščji vrat minimalno 338mm, MEMS tip mikrofona, kardioidna karakteristika, frekventni odaziv: (150Hz - 16kHz): ±3dB, SNR: >76dB, maksimalni SPL (THD+N < 1%): 109dB.a
1.21. | ZIDNI MREŽNI PROGRAMIBILNI OLED KONTROLER OSJETLJIV NA DODIR | kpl. | 1 |  | 0
Programibilni zidni kontroler. Upravljanje i pokretanje do 32 programibilno podesive akcije (podešavanje glasnoće, pozivanje scena, odabir izvora, upravljanje sustavom, ..).. Visoko-kontrasni OLED ekran sa grafičkim sučeljem za navigaciju kroz izbornik. Kapacitivni touch scroll wheel za upravljanje. Povezivanje putem IDC ili RJ45 konektora (CAT-5/6/7). Napajanje: PoE Class 1 (max. 3.2W). Postava na kutiju fi60.
1.22. | ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE | kpl. | 4 |  | 0
Komplet zidne priključne kutije u bijeloj boji sadržane od: ugradna kutija fi 60, moduli: RJ45+slijepac
1.23. | ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE | kpl. | 6 |  | 0
Komplet zidne priključne kutije u bijeloj boji sadržane od: ugradna kutija,1x7M nossač, maska moduli: 2x230V, 2XRJ45, 1xTV+SAT
1.24. | TV KOMPLET DIJAGONALE 75" | kpl. | 6 |  | 0
LCD TV ekran dijagonale 75" (189cm) s Direct LED LCD tehnlogijama i operativnim sustavom, webOS Smart TV i ugrađenim zvučnicima (20W). Nativna razlučivost: 3840x2160. Active HDR tehnologija.Digitalni TV prijemnik: DVB-T2/C/S2. 1x HDMI 4K/2K, ARC (Audio Return Channel), 2x USB, 1x LAN, ), , 1x CI Slot: 1, 1x RF Ulaz: 1 (RF, Sat), 1x WiFi: 802.11ac, Bluetooth, 1x Digitalni audio izlaz (optički)
1.25. | ZIDNI NOSAČ ZA TV EKRAN | kpl. | 6 |  | 0
Zidni 3d nosač TV ekrana, TÜV certificiran, podržano 200x200 do 800x600mm, minimalna udaljenost od zida: maksimalno 670mm, broj okretnih točaka 3, nagib nosivost do 10°: MAX 80kg. Boja: crna.
1.26. | PODNA PRIKLJUČNA KUTIJA | kpl. | 6 |  | 0
za 70-125mm podove, INOX kutija, INOX poklopac, kutija u ravnini s podom, kutni metalni nosač, metalni AV priključci kako slijedi:
Osnova podne kutije za visine glazure 70-125 mm za podne instalacije ispod glazure s otvorima za cijevi M20 i M32. Materijal: čelik, galvanski pocinčano.
Prihvatni lim za osnovu podne kutije za ugradnju ugradne jedinice. Montažni otvor udubljen je za 3mm (zbog mogućnosti ugradnje slijepog poklopca). Materijal: čelik, galvanski pocinčano. Debljina lima: 4mm.
Nivelirajuća odvojiva kazeta za revizijski otvor od nehrđajučeg čelika, za montažu u osnovu podne kutije. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije. Debljina podne obloge 10mm // visina 78mm.
moduli (nosači) za priključnice
Priključci 1xHDMI, 4xRJ45 , 5x230V/16A
1.27. | AV priključni modul za GB3 standard - HDMI F | kpl. | 6 |  | 0
priključni HDMI + Ethernet modul pola veličine ploče, spajanje na stražnju - kabel + utičnica po kutem od 90°. Materijal: anodizirani aluminij. Potrebna dubina za ugradnju do 32mm.
1.28. | HQ HDMI KABEL SLJEDEĆIH | kpl. | 6 |  | 0
"High–Speed triple shielding" HDMI kabel s podrškom za 4K@60Hz (4:4:4) rezolucije, Deep Color, x.v.Color, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 24K pozlaćeni kontakti / konektori, "Pull–Resistant" tehnologija - konektor koji spriječava "slučajno" izvlačenje / odspajanje (tzv. "LOCK" konektor - 6kg otpor pri izvlačenju), data rate: 7.65 Gbps . Dužina kabela: 10,6m (+/-5%)
1.29. | ELEKTRONSKIH SIRENA | kpl. | 1 |  | 0
Elektronička sirena, kružno širenje zvuka 112dB-a na 30 metara od sirene, aluminijski zvučnici-trube, 6 kompleta s pobuđivačima i kabelima, metalni kabinet s bravom, digit. pojačala, baterija želatinasta, mikrofon, komunikacijsko kontrolna jedinica (matična ploča, upravljački panel s tipkovnicom i LCD ekranom, signal generator, komunikacijski kontroler za vezu telefonom). Glava sirena za postavu na stupu s prirubnicom, ožičena i spremna za montažu kod krajnjeg kupca (digne se dizalicom na mjesto montaže). Pribor za montažu na objekt prema izmjeri na lokaciji montaže. Uključeno: - izrada elaborata izvedenog stanja nakon montaže sirene, - korisnička dokumentacija, - obuka kupca za rad sa sirenom i sustavom, - podrška kod uključivanje u rad i nadzor za montažu.
2. | Dobava,označavanje na oba kraja, polaganje kabela dijelom u plastične cijevi Cs a dijelom na PK kanale kabela
2.1. | Fleksibilni kabel 3x1,5mm². Konstrukcija pojedinog vodiča 28 x 0,25mm, . Otpor vodiča 13,3 Ω/km. Vodič je goli bakreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / EN50399 CPR Euroclass / 16 AWG Izolacija: je polyolefin 7 mm s koncentrično použenim žilama i označenim bojom. Otpornost prema gorenju: EN 60332-1-2.Izgaranje plinova kabela IEC 60754 .Gustoća dima IEC 61034. | m | 1200 |  | 0
2.2. | Fleksibilni kabel 3x1,5mm². Konstrukcija pojedinog vodiča 30 x 0,25mm, minimalne debljine izolacije 0,7mm. Otpor vodiča 13,3 Ω/km. Vodič je goli bakreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295. Izolacija: je PVC smjesa TI2 s koncentrično použenim žilama i označenim bojom. Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1 | m | 2300 |  | 0
2.3. | Fleksibilni kabel 3x2,5mm². Konstrukcija pojedinog vodič 40 x 0.263, Otpor vodiča 7,98 Ω/km. Vodič je goli bakreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 EN50399 CPR/ 13 AWG. Izolacija:polyolefin 3.0 mm koncentrično použenim žilama i označenim bojom. Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1 | m | 400 |  | 0
2.4. | Fleksibilni kabel 2x4,0mm². Konstrukcija pojedinog vodič 48 x 0.31, Otpor vodiča 4,95 Ω/km. Vodič je goli bakreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 61034 / EN 50267-2-1 CPR/ 11 AWG. Izolacija:polyolefin 4.0 mm koncentrično použenim žilama i označenim bojom. Otpornost prema gorenju: IEC 60754 | m | 800 |  | 0
2.5. | Robusni i gipki instalacijaki kabel otporan na ulja i vanjske uvjete. Bakreni pokositreni finožični vodič klase 5, presjeka 2x 2,5mm². Izolacija od gumene mješavine na temelju etilen-propilena, plašt od poliuterana (otpornost izolacije >100 MΩ x km). Konstrukcija pojedinog vodiča: 30x0,25mm, vanjski promjer ne veći od 9,8mm, otpor vodiča pri 20 °C: 13,7Ω/km. Temperaturni uvijeti: -40 °C do +90 °C. Otpornost na ozon, kisik, UV-zrake, benzin, vlagu, ulja, masti, trenje i trganje. | m | 800 |  | 0
2.6. | Dobava i polaganje LAN kabel s 4 parice, kategorije 6a, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije ■ LS0H, 4x2xAWG 23/1, Class E, ISO/IEC 11801 ■ s označavanjem na oba kraja oznakama otpornim na vlagu i prljavštinu | m | 1000 |  | 0
3. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi40 | m | 300 |  | 0
4. | Fleksibilne podžbukne cijevi za beton izrađene od polietilena visoke gustoće. Otporne na udarce, pritiske i vanjske utjecaje kao što su voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari.Visoko kvalitetne rebraste elektroinstalacijske cijevi za srednja opterećenja imaju široku primjenu pri izradi elektroinstalacija polaganjem u beton. Temperatura primjene od -25°C do + 90°C. fi25 | m | 500 |  | 0
5. | Usluge inženjerninga i programiranja razglasnog sustava
* programiranje opreme
* Instalacija i podešavanje
*Izrada pripadajućih tlocrta i shema sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava za izvođenje u skladu sa odabranom opremom
* testiranje sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 mjesečno i pregled instalacije od strane Dobavaljača opreme
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
6. | Izrada potrebnih uputa za upravljanje i korištenje sustava u opisnom i slikovnom obliku i predaja investitoru u pisanom obliku (3kompleta) i digitalnom obliku (1 kpl.et USB u doc. i PDF formatu). Sve upute na Hrvatskom. | kpl. | 1 |  | 0
7. | Probno puštanje u rad | kpl. | 1 |  | 0
8. | Najam i doprema na gradilište diesel motornih radnih platformi, pomičnih skela i bina za potrebe rada na povećanoj visini 2-12m. U cijenu uračunati sve potrebne troškove najma (gorivo, ovlašteni rukovditelj opremom, strojem, dovoz i odvoz na gradilište i sl.). za vrijeme izvođenja grupe radova | kpl. | 1 |  | 0
9. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
| OPĆI RAZGLAS |  |  |  | 0
WiFi OPREMA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad mrežnog preklopnika Switch, 24x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 4x 1G SFP uplink ports upgradable to up to 4x 10G SFP+ with license, 370W PoE budget, basic L3 (static routing and RIP)
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad AP-a, 867 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s,
| materijal | kpl. | 3 |  | 0
| rad | kpl. | 3 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad AP-a,dual band 11ac indoor AP 2x2:2
| materijal | kpl. | 14 |  | 0
| rad | kpl. | 14 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja SFP modula
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
5. | Dobava, podešavanje i puštanje u rad noviji virtualni uređaj
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
6. | Jednokratna licenca za AP management ukljuičivo podrška "Associate Partner Support"
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
7. | Obuka korisnika | n/s | 24 |  | 0
8. | Kontrolno mjerenje na lokaciji i određivanje točnih pozicija access pointova | kpl. | 1 |  | 0
9. | Usluge inženjerninga i programiranja
* programiranje opreme
* Instalacija i podešavanje softvera i aplikacije za upravljanje
*Izrada pripadajućih tlocrta sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava skladu sa odabranom opremom za izvođenje na gradilištu
* integracija sustava
* testiranje sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 puta mjesečno, konzultacije i pregled instalacije
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
10. | Montaža i spajanje modula S/FTP i adaptera sa numeracijom za spoj pristupne točke i RJ45 priključka na stolu | kpl. | 17 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja RJ45 konektora LAN kabel s 4 parice, kategorije 6A, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije cat6 za spoj kabela i APa | kpl. | 17 |  | 0
12. | Izrada potrebnih uputa za upravljanje i korištenje sustava u opisnom i slikovnom obliku i predaja investitoru u pisanom obliku (3kompleta) i digitalnom obliku (1 kpl.et USB u doc. i PDF formatu). Sve upute na Hrvatskom. | kpl. | 1 |  | 0
13. | Probno puštanje u rad i obuka korisnika | kpl. | 1 |  | 0
14. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
| WiFi OPREMA |  |  |  | 0
IT OPREMA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava montaža i programiranje komunikacijskog preklopnika Stackable Gigabit Edge Switch ■ 24 x 100/1000 SFP, 4 x 1G/10G SFP+
| Dobava i isporuka (materijal) | kpl. | 1 |  | 0
| Montaža i spajanje (rad) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava montaža i programiranje komunikacijskog preklopnika Websmart Gigabit Ethernet Switch - PoE+ ■ 24 x 10/100/1000T, 4 x 100/1000 SFP ■ PoE Power Budget: 185W
| materijal | kpl. | 4 |  | 0
| rad | kpl. | 4 |  | 0
| IT OPREMA |  |  |  | 0
PORTAFON
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava, montaža i spajanje sa svim potrebnim materijalom za punu funkcionalnosti komplet pozivne color video tipkovnice sa sastavnim elementima za objekt * 1 kom- tipkovnica s 4 tipki * 1 kom- kamera color * 1 kom- električna brava * 1 kom- video distributor * 1 kom- čitač kartica (privjesaka) * 50 kom- kartica (privjesaka) za ulaz u zgradu
| Dobava i isporuka (materijal) | kpl. | 2 |  | 0
| Montaža i spajanje (rad) | kpl. | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje plastificirani metalni stalak visine 1m za montažu vanjsku montažu poratfona sa betonskim temeljem, sidrenim vijcima ušicom za uzemljenje, pločom za montažu portafona te zaštitnim pokrovo od kiše sa gornje strane. | kpl. | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje video govornog aparata s dva tona color 7” , zidna jedinica sa povezivanjem na wi-fi
| materijal | kpl. | 2 |  | 0
| rad | kpl. | 2 |  | 0
4. | Dobava i polaganje LAN kabel s 4 parice, kategorije 6a, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije ■ LS0H, 4x2xAWG 23/1, Class E, ISO/IEC 11801 ■ s označavanjem na oba kraja oznakama otpornim na vlagu i prljavštinu
| materijal | m | 220 |  | 0
| rad | m | 220 |  | 0
5. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
6. | Usluge inženjerninga i programiranja
* programiranje opreme
* Instalacija i podešavanje softvera i aplikacije za upravljanje
*Izrada pripadajućih tlocrta sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava skladu sa odabranom opremom za izvođenje na gradilištu
* integracija sustava
* testiranje sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 puta mjesečno, konzultacije i pregled instalacije
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
| PORTAFON |  |  |  | 0
B | REKAPITULACIJA :
| EK INSTALACIJA |  |  |  | 0
| TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
| OPĆI RAZGLAS |  |  |  | 0
| WiFi OPREMA |  |  |  | 0
| IT OPREMA |  |  |  | 0
| PORTAFON |  |  |  | 0
B | SLABA STRUJA UKUPNO |  |  |  | 0
C | SUSTAV ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,polaganje i spajanje do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom INOX okruglog vodiča Ø10mm po kosom krovu na odgovarajuće nosače uključivo dimnjake i ventilacijske otvore. | m | 175 |  | 0
2. | Dobava i postava do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom nosača držač vodiča 8-10 mm pripremljenih za okrugli i vodič za kosi krov | kom | 65 |  | 0
3. | Dobava i postava do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom nosača držač vodiča 8-10 mm pripremljenih za okrugli i vodič za ravni krov | kom | 125 |  | 0
4. | Dobava i postava do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom pričvrsnog element za rubne limove za okrugli vodič | kom | 80 |  | 0
5. | Dobava i postava do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom nosača za 16 mm hvataljke i sonde za uzemljenje, s vijkom i tiplom pripremljenih tip nosač za okrugli vodič | kom | 40 |  | 0
6. | Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa gromobranskom instalacijom, te međusobno povezivanje svih limenih dijelova krova odnosno svođenje na istu ekvipotencijalnu plohu. Stavkom obuhvatiti i sav potrebni spojni i montažni materijal i pribor : bakreno uže fi 16mm - 50m, vijci , stopice, stezaljke, sav materijal za zavarivanje ili tvrdo lemljenje. Svi spojevi moraju biti izvedeni kvalitetno i bezprijekorno. | kom | 100 |  | 0
7. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 30x4 mm u betonu za gromobranski odvod. Ucijenu uračunati križne spojnice, zidne nosače i šlicanje zida za polagane trake | m | 200 |  | 0
8. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 30x4 mm za povezivanje metalnih masa, u zgradi. | m | 100 |  | 0
9. | Izvedba spoja do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom trake Fe/Zn i ograde, te okvira prozora i vrata zavarivanjem ili s 2 vijka M-10. | kom | 40 |  | 0
10. | Spajanje do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom ormarića za glavno izjednačenje potencijala SIP ( pored GR'a ) sa bakrenom sabirnicom 60 x 10 te spajanje raznih metalnih masa, cjevovoda. Uračunati i P/F vodič: 120mm - 10m 95mm - 10m, 10mm - 20m, 6mm - 20m , stopice vijke i slično. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izrada spoja do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom sabirnice za izjednačenje potencijala i temeljnog uzemljivača trakom FeZn 30 x 4 mm. Polaže se prosječno 10m trake FeZn 30 x 4 mm. | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava, postava i spajanje do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom na odgovarajuće nosače. Ucijenu uračunati križne spojnice i nosače. • Izolirani odvodni vodič otporan na visoke napone • Bez površinskog izbijanja • Dodatna mehanička zaštita (crni plašt) • Za održavanje sigurnosnog razmaka sukladno HRN EN 62305 (VDE 0185-305-3) • Ispitan prema HRN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1/150 kA • Ekvivalentni sigurnosni razmak se ≤ 0,75 m (u zraku) i se ≤ 1,5 m (kod čvrstih materijal) • Ispitano prema IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • Bez halogena • Opterećenje vatrom 4,3 kWh/m | m | 65 |  | 0
13. | Dobava i postava zidne kutije za mjerni spoj sa poklopcem i spojnicom | kom | 13 |  | 0
14. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 40x4 mm temelju. Ucijenu uračunati križne spojnice, stezaljke za armaturu i spojni materijal | m | 340 |  | 0
15. | Dobava, polaganje i spajanje do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom zaštitnog voda na raznim metalnim masama i uređajima u objektu ( kabelski kanali, cjevi, ventilacijski kanali,hidranti i sl) te povezivanje na zaštitnu sabirnicu. Voditi po kab. kanalima a spojeve vršiti spojnicama.Stavka obuhvaća rad i slijedeći materijal za 350 spojeva (spoj= spoj metalna masa i traka):
15.1. | PVC-om izolirani vodič - finožični 6 mm2 | m | 450 |  | 0
15.2. | PVC-om izolirani vodič - finožični 10 mm2 | m | 300 |  | 0
15.3. | PVC-om izolirani vodič - finožični 16 mm2 | m | 50 |  | 0
15.4. | bakreno uže 16 mm2 | m | 150 |  | 0
15.5. | stopice, spojnice , pinovi, tuljici , zidni nosači i sl. | kpl. | 1 |  | 0
16. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm za povezivanje metalnih masa u i oko objektu | m | 300 |  | 0
17. | Dobava i postavljanje na PK kanale sabirnice za izjednačenej potencijeala | kpl. | 4 |  | 0
18. | Ispitivanje instalacije sustava i izdavanje potrebnih atesta i uvjerenja za sustava i predaja investitoru u pisanom obliku (3kompleta) i digitalnom obliku (1 kpl.et CD u doc. i PDF formatu). | kpl. | 1 |  | 0
19. | Dobava i polaganje do potpune funkcionalnosti uračunato sa svim spojnim i montažnim materijalom na zidne nosače trake FeZn 30 x 4 mm te izrada prstena za izjednačenje potencijala u prostoru razvoda,GRO,strojarnici i spajanje svih metalnih masa trakom uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal.Stavka obuhvaća rad i slijedeći materijal za 100 spojeva (spoj= spoj metalna masa i traka):
19.1. | traka Fe/Zn 25 x 3 mm | m | 100 |  | 0
19.2. | PVC-om izolirani vodič - finožični 50 mm2 | m | 15 |  | 0
19.3. | PVC-om izolirani vodič - finožični 35 mm2 | m | 50 |  | 0
19.4. | zidni nosači | kom | 100 |  | 0
19.4. | Bakreni vodič za uzemljenje (pletenica), 16x1x300mm, M8 | kom | 20 |  | 0
19.6. | stopice, spojnice , pinovi, tuljici i i sl. | kpl. | 1 |  | 0
20. | Dobava i spajanje trake u zidovima,križnom spojnicom | kom | 10 |  | 0
21. | Dobava i polaganje trake tip 20 x 3 mm za uzemljenje raznih metalnih masa ( ventilacija, prepumpavanje, vrata, stubišna ograda,okna dizala i sl,) od spoja s trakom uzemljivača u temelju do metalne mase Prosječno se polaže 15 m. | kom | 5 |  | 0
22. | Dobava, montaža i spajanje sa Al 10 mm krovnim hvataljkama, zaštitne hvataljke, sa nosačima za zaštitu opreme na krovu.
| izolirana štapna zaštitna Al hvataljka visine 2,5 m | kom | 1
| betonske postolje sa nosačem za hvataljku i utezima | kom | 1
| plastične distance dužine 80cm između opreme i Al hvataljke | kom | 2
| spojnica za spoj hvatalje i krovnog voda Al 10mm | kom | 1
| spojni i montažni materijal, vijci, tiple | kom | 1
| štapna hvataljka | kpl. | 12 |  | 0
23. | Ispitivanje instalacije uzemljenja nakon izvedbe betonske konstrukcije te izdavanje ispitnog protokola u 4 originalna primjerka. Rezultate ispitivanja unijeti u građevinski dnevnik. Ispitivanje izvesti uz suhe i sunčane vremenske prilike. O rezultatima ispitivanja upoznati nadzornog inženjera. | kpl. | 1 |  | 0
23. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
C | SUSTAV ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
D | SUNČANA ELEKTRANA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 33kVA sa sljedećim karakteristikama: Ulazne veličine -maksimalni ulazni DC napon = 1100 V -naponski MPP raspon 200V - 1000V -Startni napon = 250V -broj MPP trackera:4 -broj nizova po trackeru=2 -maksimalna nominalna radna struja po MPPT 32A Izlazne veličine: -AC snaga=33kVA Zaštitni uređaji: -zaštita zamjene polova:DA -DC prekidač:DA -odvodnik prenapona tip II na AC i DC Općenito: -stupanj zaštite: IP66 -euro učinkovitost:98.3%
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka i ugradnja uređaja za praćenje rada sustava, pohranu podataka, LAN vezu i kontrolu rada elektrane | kpl. | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka, označavanje i polaganje finožičnog, dvostruko izoliranog, pokositrenog solarnog kabela. Solarni kabel je potrebno isporučiti u različitim bojama kako bi se raspoznao pozitivni, od negativnog vodiča. Za pozitivni vodič je potrebno ugraditi crveni kabel, a za negativni vodič se ugrađuje plavi vodič. U slučaju da nije moguće isporučiti crveni, odnosno plavi vodič, može se koristiti vodič crne boje, ali je isti potrebno vidljivo označiti pripadajućom bojom. Kabel treba ima sljedeća svojstva: bež širenja plamena u okomitom snopu kabela (prema IEC 60332-3), samogasivost (prema IEC 60332-1), bezhalogenost (prema IEC 60332-3), nekorozivni plinovi izgaranja (prema IEC 69754-2) i niska gustoća dima (prema IEC 61034-2)
| H1Z2Z2-K 6 mm² | m | 380 |  | 0
4. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 12 |  | 0
5. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 12 |  | 0
6. | Dobava, isporuka,montaža i spajanje fotonaponskog modula sljedećih karakteristika: -monokristalna izvedba Električne karakteristike: -nazivna snaga Pmax=450 Wp -učinkovitost modula (STC)=20.4% -nazivni napon (Umpp)=41,30 V -nazivna struja (Impp)=10,90 A -napon otvorenog kruga (Uoc)=49,70 V -struja kratkog spoja (Isc)=11,50 A Mehaničke karakteristike: -težina: 25 kg Stavka dolazi s uključenih 1 metra kabela i M/Ž konektorima.
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža aluminijske podkonstrukcije za ugradnju fotonaponskih modula na ravnom krovu, orijentacija jug. Konstrukcija treba biti izvedena za ugradnju 3x15 panela pod kutem 10 °. Stavka uključuje isporuku i dobavu komplet podkonstrukcije sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za ugradnju 45 panela, te sav ostali montažni i spojni materijal (vijci, matice...) potreban za dovođenje do potpune funkcionalnosti. Konstrukciju je potrebno montirati na izolaciju tako da se ne ošteti.
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
8. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
9. | Usluge inženjerninga i programiranja
* programiranje opreme
* Instalacija i podešavanje softvera i aplikacije za upravljanje
*Izrada pripadajućih tlocrta sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih shema sustava skladu sa odabranom opremom za izvođenje na gradilištu
* integracija sustava
* testiranje sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 puta mjesečno, konzultacije i pregled instalacije
| Usluge inženjerninga | kpl. | 1 |  | 0
10. | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara, izveden kao zidni jednokrilni nadgradni ormar dimenzija 300x400x200mm (VxŠxD), minimalno IP44 izrađen od čeličnog lima, vrata su neprozirna. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| Rastavna sklopka 2p, 32A, 1000V-DC za fotonapon | kom | 4
| Cilindrični osigurač za fotonapon, 32A, gPV, 1000V DC | kom | 8
| Izrada sheme izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom obliku | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kom | 1
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
11. | Naponska i beznaponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije | kpl. | 3 |  | 0
12. | Puštanje u probni rad, ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane i parametriranje elektrane | kpl. | 1 |  | 0
13. | Izrada elaborata kvalitete napona (uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana sa priključenom elektranom) | kpl. | 3 |  | 0
14. | Ispitivanja elektrane prema HEP tipskom programu ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u probnom radu, te izrada prateće dokumentacije i izvješća | kpl. | 3 |  | 0
15. | Primopredaja sustava korisniku s kompletnom programskom dokumentacijom te obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci, te dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku | kpl. | 1 |  | 0
16. | Suradnja i kontakt sa elektrom do potpunog priključenja elektrane | kpl. | 1 |  | 0
D | SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0
E | DIESEL AGREGAT
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,montaža, spajanje, označavenje i programiranje do potpune funkcionalnsoti sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do poptune funkcionalnosti:
Elektroagregatsko postrojenje sa mikroprocesorskim upravljanjem namjenjeno je za automatsko, rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Sastoji se od generatorske grupe , komandnog ormara (u ormaru je ugrađen 1 četveropoln, motorni prekidač 160A sa sa elektroničkom zaštitnom jedinicom , komunikacijskim modulom, 3 kontrolnika napona400V) spremnika goriva 210l za autonomiju 15h i prateće opreme. Zvučno izolirano postrojenje.Prihvat signala nestanaka mereže sa 3 različita izvora/mjesta 3x400/230V. Primarna snaga nazivna snaga kod 3x400/230, cosfi 0.8, 50Hz, 1500 min-1 je 60kVA - struja 91 A - napon 3x400/231 V - faktor snage cos phi = 0,8 - frekvencija 50 Hz - brzina vrtnje 1500 min-1 - ugrađen prigušivač buke Snaga agregata i ostale karakteristike vrijede za uvjete rada prema propisima ISO 8528-12, klase 3 - pogonska grupa G3. POGONSKI MOTOR : , diesel, 6 cilindra, četverotaktni, 1500o/min, vodom hlađen, 12VAgregat je u zvučno izoliranoj kabini, nivo buke iznosi 65 dB(A) na 7 m. auspuh i ventilcija riješeni tipski u kontejneru agregata,sistema za daljinski nadzor Ethernet+IGS-PTM ,upravljanje preko RS485 i modbus protokola.
U stavku uključiti centriranje i niveliranje diesel generatorske grupe, te dobavu i montažu temeljnih sidrenih vijaka, te sidrenje postrojenja.
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
2. | Provjera ugradnje i podešenje svih elemenata postrojenja, probni rad;
2.1. | natakanje motornog ulja cca 30l, | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | rashladne tekućine cca 50l sa 75% antifriza | kpl. | 1 |  | 0
2.3. | goriva za probni rad 210l., u rezervaru mora ostati 75% goriva nakon probnog rada | kpl. | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje funkcionalnost i ispravnost sustava i izdavanje potrebnih atesta i uvjerenja za sustava i predaja investitoru u pisanom obliku (3 kompleta) i digitalnom obliku (1 komplet CD u doc. i PDF formatu). | kpl. | 1 |  | 0
4. | Spajanje svih međusobnih, prethodno položenih, vodova, traka, kabela i sl. na DEA postorjenju do pune funkcionalnosti postrojenja. | kpl. | 1 |  | 0
5. | Primopredaja sustava korisniku s kompletnom programskom dokumentacijom te obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci, te dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku | kpl. | 1 |  | 0
6. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
E | DIESEL AGREGAT |  |  |  | 0
F | UPS UREĐAJ
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,doprema, unošenje, montaža i puštanje u rad do pune funkcionalnosti i označavanje;
snage 30kVA slijedećih karakteristika:
ulaz
napon 380/400/415V
frekvencija 40-50Hz
ulazni faktor snage 0,98 pri 50% tereta
odvojeni ulaz ispravljača i by passa
izlaz
napon 380/400/415V
iskoristivost pri punom teretu 95,7%
iskoristivost pri 50% tereta 95,7%
frekvencija 50/60Hz
preopterećenje pri radu s mrežom - 125% / 10 minuta, 150% / 1 minuta
preopterećenje pri radu s baterijama - 150% / 1 minuta
THDU maks 2% pri 100% linearnom teretu, maks 5% pri punom nelinearnom teretu
olovne, hermetički zatvorene, bez održavanja, životni vijek 5-7 godina
atonomija 5 minuta pri nominalnom opterećenju
komunikacijsko sučelje
upravljački panel
isklop u slučaju nužde
hrvatski certifikati za sugurnost u radu i RF sigurnost.
Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
| materijal | kpl. | 1 |  | 0
| rad | kpl. | 1 |  | 0
2. | Spajanje svih međusobnih, prethodno položenih, vodova, traka, kabela i sl. naUPS postorjenju do pune funkcionalnosti postrojenja. | kpl. | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje funkcionalnost i ispravnost sustava i izdavanje potrebnih atesta i uvjerenja za sustava i predaja investitoru u pisanom obliku (3 kompleta) i digitalnom obliku (1 komplet CD u doc. i PDF formatu). | kpl. | 1 |  | 0
4. | Primopredaja sustava korisniku s kompletnom programskom dokumentacijom te obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci, te dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku | kpl. | 1 |  | 0
F | UPS UREĐAJ |  |  |  | 0
G | ODIMLJAVANJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava, montaža,spajanje i programiranje do pune funkcionalnosti i označavanje centrale upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi; Ulazni napon: 230 V AC; Izlazni napon: 24 V DC +/- 15%; Tip zastite: IP 30; Kontrolirani strujni krug (u stanju mirovanja se prekida napajanje), ugrađeno usmjereno upravljanje motorima i integrirani automatski punjač baterije. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Vidljiva LED signalizacija za servisne intervale na matičnoj ploči; LED prikazi u centrali za stanje pogona i moguće greške. Funkcija odimljavanja uvijek ima prioritet nad funkcijom provjetravanja. Izvedba: Nadžbukno PVC kučište.DIN EN 60335 TÜV ispitano. Centrala za upravljanje sa 3 motora (3 motora za kupole) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža,spajanje i programiranje do pune funkcionalnosti i označavanje centrale upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi; Ulazni napon: 230 V AC; Izlazni napon: 24 V DC +/- 15%; Tip zastite: IP 30; Kontrolirani strujni krug (u stanju mirovanja se prekida napajanje), ugrađeno usmjereno upravljanje motorima i integrirani automatski punjač baterije. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Vidljiva LED signalizacija za servisne intervale na matičnoj ploči; LED prikazi u centrali za stanje pogona i moguće greške. Funkcija odimljavanja uvijek ima prioritet nad funkcijom provjetravanja. Izvedba: Nadžbukno PVC kučište.DIN EN 60335 TÜV ispitano. Centrala za upravljanje sa 1 motorom (1 motora za prozor) | kpl. | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža,spajanje do pune funkcionalnosti i označavanje tipkala s aretiranjem predviđena su za ručno aktiviranje alarma u slučaju požara. Nadžbukno kućište sastoji se od stabilnoga aluminijskog tlačnog lijeva staklenog okna koje se može mijenjati u skladu s DIN 14655. Svojom bitno većom zaštitom od vandalizma | kpl. | 5 |  | 0
4. | Izrada instalacija do potpune funkcionalnosti za napajanje centrale. Izvdeno kabelom NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 dijelom u cijevi Cs25 podžbukno i dijelom u cijvi nadžbukno.Uključivo cijevi, kutije i prateći IBG pribor, ovjesni i montažni materijal E90. Kabelski sustav mora imati važeće ateste. | m | 50 |  | 0
5. | Izrada instalacija do potpune funkcionalnosti za vezu sa motorom,. Izvdeno kabelom NHXH FE180/E90 5x1,5mm2 dijelom u cijevi Cs25 podžbukno i dijelom u cijevi nadžbukno.Uključivo cijevi, kutije i prateći IBG pribor, ovjesni i montažni materijal E90. Kabelski sustav mora imati važeće ateste. | m | 65 |  | 0
6. | Izrada instalacija do potpune funkcionalnosti za vezu sa O/I modulom,. Izvdeno kabelom NHXH FE180/E30 3x1,5mm2 dijelom u cijevi Cs25 podžbukno i dijelom u cijevi nadžbukno.Uključivo cijevi, kutije i prateći IBG pribor, ovjesni i montažni materijal E30. Kabelski sustav mora imati važeće ateste. | m | 10 |  | 0
7. | Izrada instalacija do potpune funkcionalnosti za vezu sa tipkalima. Izvdeno kabelom JEB-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8mm² dijelom u cijevi Cs25 podžbukno i dijelom u cijevi nadžbukno.Uključivo cijevi, kutije i prateći IBG pribor, ovjesni i montažni materijal E30. Kabelski sustav mora imati važeće ateste. | m | 110 |  | 0
8. | Spajanje svih međusobnih, prethodno položenih, vodova do pune funkcionalnosti postrojenja. | kpl. | 1 |  | 0
9. | Ispitivanje funkcionalnost i ispravnost sustava i izdavanje potrebnih atesta i uvjerenja za sustava i predaja investitoru u pisanom obliku (3 kompleta) i digitalnom obliku (1 komplet CD u doc. i PDF formatu). | kpl. | 1 |  | 0
10. | Primopredaja sustava korisniku s kompletnom programskom dokumentacijom te obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci, te dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku | kpl. | 1 |  | 0
11. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
G | ODIMLJAVNJE |  |  |  | 0
H | PUNIONICA VOZILA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,montaža,označavanje, spajanje i programiranje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
pametno punjenje putem OCPP-a dinamičko upravljanje opterećenjem
Ugrađena sigurnost: Prekostrujni Prenapon i podnapon Zemni spoj Zaštita od prenapona PE (zaštitno uzemljenje) nadzor kontinuiteta Zaštita od nadzora struje curenja
Priključak: CE varijante: – Jedan izlaz: CCS2 – Dvostruki izlaz: CCS2+ CHAdeMO
Inteligentan dizajn: CE varijante: – 0- 22,5 kW, 24 kW (vršno) / 60A – Trofazni do 22 kW / 32 A Vanjska i unutarnja instalacija IP 54
Povezivost GSM/3G/4G Ethernet RFID
| punjač | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža do potpune funkcionalnosti sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje plastificirani metalni stalak visine 1m za montažu punjača sa betonskim temeljem, sidrenim vijcima ušicom za uzemljenje i pločom za montažu punjača te zaštitnim pokrovo od kiše sa gornje strane. | kpl. | 1 |  | 0
3. | Spajanje svih međusobnih, prethodno položenih, vodova do pune funkcionalnosti postrojenja. | kpl. | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje funkcionalnost i ispravnost sustava i izdavanje potrebnih atesta i uvjerenja za sustava i predaja investitoru u pisanom obliku (3 kompleta) i digitalnom obliku (1 komplet CD u doc. i PDF formatu). | kpl. | 1 |  | 0
5. | Primopredaja sustava korisniku s kompletnom programskom dokumentacijom te obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci, te dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku | kpl. | 1 |  | 0
6. | Spojni i montažni materijal, vezice, pinovi, stopice, tuljci, markeri, oznake, zupčasti podlošci, matice, križne spojnice, kutije podžbukne, kutije nažbukne, razvodne kutije, pričvrsni materijal i sl. potrebno za sovođenje stavki u potpunu funkcionalnost. | kpl. | 1 |  | 0
H | PUNIONICA VOZILA |  |  |  | 0
I | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Izrada i kompletiranje ispitne i atestne dokumentacije i predaja investitoru u 4 orignialnakompleta + 1 primjerak digitalno u PDF formatu na trajnom mediju:
ISPITIVANJA IZVESTI PREMA VAŽEĆOJ NORMI OD STRANE NEOVISNE TVRTKE
SVI ATESTI I CERTIFIKATI, IZJAVE O SVOJSTVIMA I SL. NA HRVATSKOM JEZIKU ILI UZ VAŽEĆU OVJERENI PRIJEVOD
SVA DOKUMENTACIJA OVJERENA U 4 ORIGINALNA PRIMJERKA
Atest ugrađene opreme i kabela
Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
Atest o izvršenom mjerenju otpora izjednačenja potencijala metalnih masa
Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog. napona dodira
Atest o izvršenom ispitivanju sustava zaštite od munje sa revizionom knjigom
Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
Atest o izvršenom mjerenju jakosti protupanične rasvjete
Atest o izvršenom funk. ispitivanju protupanične rasvjete
Atest o izvršenom mjerenju jakosti vanjske rasvjete
Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacije
Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju daljinskog isklapanja gl. prekidača
Ispitni listovi razvodnih ormara,izjave,isprave i oznake sukladnosti
Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
Atest o funkcionalnim ispitivanjima
Atest o ispitivanju razglasne instalacije
Atest o ispitivanju telefonske instalacije
Atest o ispitivanju sustava zaštite od munje
Atest o ispitivanju TV sustava
Izjave o funkcionalnim isptivanjima
Popis oznaka i pozicija prekidača
Naljepnice sustava zaštite
Naljepnice opomenske i obavještavajuće
Pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od agencije za telekomunikacije
Ispitivanja blokade mreža-agregat
Ispitivanja smjerova
Ispitivanja sunčane elektrane
Elaborat podešenja zaštite
Popis podešenja prekidača
Ispitivanja prema biltenu HEPa
Ispitivanja prema pravilniku o električnim instalacijama
Ispitivanja prema pravilniku o zaštiti na radu
Ispitivanja prema pravilniku o zaštiti od požara
Izjava izvođača izvedenim radovima
Sva potrebana dokumentacija i ispitivanja za uspješan teh. pregled objekta prema važećem pravilniku, pozitivnim propisima, pravilima struke i praksi.
| Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji | kpl. | 1 |  | 0
2. | Izrada i kompletiranje dokumentacije izvedenog stanja sustava sa ucrtanim i ispravnim svim oznakama ugrađenih elemenata i kabela ,trasama kabela, sa važaćim blok, jednopolnim, strujnim i shemama spajanja sa opisom funkcioniranja sustava (tlocrti u mjerilu 1:100) i predaja investitoru u pisanom obliku (4kompleta) i digitalnom obliku (1 kpl.et USB stick u doc.,dwg. i PDF formatu)..Dokumentacija treba biti ovjerena od strane ovlaštenog projektanta i izvođača radova.Dokumentacija izvedenog stanja treba sadržavati slijedeće :
Jednopolne sheme razvodnih ormara sa oznakama rednih stezaljki i kabela
Strujne sheme razvodnih ormara, sa brojevima kontakata i vodiča
Usponske i blok sheme jake struje
Tlocrti elektroinstalacija sa oznakama strujnih krugova i pozicijom svih elemenata rasvjete , priključnica , prekidača, trasama kabela , kabelskim kanalima .
Usponske i blok sheme slabe struje
Gromobranska instalacija
Sheme uređaja i opreme, agregat, prekidači , PLC kontroleri itd.
Upute za rukovanje , katalozi ugrađene opreme, upute za održavanje
| s logičkim shemama, planovima polaganja kabelskih kanala/trasa, dispozicijskim nacrtima razdjelnika i opreme (podloge su osigurane u elektroničkom formatu), prema ISO 11801 ■ s tabelama spajanja kabela ■ s prilogom certifikata mjernih rezultata u digitalnom obliku | kpl. | 1 |  | 0
I | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA (osnovica za PDV 25 %) :
A | JAKA STRUJA UKUPNO |  |  |  | 0
B | SLABA STRUJA UKUPNO |  |  |  | 0
C | SUSTAV ZA ZAŠTITU OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
E | DIESEL AGREGAT |  |  |  | 0
F | UPS UREĐAJ |  |  |  | 0
G | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
H | PUNIONICA VOZILA |  |  |  | 0
I | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA UKUPNO |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO (osnovica za PDV 25 %) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA (osnovica za PDV 0 %) :
D | SUNČANA ELEKTRANA |  |  |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0

## VATRODOJAVA
5 | VATRODOJAVA
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
modularne mikroprocesorske analogno adresabilne vatrodojavne centrale, certificirane sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
panel sa LCD alfanumeričkim zaslonom
2 x petlja za 127 javljača/modula po petlji; 300mA
relejni izlazi centrale
kartica za OPC protokol
modularno proširiva do 4 petlje
mogućnost umrežavanja sa drugim centralama u prstenastu mrežu od 32 točke
podešavanje osjetljivosti javljača sa centrale
povezivanje telefonskog dojavnika
Ethernet priključak
automatska konfiguracija, raspored za dnevni i noćni mod
ugrađeno baterijsko napajanje
kućište za smeštaj opreme i baterija
| materijal | kompl | 1 |  | 0
| rad | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
Komunikator za generiranje rezervne linije i pozivne funkcije sa komunikacijskim modulom i tipkovnicom, certificiranog sukladno EN50131 i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:. U kompletu metalnom kućištu
Podržava GPRS i GSM modul (PCS serija), IP modul (IP150) i Voice modul (VDMP3), baterija 7Ah / 12V, 5 ugrađenih PGM izlaza, pozitivno i negativno okidanje, 1,5A relejni izlaz, Ugrađena dodatna baterija za sat. 1,7A preklopni izvor napajanja, 1 kontrolirani izlaz za zvono, 1 pomoćni izlaz i 1 telefonska linija, Internet modul za kontrolu, nadziranje i upravljanje sustavima (LAN/WAN/Internet).Slanje događaja na IPR512 centar preko IP, Kontroliranje i nadziranje centrale preko IP mreže, Dojava alarma putem e-maila, IP, analogne telefonske linij
| materijal | kompl | 1 |  | 0
| rad | kompl | 1 |  | 0
3. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
Protupožarni ormar s ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima, cijeli u klasi T30 - izrada od čeličnog pocinčanog lima - završna obrada plastifikacijom u boji RAL-a po izboru - 2 x vatrootporne rešetke namijenjene za provjetravanje 15x15cm - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60 dim 40x40cm - ugrađena protupožarna brava i cilindar sa tri ključa - ugrađena stopica za uzemljenje ormara - atestna dokumentacija - dimenzije 1200x1000x400 mm - čelično postolje visine 1m u klasi T60 za montažu ormara na pod - izrada protupožarnog brtvljenja za uvod kabela (prije narudžbe ormara provjeriti dimenzije ponuđene centrale i dodatne opreme kako bi ista stala u ormar)
| materijal | kompl | 1 |  | 0
| rad | kompl | 1 |  | 0
4. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
Akumulator 12V, 36Ah, - zatvoreni tip - bez održavanja
| materijal | kompl | 2 |  | 0
| rad | kompl | 2 |  | 0
5. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
analognog adresabilnog optičkog javljača požara ultra tanki dizajn s integriranim izolatorom kvara i ugrađenim svjetlosnim indikatorom, komplet sa podnožjem, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 15 - 33 V DC
max. potrošnja < 3,26 mA
max. dimenzije: Ø 11,30 x 5.5 cm
materijal: plastika, ABS, bijela boja
max. masa: 170 g
- radna temperatura: min. -20 °C do 65 °C
- relativna vlažnost zraka: max. 95%
- dopuštena brzina strujanja zraka: 20 m/s
klasa zaštite: min. IP53
- osjetljivost odziva: u skladu s EN54-7
- područje nadzora: max. 120 m²
- max. visina montaže: 16 m
kutija za ugradnju u beton ili knauf
bojani umetak po izboru projektanta interijera
rubni prsten boje po izboru projektanta interijera
uključeno podnožje za gornji uvod kabela i adresna pločica
| materijal | kompl | 73 |  | 0
| rad | kompl | 73 |  | 0
6. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
analognog adresabilnog optičko-termičkog javljača požara s integriranim izolatorom kvara i ugrađenim svjetlosnim indikatorom, komplet sa podnožjem, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 15 - 33 V DC
- potrošnja < 0.55 mA
- dimenzije: Ø 99,5 x 52 mm
- materijal: plastika, ABS, bijela boja, RAL 9010
- masa: 120 g
- radna temperatura: -20 °C do 50 °C
- relativna vlažnost zraka: max. 95%
- dopuštena brzina strujanja zraka: 20 m/s
- klasa zaštite: min. IP41 / IP43
- osjetljivost odziva: u skladu s EN54-7
- područje nadzora: max. 120 m²
- max. visina montaže: 16 m
uključeno podnožje za gornji uvod kabela i adresna pločica
| materijal | kompl | 1 |  | 0
| rad | kompl | 1 |  | 0
7. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
adresabilnog audio/vizualnog podnožja s integriranim izolatorom kvara i pokrovom, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 15 - 33 V DC
- potrošnja - max. 0,865 mA
- dimenzije: Ø 145 x 78 mm
- materijal: plastika, ABS, bijela boja, RAL 9010
- masa: 473 g
- radna temperatura: -10 °C do 55 °C
- klasa zaštite: IP42
- izvor napajanja: 1 x litijska baterija, vijeka trajanja 10 godina, osigurava napajanje čak i u slučaju prekida petlje
- jačina zvuka na udaljenosti 1m: 97 dB
- jačina zvuka podesiva u 3 različite razine
- broj tonova koji se mogu podesiti: 32
- raspon frekvencija: 440 Hz - 2,9 kHz
- brzina bljeskanja: 0,5 ili 1 Hz
- boja bljeskanja: bijela ili crvena
uključeno podnožje za gornji uvod kabela i adresna pločica
uključeno pokrov
| materijal | kompl | 9 |  | 0
| rad | kompl | 9 |  | 0
8. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
parallenog indikatora, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 15 - 33 V DC
- potrošnja: 3 - 30 mA
- dimenzije: 85mm x 85 mm x 28mm
- masa: 45 g
- indikator alarma: crvena LED lampica, vidljivost 360°
- dozvoljena radna temperatura od -20°C< T < 60°C
- maximalna nekondenzirana vlažnost 95%
- stupanj mehaničke zaštite IP40
- maksimalna udaljenost detektora i indikatora 3m za neoklopljeni kabel
| materijal | kompl | 24 |  | 0
| rad | kompl | 24 |  | 0
9. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
vatrodojavne sirene sa bljeskalicom, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 18 - 30 V DC
- potrošnja na petlji: ovisi o specificiranom tonu i brzini bljeskanja, max. 45 mA
- radna temperatura: -25 °C do 70 °C
- dopuštena relativna vlažnost: prema EN54-23
- visina montaže: max. 2,4 m
- površina pokrivanja: 175 m2
- klasa zaštite: IP 65
- dva izolatora petlje
- brzina bljeskanja: 0,5 ili 1 Hz
- boja bljeskanja: bijela ili crvena
- max. jačina zvuka: 102 dB
uključeno podnožje za gornji uvod kabela i adresna pločica
| materijal | kompl | 1 |  | 0
| rad | kompl | 1 |  | 0
10. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
analognog adresabilnog i resetabilnog ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjemu, zajedno sa ključevima za otvaranje javljača, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 15 - 33 V DC
- potrošnja < 0.26 mA
- dimenzije: 87 x 87 x 56 mm
- materijal: plastika, ASA, crveno / bijela boja, RAL 3001
- dozvoljena radna temperatura od -25°C< T < 70°C
- maximalna nekondenzirana vlažnost 96%
- stupanj mehaničke zaštite IP54
kutija za ugradnju u beton ili knauf
adresna pločica
| materijal | kompl | 12 |  | 0
| rad | kompl | 12 |  | 0
11. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
analogno adresabilnog ulazno izlaznog modula za decentralirizano upravljanje različitim funkcijama, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama
kutija za smještaj modula i adresna pločica
- radni napon: 15 - 33 V DC
- max. potrošnja na petlji: 17,15 mA
- max. teret na izlazu: 10 A / 120 V AC 10 A / 230 V AC 10 A / 24 V DC 6 A / 30 V DC
- dimenzije (Š x V x D): 126 x 126 x 71 mm
- materijal: ABS+PC, RAL 9003
- masa: 390 g
- radna temperatura: -20 °C do 55 °C
- relativna vlažnost zraka: max. 96%
- klasa izolacije: III
- klasa zaštite: IP 54
- dva izolatora petlje
| materijal | kompl | 8 |  | 0
| rad | kompl | 8 |  | 0
12. | Dobava,montaža,označavanje i spajanje do potpune funkcionalnosti: sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkciniranje
modula za nadzor i aktivaciju grupe signalnih uređaja, certificiranog sukladno EN54, CPD i VdS normi, sa slijedećim karakteristikama:
- radni napon: 15 - 33 V DC
- max. potrošnja na petlji: 6,06 mA
- max. izlazna struja: 3A
- izlazni napon: 23,5 - 30 V DC
- EOL otpornik: 3,9 kΩ
- sinkronizirana aktivacija svih signalnih uređaja
- dimenzije (Š x V x D): 126 x 126 x 71 mm
- materijal: ABS+PC, RAL 9003
- masa: 390 g
- radna temperatura: -20 °C do 55 °C
- relativna vlažnost zraka: max. 96%
- klasa izolacije: III
- klasa zaštite: IP 54
- dva izolatora petlje
stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama
kutija za smještaj modula i adresna pločica
| materijal | kompl | 4 |  | 0
| rad | kompl | 4 |  | 0
13. | Ispitivanje kompletnog sustava od strane ovlaštene ustanove sa izdavanjem Zapisnika sa Uvjerenjem u 6 primjeraka (3 pisana i 3 CD-a) sve na hrvatskom jeziku | kompl | 1 |  | 0
14. | Pregled, uklanjanje nedostataka i ispitivanje kabelske instalacije vatrodojave prije početka montaže i spajanja opreme | kompl | 1 |  | 0
15. | Suradnja sa ostalim sudionicima prilikom integriranja sustava sa ostalim sustavima na objektu | kompl | 1 |  | 0
16. | Izvlačenje kabela paralalenih indikatora,javljača i elemenata sustava iz prostora spuštenog stropa na mijesto montaže | kompl | 8 |  | 0
17. | Probno testiranje funkcionalnosti svih elemenata i puštanje u rad | kompl | 1 |  | 0
18. | Izrada detaljnih uputa za korištenje sustava u 3 primjeraka (3 pisana i 1 USB) sve na hrvatskom jeziku. | kompl | 1 |  | 0
0
19. | Obuka korisnika | n/s | 24 |  | 0
20. | Usluge inženjerninga i programiranja do potpune funkcionalnosti sustava
* programiranje kompletnog sustava, ispitivanje funkcionalnosti svih elemenata i puštanje u rad
* Instalacija i podešavanje softvera za vizualizaciju i serverske aplikacije za upravljanje i nadziranje sustava
*Izrada pripadajućih tlocrta sa rasporedom opreme sustava, upravljačkih, blok i "logičkih" shema sustava skladu sa odabranom opremom za izvođenje na gradilištu
* integracija sustava u nadzorni sustav objekta
* testiranje sustava
* priprema i predaja sve potrebne tehničke dokumentacije za tehnički pregled sustava
* prisustvo i pomoć stručne osobe od strane dobavljača opreme prilikom izvođenja radova dolazaka na gradilište 2 puta mjesečno,pregled instalacije i konzulatacije od strane dobavljača opreme
* puštanje u pogon do potpune funkcionalnosti
* primopredaja predmetnog sustava naručitelju. Otklanjanje nedostataka sukladno primjedbama naručitelja i komisije za tehnički pregled
| Inženjering | kompl | 1 |  | 0
21. | Dobava i predaja investitoru
| Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kompl | 1 |  | 0
22. | Ishođenje pozitivnog mišljenja glavnog projektana sustava o usklađenosti glavnog projekta i projekta izvedenog stanja u svrhu ispitivanja instalacije | kompl | 1 |  | 0
23. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sustava dojave požara uključujući svu potrebnu dokumentaciju, tlocrti sa označenim pozicijama i adresama elemenata, blok shema, popis funkcija i dijelovanja, tehnički opis sustava, opis ugrađene opreme, proračun kapaciteta baterije i sl.. Predaja investitoru u 3 tiskana primjerka + 3x digitalno na CDu + 1x digitalno na USBu (digitalno u DWGu, DOCu i PDFu) sve na hrvatskom jeziku. | kompl | 1 |  | 0
24. | Dobava,isporuka i polaganje u postavljenje PK kanale ili uvlačenje u cijevi i označavanje na oba kraja trajnom oznakom vatrodojavnog kabela crvene boje 1x2x0,8mm / E30 | m | 550 |  | 0
25. | Dobava,isporuka i polaganje u postavljenje PK kanale ili uvlačenje u cijevi i označavanje na oba kraja trajnom oznakom samogasivog vatrodojavnog kabela crvene boje 4x2x0,8mm / E30 | m | 40 |  | 0
26. | Dobava,isporuka i polaganje u postavljenje PK kanale ili uvlačenje u cijevi kabela 3x1,5mm bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela - očuvana električna funkcija sustava 30min | m | 35 |  | 0
27. | Dobava,isporuka i montaža nadžbukne plastične bezhalogene, samogasive UV stabilne cijevi vanjskog promjera 25 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice). | m | 350 |  | 0
28. | Dobava,isporuka i ugradnja instalacijske vanjskog promjera 25 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice,pera, kolčaci, čepovi, razvodne kutije, vezice i sl.) za ugradnju u beton | m | 150 |  | 0
29. | Dobava,isporuka i montaža samogasive instalacijske vanjskog promjera 25 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal za ugradnju u knauf i pregradne zidove | m | 50 |  | 0
30. | Izrada šliceva odgovarajućim strojevima i alatima u betonskim i ciglenim zidovima za ugradnju cijevi i kutija, zatvaranje otvora i ostala građevinska pripomoć te čišćenje i odvoz materijala na ovlašteni deponiji u krugu od 35km. Prije početka radova sve trase šlicanja dogovoriti sa nadzornim inženjerom za konstrukciju | m | 150 |  | 0
31. | Izrada prodora fi 25mm odgovarajućim strojevima i alatima u betonskim i ciglenim zidovima za ugradnju cijevi, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć te čišćenje i odvoz materijala na ovlašteni deponiji u krugu od 35km. Prije početka radova sve pozicije prodora dogovoriti sa nadzornim inženjerom za konstrukciju | kompl | 25 |  | 0
32. | Dobava,isporuka i montaža metalne kabelske kanalice 120x60mm s poklopcem uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (spojni elementi, kutni elementi, tiple, vijci, spojnice, nosači) | m | 2 |  | 0
33. | Izrada protupožarnog brtvljenja 15x15x20cm svih kabelskih otvora na izlazu i ulazu kablova na granicama požarnih sektora, vatrootpornost F90 sa atestiranim materijalom, ateste i izjavu o brtvljenju predočiti na tehničkom pregledu, natpisna pločica.
| materijal | kom | 26 |  | 0
| rad | kom | 26 |  | 0
34. | Dobava,isporuka i montaža tipskih knauf revizijskih vrata 300x300mm sa odgovarajućim priborom do potpune funkcionalnosti | kompl | 32 |  | 0
35. | Dobava,isporuka i montaža jednostrane metalne kabelske obujmice se pričvršćuju pomoću vijaka za beton , u cijenu uračunati i odgovarajući vijak. Ispod jednog vijka mogu se postaviti dvije stezaljke i na taj način se stvara linija za dva kabela. | kompl | 300 |  | 0
36. | Najam i doprema na gradilište diesel motornih radnih platformi, pomičnih skela i bina za potrebe rada na povećanoj visini 2-14m. U cijenu uračunati sve potrebne troškove najma (gorivo, ovlašteni rukovditelj opremom, strojem, dovoz i odvoz na gradilište i sl.). za vrijeme izvođenja grupe radova | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA | Ukupno [€]
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
2. | VODOVODI ODVODNJA | 0
3. | STROJARSKI RADOVI | 0
4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
5. | VATRODOJAVA | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25% |  | 0
SUNČANA ELEKTRANA (PDV 0,00 %) |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  | 0